## Sheet1
客户编号 | 申请编号 | 退补处理分类标志 | 是否合并出账 | 电费年月 | 总电量 | 退补总电费 | 退补说明 | 退补差错分类 | 差错原因 | 电费类别
00266749 | 170125345285 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -1310100 | 该户本月实际运行容量100000千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即40000千伏安计收，实际系统计费按80000千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00610803 | 170111129616 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 79990 | 41194.85 | 申请编号:170111127352,业务流程:计量装置故障,退补说明:该客户电量异常，经现场检查发现电能表故障，现场已换表处理，根据同期电量及考核电量核算，故障期间少计电量79990kwh。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1016077013 | 170123321345 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -79835.56 | 该户容量为500KVA(250KVA+250KVA)。依据甘肃省发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知>的通知》（甘发改价管（2016）693号）文件，2016年9月1日暂停一台250KVA变压器，10月18日暂停恢复，在此期间应执行单一制电价。10月18日至12月31日两台250KVA变压器现场正常运行，系统误停一台，在此期间应执行大工业电价。2017年1月1日至2017年1月15日另一台250KVA变压器暂停，1月1日起执行单一制电价，现申请对2016年9月至2017年1月期间电费与系统执行有误部分进行退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020699423 | 170120295155 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | 3903.44 | 该户由于做改类流程时将变压器实际启用时间选择错误，造成基本电费计算错误，本月基本电费应按照315kVA*2*22元/kVA收取，现申请补收315KVA17天基本电费及功率因数调整电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00545729 | 170117242774 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 38273 | 29806.62 | 违约用电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020701247 | 170110109425 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -11863.49 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年1月功率因数调整电费。 其中：1月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2712600千瓦时、无功电量990000千瓦时，计算出的功率因数值为0.94，力调系数为-0.006。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170110110012 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -3858.21 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年1月功率因数调整电费。 其中：1月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1471800千瓦时、无功电量607200千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021189532 | 170110106512 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | -3972 | -2025.72 | 该户2016年12月申请校验电能表，校表流程中将电能表上次示数录入错误为0，正确示数为3972.26，现申请退电量及相应的电费,并不修改止码。 | 计量差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016071086 | 170116229941 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -880 | 该户合同容量为600KVA（250KVA+250KVA+100KVA）2016年11月15日暂停一台250KVA变压器，计划恢复日期为2017年3月15日：2016年12月15日暂停另一台250KVA变压器，计划恢复日期为2017年2月15日，容量不足315KVA应变更为单一制电价，因改类流程滞后，系统多计收100KVA变压器12天基本电费，现申请退多计收的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1015193419 | 170123326193 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | -2867 | -1462.17 | 客户由采集错误，现场表计烧坏，造成计量有误，申请按客户前6个月平均电量333KWH计算本月电费,申请退多计的电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017485200 | 170118264829 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -58.74 | 该户总容量为335KVA（315KVA和20KVA）,2016年12月16日暂停315 KVA变压器，计划恢复日期2017年3月1日。现场运行容量20 KVA变压器，由于容量不足315KVA，应执行单一制电价，2016年12月20日改为单一制电价。由于流程滞后，应退20 KVA变压器4天的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017473261 | 170116229935 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | 7024.64 | 该户合同容量为1620KVA（1600KVA+20KVA）。2016年12月12日用户申请暂停一台1600KVA变压器，容量不足315KVA12月19日改为单一制电价。用户在2017年1月1日申请恢复，因流程滞后造成本月基本电费收取错误，现申请补收194.4KVA基本电费及相应力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016102913 | 170118264851 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -366.74 | 该户总容量为415KVA（315KVA和100KVA）,2016年12月1日暂停315 KVA变压器，计划恢复日期2017年3月31日。现场运行容量100 KVA变压器，由于容量不足315KVA，应执行单一制电价，2016年12月20日改为单一制电价。由于流程滞后，应退100 KVA变压器5天的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00266789 | 170125344906 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -310334.9 | 该户本月实际运行容量11685千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即4674千伏安计收，实际系统计费按14022千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021420798 | 170119273528 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -58.74 | 该户合同容量为420KVA（400KVA+20KVA）,2016年12月15日暂停一台400KVA变压器，计划恢复日期为2017年6月14日,因容量不足315KVA应变更为单一制电价，因改类流程滞后，系统多计收20KVA变压器4天基本电费，现申请退多计收的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00245251 | 170113176078 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 960 | 747.65 | 根据《供电营业规则》第101条规定，应补收电费。 1.补收电费： 4KW×40天×6小时×0.7788元/kwh＝747.65元 2.违约使用电费：747.65×3倍＝2242.95元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017445176 | 170119274821 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -146.74 | 该户合同容量为450KVA（400KVA+50KVA）,2016年11月23日暂停一台400KVA变压器，计划恢复日期为2018年11月22日,因容量不足315KVA应变更为单一制电价，因改类流程滞后，系统多计收50KVA变压器4天基本电费，现申请退多计收的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017481266 | 170119281977 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -220 | 该用户原有变压器800KVA、20KVA各一台，用户申请将一台800KVA变压器进行暂停，时间为2016.12.31日至2017.4.15日，运行容量为20千伏安不足两部制，本月计费按照单一制结算电费。2017.1.19进行改类，由于改类滞后，导致本月系统收取基本电费15天，现申请退错收基本电费及功率因数电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017444229 | 170119281992 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -3467.2 | 该用户原有变压器500KVA、200KVA各一台，2016年12月28日至2017年4月15日用户申请将一台500KVA变压器进行暂停，运行容量为200千伏安不足两部制，本月计费按照单一制结算电费。2017.1.9进行改类，200千伏安应收取基本电费13天，由于流程滞后，导致本月系统收取基本电费25天，现申请退错收基本电费及功率因数电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 170120296987 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | -36237 | -8359.27 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：90593×40%=36237KWH，无功电量：29763×40%=11905KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017446342 | 170119282005 | 退补电费 | 立即出账 | 201701 | 0 | -3520 | 该用户原有变压器400KVA、200KVA各一台，2016年10月31日至2017年3月15日暂停，暂停后运行容量为0千伏安。2016.12.16日用户申请将一台200KVA变压器提前恢复，运行容量为200千伏安不足两部制，本月计费按照单一制结算电费。由于变压器恢复流程滞后，导致本月系统收取基本电费24天，现申请退错收基本电费及功率因数电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00266749 | 170225125843 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -1310100 | 该户本月实际运行容量100000千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即40000千伏安计收，实际系统计费按80000千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170225125940 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266715 | 170224112640 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -3714133.5 | 该户本月实际运行容量94500千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即37800千伏安计收，实际系统计费按151200千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021244930 | 170215998775 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -3100 | -2383.28 | 该户因本月对电价进行改类时，流程有误，造成峰，谷示数错误，导致本月无法正常算费。现手工将电能表（资产编号：00000114523352）有功总示数扩大：46.69改为77.69，下账后对本月多计收电量3100度进行退电费，有功总示数止码调整为46.69。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016077013 | 170216012210 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 1822.26 | 该户容量为500KVA,一台250KVA变压器2017年1月1日暂停，计划恢复日期为2017年6月30日，用户2017年1月15日申请提前恢复，恢复后运行容量为500KVA,应执行两部制大工业电价，因改类流程滞后导致本月少计收5天基本电费，现申请补收基本电费及相应的力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021621162 | 170215004333 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -44912 | -34038.78 | 该户因本月对表计示数改类时，流程有误，造成峰，谷示数错误，导致无法正常算费。现手工将电能表（资产编号：00000114521908）有功总示数扩大：20.71改为35.71，无功总示数扩大:12.19改为21.07，下账后对本月多计收电量电费及力率调整电费进行退补，并将有功总示数止码调整为20.71，无功总示数止码调整为12.19。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00356591 | 170224117982 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -51390.9 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按2372千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170210924596 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -4112.38 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年2月功率因数调整电费。 其中：2月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1577400千瓦时、无功电量686400千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170210926052 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -12168.5 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年2月功率因数调整电费。 其中：2月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2818200千瓦时、无功电量1006500千瓦时，计算出的功率因数值为0.94，力调系数为-0.006。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016082019 | 170214982085 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 34.22 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016940641 | 170216011557 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 1.88 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00485005 | 170215997942 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 1.15 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码. | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00266789 | 170226131012 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -308484 | 该户本月实际运行容量11685千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即4674千伏安计收，实际系统计费按14022千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266789 | 170227136609 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 19296 | 9254.36 | 永登祁连山水泥有限公司（00266789）中堡622回路，计费电能表编号：0100880939，自2017年2月4日起A相断流。经现场检查，在检查计量装置端子接线盒及端子排接线的过程中发现CT接线端子A相电流引出线松动，将松动接线紧固后该表计能正常显示。现补收2017年2月4日至2017年2月10日期间少计电量19296KWH。所有电量的力调电费按2017年2月的力调标准执行。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1020764633 | 170217037319 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 1760 | 1369.75 | 该户由运营监测（控）中心监测出表计编码00000114523658，A相电流出现时正时负，反相有功电量较大，经现场勘查，用户计量装置接线方式正确，2016年12月8日至2017年1月8日反向有功产生1760度电量，现申请补收所产生的电量电费及力调电费，调整系数为0.015。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020780066 | 170214973783 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -12716 | 该户容量（1000+20）千伏安，2017年1月25日改类，将电价由一般工商业（非工业）1-10千伏更改为大宗工业用电1-10千伏（含附加），客户申请对1000千伏安变压器2017.1.25-2017.7.21进行暂停，因容量达不到两部制用户要求，进行改类将电价由大宗工业用电1-10千伏（含附加）更改为一般工商业（非工业）1-10千伏，不执行功率因数，2月计费时系统对1020千伏安变压器计收了17天基本电费，现申请退多计收的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1014313416 | 170217027276 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 670680 | 552947.15 | 申请编号:170217027910,业务流程:计量装置故障,退补说明:经现场检查发现该户南山变119专线间隔C相电流互感器二次回路短断线，造成电能表（厂号0100002138）C相失流少计电量，需补收失流期间少计的电量670680KWH和相应电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021366449 | 170217030162 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | -189.5 | 该户原容量（630+500）kVA，2016.12.7-2017.5.6暂停。2017.1.20增容50KVA，达不到两部制电价标准，根据《国网甘肃省电力公司财务资产部转发省发展改革委关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》（财务〔2016〕83号）、《甘肃省发展和改革委员会关于转发﹤国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知﹥的通知》（甘发改价管〔2016〕693号）文件要求，进行更改电价，由于改类流程滞后，导致2月计费时按大工业电价收取电费及50kVA基本电费，现申请退多计收的基本及电费及价差。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00180333 | 170214982081 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 225.22 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码。 。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017423833 | 170216020592 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 517.44 | 该户315千伏安变压器计划恢复时间为2017年2月10日，由于系统流程滞后，造成本月基本电费少计收2天，现申请补收2天基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
01386970 | 170224110957 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -62724 | -10108.22 | 该户电能表自2016年11月30日至2017年1月17日，表计A相在客户侧无负荷情况下电流锁定在3.546A，2017年2月经计量部门及电能表厂家现场核实，A相电流出现异常，多计电量62724KWH，现申请退62724KWH电量电费、力调电费及超基数加价电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170220055829 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -29383 | -6703.93 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：73457×40%=29383KWH，无功电量：16958×40%=6783KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021292463 | 170223098659 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -1017 | 17.12 | 该户电量异常，经现场核查发现A相高压熔断，电能表A相失压，造成少计电量，2月21日已处理正常，已对故障期间少计电量9184kWh进行了追补,全部追补在平段,计算时发生,总表峰、谷电量无法套减分表峰、谷电量,导致无法正常发送算费流程。再次对总表（资产编号：00000114523083）有功总补1017度,其中有功峰补513度，有功谷补504度，算费结束，现对多计收的电量1017度及力调电费进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021113465 | 170216014274 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 26.69 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码. | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017422739 | 170214981085 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 0.38 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016075088 | 170215996788 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 0.38 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017419117 | 170217035975 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 2 | 2.31 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，峰段和平段电量有误，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码. | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017422638 | 170210932974 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | -597 | -429.22 | 该户在1月13日触发改类流程取消转供关系和排灌分表时，造成各分项电量有误，现申请退多计的597千瓦时电量及电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016071350 | 170214982015 | 退补电费 | 立即出账 | 201702 | 0 | 3.76 | 该户本月算费时发现谷段电量为负值，经现场核查，现对前期抄错的电量电价差进行退补，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00266749 | 170329043098 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -1310100 | 该户本月实际运行容量100000千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即40000千伏安计收，实际系统计费按80000千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170327003564 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266715 | 170322928195 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -412681.5 | 该户有4台变压器，总运行容量4*31500=126000KVA。正常用电情况是1#2#3#主变运行，4#变压器为冷备用，基本电费按需量方式收取，核定值应按3*31500KVA*40%=37800KVA确定。由于3月起用户处于春检实验期，将1#2#3#主变分期进行停电清扫工作，在主变分别停用的同时将启用4#主变分别替代停用的主变变压器，现场实际替代运行变压器各1天，且始终保持3台主变运行状态，基本电费仍应按照变压器实际运行容量设定核定值收取需量基本电费，本月应收取基本电费37800千伏安，现申请退系统多收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021018177 | 170317013353 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -1965.68 | 2017年3月接运营监测异动协调控制工作单，该客户高供低计表号：00000111230475的电能表，反向产生电量，导致电能表反向计入有功示数258.17，反向电量为258.17×30=7745千瓦时，3月3日现场已处理正常。 该户总表电价：非居民生活用电1千伏以上，分表电价：合表居民生活电价1千伏以上(无城市附加)1，现对产生的7745千瓦时的价差进行退费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014060383 | 170322934657 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 68305.7 | 违约用电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015159396 | 170317016815 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 2401.85 | 该户原运行容量为50kVA的工业用户，于2月28日将容量为500kVA的变压器恢复生产，3月6日发起改类流程将行业分类由普通工业整改为大工业，电价由一般工商业（普通工业）1-10千伏整改为大工业1-10千伏（无附加）。因改类流程流程滞，致使本月少计收6天容量为550kVA 的基本电费，现补收相应基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00356591 | 170316000273 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -68911.26 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020738094 | 170328035157 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 1777.86 | 申请编号:170328034707,业务流程:计量装置故障,退补说明:经现场检查发现该户电流互感器二次C相极性接反，造成电能表（厂号0100684305）反向计入有功示数467，2月28日已处理正常。电能表反向有功电量为467*15=7005kwh,现追补收差价电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020508952 | 170310862864 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -3858.21 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年3月功率因数调整电费。 其中：3月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1366200千瓦时、无功电量594000千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170310864031 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -10745.14 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年3月功率因数调整电费。 其中：3月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2280300千瓦时、无功电量834900千瓦时，计算出的功率因数值为0.94，力调系数为-0.006。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015193275 | 170308746346 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 540 | 275.4 | 该户私自接线用电，用电容量0.5kw,窃电时间不详。追补电费=0.5×6×180×0.51=275.4元。罚款=275.4×3=826.2元。共计=275.4+826.2=1101.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021724470 | 170315983428 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 121 | 54.32 | 户名：梁有荣，于1998年5月4日在原永登县公司立户，2014年12月县公司上划后开始在营销内计费。由于当时表计资产并入系统时出现异常缺失，到2017年3月份此缺陷消除，已对原客户编号销户，从新立户算费。现申请在新户上对原用户的旧表未计收的电量进行补收。经现场实际抄表，用户自2014年12月至2017年3月共应在平段补收电量121千瓦时。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017485200 | 170317011022 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 2934.73 | 该户有315KVA和20KVA变压器两台，2016-12-20日至2017-3-1由于315KVA变压器停用容量不足315KVA改为单一制电价,2017年3月1日315 KVA变压器恢复运行，当月没有大工业生产电量。3月13日将电价修改为大工业电价，但修改电价流程滞后造成本月少计基本电费，现补收315 KVA变压器和20 KVA变压器12天的基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016107950 | 170320748327 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -3465 | 该户315kvA、630kvA变压器于3月10日暂停到期，用户申请继续暂停，暂停时间：2017年3月10日至2017年4月15日，3月10日做暂停流程，在做流程时终端调试环节系统报错，期间与郎新公司协调处理流程滞后5天，故系统多计收了5天157.5kvA的基本电费3465元，现申请退多收的基本电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016928672 | 170315974457 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 58983.37 | 该户有变压器7300KVA、400KVA、200KVA各一台，因用电负荷增加，用户于2016年6月15日申请恢复一台400KVA变压器,由于工作人员工作失误未及时在系统中恢复运行变压器。 2016年12月28日在核查营销系统档案时发现400KVA变压器未运行后发起恢复流程，现申请补收2016年6月15日至2016年12月28日400KVA变压器少计基本容量电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020764633 | 170314831042 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 7408 | 5765.02 | 该户2017年2月至3月先后两次接省公司运营监测（控）中心监测出表计编码：00000114523658，A相电流时正时负，反相有功在三个时间段（一、2016.12.8之前；二、2016.12.8至2017.1.8；三、2017.1.9至2017.3.2）存在较大电量。2017年2月17日已对2016年12月8日至2017年1月8日的存在反向有功电量1760千瓦时进行补收。2016.12.8之前反向有功4016千瓦时（峰：1336 kWh、平：1536kWh、谷：1144kWh）调整系数为-0.001。2017年1月9日至2017年3月2日反向有功3392千瓦时（峰：1080 kWh、平：1256kWh、谷：1056kWh），调整系数为 -0.003，现对反向有功7408千瓦时（峰：2416 kWh、平：2792kWh、谷：2200kWh）电量及力调电量进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017456893 | 170321766551 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 13377.98 | 该用户2017.2.20申请将630KVA变压器提前恢复，现场于2017.2.21启用变压器，2017.2.21进行改类流程，2017.3.14流程归档，导致3月计算电费时系统按1天收取基本电费，正确应按实际运行天数22天计收基本电费，现对少计收的21天基本电费及力调电费进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017456819 | 170321762456 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | -264930 | -203169.12 | 该用户2017年2月27日客户申请对表号为00000114523826的表计校验，校验无故障后原表装回，系统3月算费时，表计上月底度为零，造成表码不连续，导致3月计算电费时重复计收电量264930度，现申请对重复计收的264930度电量电费及力调电费进行退费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021156787 | 170314866839 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 85240 | 71543.78 | 2017年2月28日经现场检查，对该用户表号为00000114523813表计核查，C相电流极性反，产生反向电量。现场抄见数反向有功总85.24，反向有功峰31.69，反向有功谷22.14，反向无功总电量111200，综合倍率1000，当日已更正接线。现追补85240千瓦时（峰31690千瓦时，平31410千瓦时，谷22140千瓦时）电量电费及力调电费，调整系数0.23，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1020780066 | 170321765073 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 15943.62 | 该用户2017.2.20申请将1000KVA变压器提前恢复，现场于2017.2.21启用变压器，2017.2.21进行改类流程，2017.3.14流程归档，导致3月计算电费时系统按1天收取基本电费，正确应按实际运行天数22天计收基本电费，现对少计收的21天基本电费及力调电费进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020851900 | 170317017018 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 14067.9 | 该户630千伏安变压器，在2016年12月21日至2017年6月11日暂停，于2017年2月21日提前办理暂停恢复，由于系统流程配置问题造成本月基本电费少收21天，现申请补收少计基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016935906 | 170309766141 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | -58830 | -26408.79 | 该户由于现场电能表烧坏系统已换表，根据用户实际负荷应在旧表补收电量3922KWH，系统倍率为15倍，换表示数应录入为：261.47，由于工作人员的疏忽没考虑倍率，系统错误录入为：3922，造成多收电量58830kwh,现申请对该户多收电量电费进行退补，旧表已换并不修改止码，请批准！ | 计量差错 | 错收 | 差错退补电费
00266814 | 170323954213 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -30707.6 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019228964 | 170317016877 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 10.84 | 该用户应执行一般工商业用电（非工业)电价,3月已修改正确,现对系统中2016年9月至2017年2月的电费进行峰谷电费调整退补,不修改止码. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021234463 | 170317016806 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 5349.58 | 该户有250KVA和800KVA变压器两台，2016-12-12日至2017-2-27由于800KVA变压器停用容量不足315KVA改为单一制电价,2017年2月27日800 KVA变压器恢复运行，3月6日将电价修改为大工业电价，但修改电价流程滞后造成本月少计基本电费，现补收250KVA变压器和800 KVA变压器7天的基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021366449 | 170320753410 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -73.26 | 该户原容量（630+500）kVA于2016.12.7-2017.5.6暂停。2017.1.20增容50KVA，达不到两部制电价标准，应执行单一制电价，由于2017.2.17日改类流程滞后，导致3月计算电费时收取50kVA变压器基本电费2天，现申请退多计收的基本及电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017430659 | 170320747782 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | -48279 | 该户3500千伏安变压器，在2015年6月25日至2017年6月25日减容，现场实际用电于2017年3月3日提前恢复供电，由于流程操作有误造成本月基本电费多收18天，现申请退多计的基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 170321764833 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | -25603 | -5905.15 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：64007×40%=25603KWH，无功电量：13102×40%=5241KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015869532 | 170309758380 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | -691 | -352.41 | 该户本月在换表时将新装表（表号00000117456801）示数录入错误，正确示数为87.98，错录为779.17，现申请退多收电量691KWH及相应电费，并调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1014234463 | 170327003177 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 0 | 13640 | 该户2017年3月基本电费计算有误，计费容量应为24180KVA，而营销系统为23560KVA，现对其差额容量进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021706966 | 170315985820 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | 267 | 136.17 | 户名：葛朝祖，于1998年1月31日在原永登县公司立户，2014年12月县公司上划后开始在营销内计费。由于当时表计资产并入系统时出现异常缺失，到2017年3月份此缺陷消除，已对原客户编号销户，从新立户算费。现申请在新户上对原用户的旧表未计收的电量进行补收。经现场实际抄表，用户自2014年12月至2017年3月共应补收电量267千瓦时。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017446342 | 170321762241 | 退补电费 | 立即出账 | 201703 | -241880 | -269745.74 | 该用户2017年2月27日客户申请对表号为00000114522988的表计校验，校验无故障后原表装回，系统3月算费时，表计上月底度为零，造成表码不连续，导致3月计算电费时重复计收电量241880度，现申请对重复计收的241880度电量电费及力调电费进行退费，不调整止码。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170425108515 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266715 | 170424073268 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -412681.5 | 该户有4台变压器，总运行容量4*31500=126000KVA。正常用电情况是1#2#3#主变运行，4#变压器为冷备用，基本电费按需量方式收取，核定值应按3*31500KVA*40%=37800KVA确定。由于3月起4月继续用户处于春检实验期，将1#2#3#主变分期进行停电清扫工作，在主变分别停用的同时将启用4#主变分别替代停用的主变变压器，现场实际替代运行变压器各1天，且始终保持3台主变运行状态，基本电费仍应按照变压器实际运行容量设定核定值收取需量基本电费，本月应收取基本电费37800千伏安，现申请退系统多收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266772 | 170421051336 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -82308.8 | 该户4月13日系统走分户流程时，造成本月分表定量计算有误，现申请退补总表非工业与分表定量：排灌、非居、居民合表、商业电价差电费和排灌超基数电费及力调电费，。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021074399 | 170418975991 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -256.52 | 该户合同容量为1050KVA(1000KVA+50KVA),用户于2016年11月18日对1000KVA变压器办理暂停手续，2017年4月1日到期恢复。因经营不善，1000KVA变压器2017年4月6日继续暂停，计划恢复日期为2017年5月31日。因暂停流程滞后导致50KVA变压器多计收7天基本电费，现申请退多计的基本电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1019008302 | 170410815180 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -4688 | -3590.21 | 2017年3月18日01:07锦龙大厦配电站11一号变发生过流保护动作跳闸，经现场检查属变压器A相线圈内部故障，需更换变压器，造成其所带居民用户144户停电。为确保居民生活用电，从3月18日起至4月1日14点50分变压器更换期间，居民用户用电负荷转转带至兰州市西固区房产管理局（1019008302）。在变压器停用时和更换变压器启用时，抄表人员先后抄录144户居民用电电量，计算负荷转带期间居民用电量共计4688千瓦时，此部分电量由居民用电客户缴纳，现需将高压用户转带居民负荷期间重复计量的4688千瓦时电量及电费退还，不调整止码，功率因数系数按计费本月计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020761966 | 170419010870 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -20961.6 | 该户现场办理增容一台1600千伏安变压器，计划4月26日现场供电，本月抄表时增容变压器未供电运行。工作人员于3月16日完成“基本电价变更”业务流程修改用户的需量基本电费核定值为7837千伏安，4月计费时已生效，核定值设定与实际变压器运行容量不符。本月计算该户基本电费仍需按照原运行容量17992的40%即7197设定。现申请退其多收的基本电费7837-7197=640KVA ，及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00463403 | 170421051149 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -1056802.44 | 该户自2017年4月7日起由两部制电价变更为单一制电价,在暂停流程中的未做虚拆示数录入，因此退该户碳化硅与普通工业价差及力调电费。电量：总：3221400KWH、峰：1063860KWH、谷：1099560KWH；平：1057980KWH;无功1659840KWH。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00356591 | 170417949006 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -68911.26 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00586858 | 170421051099 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -352921.62 | 该户自2017年4月15日起由两部制电价变更为单一制电价,在暂停流程中的未做虚拆示数录入，因此退该户碳化硅与普通工业价差及力调电费与分表错误定量电量的价差，电量：总：1408680KWH、峰：76228KWH、谷：750733KWH；平：581687kwh；无功（正向）：574140KWH、无功（反向）：3990KWH。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020701247 | 170411835414 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -13939.76 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年4月功率因数调整电费。 其中：4月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2425500千瓦时、无功电量755700千瓦时，计算出的功率因数值为0.95，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170411837247 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -1632.57 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年4月功率因数调整电费。 其中：4月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量930600千瓦时、无功电量422400千瓦时，计算出的功率因数值为0.91，力调系数为-0.0015。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016050401 | 170419004311 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -71 | -36.21 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015976104 | 170419004296 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -549 | -279.99 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016087274 | 170419004471 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -1363 | -611.85 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017471933 | 170419001879 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -125 | -63.75 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015816004 | 170419999861 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -320 | -163.2 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016049915 | 170419004307 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -25 | -12.75 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015982389 | 170419004301 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -6 | -3.06 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015918595 | 170419002139 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -6 | -3.06 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015975781 | 170419004293 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -17 | -8.67 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473421 | 170421041977 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | 1338.64 | 该户在2016年12月20日进行改类，由商业电价变更为非居民照明电价，系统功率因数考核未取消，现申请退补1-4月份力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473418 | 170421041963 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | 737.08 | 该户在2016年12月20日进行改类，由商业电价变更为非居民照明电价，系统功率因数考核未取消，现申请退补1-4月份力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017476404 | 170421041939 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -6188.7 | 该户在2016年12月20日进行改类，由商业电价变更为非居民照明电价，系统功率因数考核未取消，现申请退补1-4月份力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1015708123 | 170419001560 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -422 | -215.22 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015704251 | 170419001536 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -255 | -130.05 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017107007 | 170419001528 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -171 | -87.21 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016085988 | 170419002709 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -16 | -7.18 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015986118 | 170419004313 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -29 | -14.79 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016110598 | 170419004477 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -162 | -115.26 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015858844 | 170419001652 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -202 | -103.02 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1021529075 | 170419004317 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -19 | -9.69 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016006882 | 170419001640 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -6 | -3.06 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015867116 | 170419001657 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -1 | -0.51 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015855308 | 170419001648 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -62 | -31.62 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016093488 | 170419002683 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -170 | -89.25 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016111575 | 170418970799 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | 658.17 | 该户3月15日做暂停恢复流程时现场终端故障，于3月17日调试正常，故系统默认送电日期为3月17日，但用户实际恢复日期为3月15日， 送电日期与变压器恢复日期不一致，导致基本电费计算错误，现申请补收少计1天的基本容量（800+80）*1/30=29.33KVA，及相应的基本电费、力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015787203 | 170419001962 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -145 | -73.95 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017489071 | 170420019100 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -2200 | 该户在走减容流程时流程滞后，导致该户产生了6天的基本电费，现申请退该户多收基本电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021294081 | 170421040145 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | 5133.26 | 因系统做临时性减容流程时，录入减容日期为2017年3月15日，实际停用日期为2017年3月29日，造成系统电费计算错误，该户容量为500KW,变压器实际停用日期为2017年3月29日至2019年3月29日，系统停用日期为2017年3月15日，申请补3月15日至3月29日期间的基本电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00179833 | 170418968533 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -215 | -167.44 | 该户在2016年9月20日改类增加分时电价，由于工作人员将此流程未及时归档，在2017年3月13日完成归档，造成2017年4月电费计算时表码不连续，重复计收2016年10月到2017年3月（电表示数833.59至1048.93）共计215KWH的电量电费，现申请退多计收的电量电费，不修改止码。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1015884483 | 170419002131 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -28 | -14.28 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016026288 | 170419002562 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -25 | -12.75 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015871281 | 170419001662 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -60 | -30.6 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020004607 | 170425096997 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 2136 | 958.85 | 该客户自2015年11月至2016年3月电量突降，经现场核实用户用电容量未变，拆表校验后确认该户电能表误差超差，现按照同期电量追补（2015年11月至2016年3月），总计追补电量2136度. | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1020004607 | 170426128601 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -4272 | -1917.7 | 该客户自2016年11月至2017年3月电量突增，经现场核实用户用电容量未变，拆表校验后确认该户电能表误差超差，现按照同期电量退（2015年11月至2016年3月），应退电量2136度.因前期申请退补内联单说明有误，故申请对已发行的追补电量电费一并进行处理，共计退4272度电量及相应电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1015698334 | 170419001891 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -763 | -389.13 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015880481 | 170419001674 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -47 | -23.97 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00266814 | 170421045982 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -31416 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 170420033956 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -26399 | -6179.14 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：65998×40%=26399KWH，无功电量：23830×40%=9532KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016121055 | 170419004483 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -287 | -54.67 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017103669 | 170419001532 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -137 | -69.87 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015697214 | 170419001552 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -205 | -104.55 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015967786 | 170419004204 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -441 | -224.91 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015974805 | 170419004239 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -30 | -15.3 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015982419 | 170419004305 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -46 | -23.46 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017103786 | 170419005366 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -565 | -288.15 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015892114 | 170419001686 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -191 | -97.41 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017119408 | 170419004451 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -368 | -295.39 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00449669 | 170426114080 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 0 | -882505.01 | 该户4月9日，10日1119和钢一线，1120和钢二线停电检修，1119线检修时由1120线带全部负荷，1120线检修时1119线带全部负荷，造成基本电费重复计收，经用检人员现场核查，本月未超需量核定值，按需量核定值收取基本电费，现申请退多计收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015959736 | 170419004040 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -36 | -18.36 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015945586 | 170419002179 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -28 | -14.28 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015949722 | 170419004310 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -44 | -22.44 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015869617 | 170419004368 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -362 | -184.62 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015812611 | 170419001517 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -339 | -172.89 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015701467 | 170419001903 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -137 | -69.87 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016117469 | 170419004442 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -1 | -0.45 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015876765 | 170419002122 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -270 | -137.7 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015884382 | 170419001680 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -8 | -4.08 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015976670 | 170419002552 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -35 | -17.85 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015360703 | 170405560939 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | 1440 | 734.4 | 私自在供电公司的低压线路上擅自搭接用电，属窃电行为，现场有宝雅电动车一辆，容量为6kw，每天充电4小时，窃电时长2个月： 追补违约电量：6*4*60=1440kwh; 追缴电费：1440*0.51=734.4元； 追收违约使用电费：734.4*3=2203.2元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015683051 | 170419001546 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -223 | -113.73 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015876752 | 170419001666 | 退补电费 | 立即出账 | 201704 | -14 | -7.14 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00266760 | 170524196615 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | 90527.91 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(水源变)（客户编号：00266760）本月系统计收需量25264KW,l需量核定值为：22500KW；故退多计需量2764KW及相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266760 | 170524200434 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -90527.91 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(水源变)（客户编号：00266760）本月系统计收需量25264KW,l需量核定值为：22500KW；故退多计需量2764KW及相应的力率电费。 由于170524196615工单应为退费错作为补收，现进行退费处理。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266760 | 170524200597 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -90527.91 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(水源变)（客户编号：00266760）本月系统计收需量25264KW,l需量核定值为：22500KW；故退多计需量2764KW及相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266757 | 170524196606 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | 702737.64 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(西固变)（客户编号：00266757）本月系统计收需量34056KW,l需量核定值为：12600KW；故退多计需量21456KW及相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266757 | 170524200590 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -702737.64 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(西固变)（客户编号：00266757）本月系统计收需量34056KW,l需量核定值为：12600KW；故退多计需量21456KW及相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266757 | 170524201912 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -702737.64 | 2017年5月17日省检修公司进行1117 桃北牵一线全停电检修及1118桃北牵二线35#前段线路检修，期间桃树村变1115东桃一线带1118桃北牵二线35#后段线路供兰州北牵引变全负荷。检修当天发生三次桃树村变1115桃东一线相间距离Ⅲ段保护动作，开关跳闸。因兰州北牵引变供兰州北枢纽用电，属于一级重要负荷，客户于5月17日21时05分至5月18日23时22分由相邻的西固、水源牵引变跨区供电带兰州北牵引变负荷，确保兰州北牵引变不再失电。以上原因造成兰州铁路局兰州供电段西固、水源牵引变在5月17日21时05分至5月18日23时22分出现最大需量值异常增大。 根据安全监察质量部《关于110KV1115桃东一线跳闸情况的报告》分析，此事故造成客户西固、水源牵引变最大需量值异常增大，本月基本电费收取错误，故对上述两个牵引变基本电费按最大需量核定值计收。 兰州铁路局兰州供电段(西固变)（客户编号：00266757）本月系统计收需量34056KW,l需量核定值为：12600KW；故退多计需量21456KW及相应的力率电费。 由于170524196606工单应为退费错作为补收，现进行退费处理。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170525221567 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016076557 | 170522147384 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -5163 | -1498.68 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费及2016年超基数加价电费进行退还(不考虑变损），并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00616199 | 170511898346 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 132 | 100.4 | 申请编号:170511897398,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户B相电压异常，经检查PT保险熔断(备供回路），造成电能表（厂号00000114523260）失压少计电量，需补收失压期间少计132KWH电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017330018 | 170512942234 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -1814 | -925.14 | 该户2016年11月29日换表流程时，现场实际将旧表厂号：00000111941687已拆除，由于人员操作流程有误，系统将旧表未拆除，造成本月旧表错收1814度电量，现系统已拆除旧表，对多计电量进行退费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021136323 | 170511899958 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2352 | 1799.49 | 申请编号:170511893577,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户A相电压异常，经检查电压端子接触不良造成电能表（厂号00000114525278）失压少计电量，需补收失压期间少计2352KWH电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00414751 | 170508795293 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2132 | 1639.08 | 申请编号:170508795162,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户B相电压异常，经检查电压端子接触不良造成电能表（厂号01484065）失压少计电量，需补收失压期间少计电量2132KWH及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021639721 | 170517051833 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 4800 | 2472 | 申请编号:170517048939,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户新装供电后现场检查，发现计量表C相失压，经检查C相保险熔断，4月5日已处理正常，故障期时间为2017年3月17日-4月日，期间少计电量4800kwh，现补收少计电量及电费。（不调整止码） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021744498 | 170518093798 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | 1819.51 | 经现场核实，该客户现场两台变压器一台250千伏安，一台1000千伏安变压器实际首次运行日期为2017年5月13日，由于流程滞后导致系统中变压器首次运行日期为2017年5月15日，系统未收2天的基本电费，先申请对两台变压器1250千伏安补收两天的基本电费及力调电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1015006373 | 170511899916 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 77128 | 39720.92 | 申请编号:170511893591,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户A、C相电压异常，经检查PT保险熔断，造成电能表（厂号01768940）2017-3-6至2017-4-13失压少计电量，现补收失压期间少计电量77128KWH及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356591 | 170515004617 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -68911.26 | 该户本月运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170512932048 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -3858.21 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年5月功率因数调整电费。 其中：5月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1359600千瓦时、无功电量567600千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 综合差错 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170512932072 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -12414.73 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年5月功率因数调整电费。 其中：5月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1956900千瓦时、无功电量669900千瓦时，计算出的功率因数值为0.95，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020851072 | 170522147328 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -264 | -115.17 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015754155 | 170522147693 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -213 | -108.63 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015219702 | 170518093819 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015698464 | 170522149663 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -206 | -105.06 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021854375 | 170525231525 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 1609 | 1253.09 | 根据（电力法）第一百条规定 补收电量1.49KWH*12*90=1609.2KWH 补收电费1609.2KWH*0.7788元=1253.24元 违约使用电费1253.24元*3倍=3759.72元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015219715 | 170518094557 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01377298 | 170510884589 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 119 | 60.69 | 申请编号:170510882857,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户现场检查电能表故障，表计上不显示电流和电压，且本月无电费及电量产生，现已将电能表进行更换，申请本月按前个三月平均电量119度补收电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015740585 | 170522147459 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -1441 | -734.91 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016093097 | 170522149562 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 4973 | 2610.83 | 该户为光伏发电用电客户，误将旧表表号为00000117377393的电能表的档案错选为参考表，造成该户有抄见电量4973KWH没有计费电量及电费，现申请补收少计电量4973KWH及相应电费。不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1015287859 | 170518094358 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015287921 | 170518094653 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015749973 | 170522149514 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -1295 | -660.45 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00266814 | 170523167730 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -32494 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016071204 | 170516033386 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | 962.58 | 该户容量1250KVA，原计划暂停恢复日期为2017年7月1日，用户于2017年5月7日申请提前恢复，因恢复流程滞后导致本月少计收1天基本电费，现申请补收基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1020826898 | 170518080351 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 0 | -10083.26 | 用户于2017年4月15日申请一台1250千伏安变压器恢复运行，并于当天继续办理减容业务。现场已与用户申请时间进行了加封处理。系统中于4月26日完成业务流程，本月应不收取停用变压器的基本电费，系统计算时收取了1250千伏安变压器11天基本电费，现申请退错收基本电费（含力调电费）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016944278 | 170518092870 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 761219 | 137876.67 | 该户因2015年12月15日采集工程改造时，计量装置接线错误，新换电表未走字,导致该户2016年6月未计算电费，因该户为专线用户，从变电所关口表中总计抄见有功电量为761219度，无功电量为733233度，现申请补收761219度电量及相应电费、力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170522152410 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -83321 | -19845.78 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：208302×40%=83321KWH，无功电量：128618×40%=51447KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015700611 | 170522149652 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -11 | -5.61 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1017125263 | 170522149625 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -10 | -5.1 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015695579 | 170522149640 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -22 | -11.22 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021782467 | 170508817658 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 900 | 459 | 经现场勘查，该户用电使用情况为窃电。窃电容量为1KW,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：1*6*150=900kwh 追缴电费900*0.51=459元，追收违约电费459*3=1377元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015737787 | 170522149494 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | -443 | -225.93 | 该户经现场核查存在抄表差错，现需对前期错误的电量电费进行退还，并按照现场正确止码进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015219005 | 170518094614 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015219034 | 170518094620 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015287699 | 170518094640 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015218998 | 170518093834 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015272563 | 170518093710 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015273045 | 170515992653 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015219382 | 170518093858 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015272808 | 170518093729 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015272794 | 170518094542 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015218770 | 170518093807 | 退补电费 | 立即出账 | 201705 | 2160 | 1101.6 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 追补电量：1×6×30×12=2160kwh； 追缴电费：2160×0.51=1101.6元； 追收违约电费：1101.6×3=3304.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017447967 | 170622317711 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 7516 | 7401.01 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量。反向有功总表码为18.79，反向有功峰表码为7.23，反向有功平表码为6.19，反向有功谷表码为5.37，反向无功总表码为24.42，供电所于6月8日对此客户的表计进行重接，目前该客户三相电流平衡，在反转时产生的示数为18.79，倍率为400倍，共计电量为7516千瓦时，实际功率因数cosΦ=0.61，调整系数=0.23。现申请对该户补收少计电量电费及功率因数调整电费，止码示数不予以修改。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00266716 | 170627397331 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -204684.48 | 该户2017年5月17日7时54分至2017年5月26日19时30分，配合中车集团搬迁工程实施，兰西炼1114线全线路停电，兰西炼1113、西炼1118带中1变电做全部负荷，造成本月最大需量电费重复计收，经现场核实，该户本月未超需量核定值，基本电费按最大需量核定值收取，现申请退重复计收容量6240kw的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170626377796 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020653333 | 170619249901 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 9216.9 | 该户只有一台630KVA变压器，暂停时间为2017年3月31日至2017年5月31日，暂停期间因容量达不到两部制时，将大工业电价改为单一制电价。到期恢复流程时，未将一般工商业电价修改为大工业电价，导致本月算费时系统少收630KVA变压器15天的基本电费及力率电费，现申请补收315KVA容量的基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021613545 | 170622309175 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 35216 | 18803.51 | 申请编号:170621286848,该户于2017年5月5日现场用电检查时发现高压互感器二次端子损坏造成缺相，需对2017年4月至5月的电量进行补收，补收有功电量共计35216千瓦时，现申请补电量电费及力率电费，力调系数0.12. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356591 | 170615190990 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -68911.26 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170612042710 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -13939.76 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年6月功率因数调整电费。 其中：6月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2422200千瓦时、无功电量726000千瓦时，计算出的功率因数值为0.96，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170612044470 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -3858.21 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年6月功率因数调整电费。 其中：6月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1432200千瓦时、无功电量627000千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1017439092 | 170609969681 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -791 | -108.47 | 该户在2017年5月10日现场电能计量装置改造，更换资产编号为00000118918521的直通表计同时拆除互感器。同日营销系统内触发相应业务流程，由于工作人员操作错误未将系统中旧表的互感器拆除，导致本月电费计算时新表部分电量按照原互感器40倍进行计量，后于12日触发改类业务流程将系统中错误的互感器倍率更正。现申请退该户本月多计量的791KWH电量及超基数电费、力调电费。 | 档案管理差错 | 表计倍率错误 | 差错退补电费
1015292972 | 170616211314 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 2160 | 1101.6 | 居民生活用电，客户私自将电能表内部短接，属窃电行为。现场查获窃电容量1kW，窃电时间12个月。 窃电电量：1(kW)×30(天)×6（小时/天）×12（月）=2160(kW·h)； 追缴电费：2160(kW·h)×0.51（元/kW·h）=1101.6(元)； 追收违约使用电费：1101.6×3=3304.8（元） | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016904346 | 170626391565 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 7 | -17.49 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016935528 | 170626391207 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 0.75 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016903167 | 170626391153 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 1.88 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021682578 | 170621298669 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 496 | 252.96 | 该户业扩报装流程中误将计费维护成参考表，导致2017年2月、4月、6月份这三个月累计电量496kwh未算费，档案已维护正确，现申补收电量电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016904320 | 170626391536 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -1.5 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016896784 | 170626391161 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 1.51 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016890252 | 170626391232 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 8.65 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016932705 | 170626391187 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 7.52 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016896739 | 170626391200 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 4.88 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016867609 | 170627395213 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 393 | 1081.22 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016890920 | 170626391444 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 36 | 147.64 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016879707 | 170626392802 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -4.51 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016890249 | 170627395196 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 4 | 17.79 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021871730 | 170630475506 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -5449.2 | 该户电价码选择错误,造成本月电费计算有误,正确电价码应选择"合表居民生活用电1千伏以下(含附加)",错误选择"合表居民生活用电1千伏以下(含附加)含维管费",现申请对错误电费进行退补. | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021871730 | 170630476334 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 5449.2 | 该户电价码选择错误,造成本月电费计算有误,正确电价码应选择"合表居民生活用电1千伏以下(含附加)",错误选择"合表居民生活用电1千伏以下(含附加)含维管费",现申请对错误电费进行退补. | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016879710 | 170626391519 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 15 | 22.21 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021754633 | 170613125174 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -1287 | -1124.95 | 该户于2017年5月8日发起改类流程，修改用电类别和电价码信息，由商业改为非工业，改类完成后发起算费工单。6月份抄表算费时发现5月8日改类工单导致表计示数底表码从0开始计量，导致本月电量重复计收1287千瓦时，现申请退6月份重复计收电量电费，故不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016110660 | 170622325893 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 4112 | 6186.37 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量。我所工作人员已经将接线更换正确，按照表计反向表码追补电量（倍率30），表计示数反向有功总137.05kwh，峰42.91kwh,谷48.14kwh,无功：830.13 kwh，现对该用户追补反向有功总电量4111.5kwh,峰电量1287.3kwh ，谷电量1444.2kwh ,无功电量24903.9kwh ，经计算，力调系数是1.03. | 计费差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1017456893 | 170621285689 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -1441.84 | 该户对630kVA变压器办理2017年05月23日至2019年05月22日的减容，（应执行单一制电价）在减容流程中未虚拆表计，表号为00000114525126，6月算费时造成电量全部按非工业电价错误计收。正确应是5月23日之前按大工业电价计收，之后按非工业计收，在安装信息录入（虚拆）环节，录入5.23日变更抄见示数为总有功100.23，峰33.32，谷28.57，总无功155.79，综合倍率1000。现申请对电价差及力调电费进行退费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017439249 | 170620271811 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 1260 | 1185.62 | 2017年5月14日运营监测（控）中心发来计量异测传单，经我单位工作人员检查，现场电能表相序反，资产编号：00000114522945（综合倍率400），反向有功（总）：1260kWh（示数3.15）、反向有功（峰）：404kWh（示数1.01）、反向有功（平）：568kWh（示数1.42）、反向有功（谷）：288kWh（示数0.72）、反向无功（总）：4612kWh（示数11.53），2017年5月17日现场已改正确， 现申请补收少计反向有功电量电费及力率调整电费，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021752578 | 170613125186 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -2315 | -1902.28 | 该户于2017年5月8日发起改类流程，修改用电类别和电价码信息，由商业改为非工业，改类完成后发起算费工单。6月份抄表算费时发现5月8日改类工单导致表计示数底表码从0开始计量，导致本月电量重复计收2315千瓦时，现申请退6月份重复计收电量电费，故不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1019926217 | 170622314934 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 540 | 275.4 | 擅自接线用电 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电的，所窃电量按私接设备额定容量（千伏安视同千瓦）乘以实际使用时间计算确定。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016866550 | 170626391576 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 30 | 48.57 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016899783 | 170626392335 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 10.17 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016896276 | 170626391247 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -16.17 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016904333 | 170626392820 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 4 | 4.62 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016891789 | 170626391481 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 0.75 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00266814 | 170620276130 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -36036 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021755144 | 170609983600 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -42728 | -33706.39 | 该户于2017年5月8日发起改类流程，修改用电类别和电价码信息，由商业改为非工业，改类完成后发起算费工单。6月份抄表算费时发现5月8日改类工单导致表计示数底表码从0开始计量，导致本月电量重复计收42728千瓦时，现申请退6月份重复计收电量电费，故不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016080143 | 170623351659 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | -1.76 | 该户5月改类流程误将电价改为合表居民电价，算费时造成电价执行错误，正确应执行农业生产用电1千伏以下（无附加），本月档案已修改正确，现对5月产生的错误电价差做退费，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016944278 | 170620260804 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 916315 | 198869.83 | 该户因原有计量装置故障，导致该户2017年5月至2017年6月未计算电费，因该户为专线用户，计量点改由变电所间隔内计量，总计抄见有功电量为916315度（其中已减去线损电量4605度，为总电量的0.05%），无功电量608741度(其中已减去线损电量3059度，为总电量的0.05%），关口倍率“28000”倍，因此本月补收电量916315度及相应电费、力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170620263407 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -90448 | -21294.72 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：226119×40%=90448KWH，无功电量：134304×40%=53722KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017445743 | 170620271786 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 648200 | 207691.75 | 该户工作人员现场检查发现误将二次接线300/5换为400/5，电压比35000/100，2017年5月9日现场换表时接错， 2017年5月19日现场修改正确，补收期间（28000-21000=7000倍率）电量有功（总）：648200kWh（示数92.60）、有功（峰）：2870kWh（示数0.41）、有功（平）：308700kWh（示数44.10）、有功（谷）：336630kWh（示数48.09）、无功（总）：265230kWh（示数37.89），表计所有示数初装底码均为0，现申请补收少计电量电费及功率因数调整电费，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016939142 | 170626391615 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 1 | -9.38 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016896351 | 170626391256 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 1.88 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016938921 | 170626391539 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 0 | 5.26 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016867670 | 170626391554 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -127 | 206.1 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016867625 | 170627395234 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 393 | 1382.01 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016897354 | 170626391416 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 10 | 12.3 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1017456037 | 170622316307 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 24696 | 27036.58 | 2017年3月11日对该用户表号为00000114522995的表计核查，经现场检查该计量装置C相电流极性反，产生反向电量。现场抄见数反向有功总30.87，反向有功峰9.87，反向有功谷10.33，反向无功总61.90，综合倍率800。该表计初装时反向示数均为0，当日已更正接线。现申请追补该用户的有功总电量24696千瓦时，有功峰电量7896千瓦时，有功谷电量8264千瓦时，实际功率因数0.45（功率因数标准0.85），调整系数0.45，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016270050 | 170626391430 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | 48 | -275.8 | 通过现场核查抄表发现，该户存在抄表差错情况，现已对现场抄表示数照片核对确认，申请对前期抄算错误的电量电费进行退还，同时按照正确的底度进行调整。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015128622 | 170619241580 | 退补电费 | 立即出账 | 201706 | -623 | -317.73 | 该户每月平均电量为351KWH，本月电量突增至937KWH，经工作人员现场检查核实此表计进线有明显烧损现象，现场已进行换表处理，根据现场实际用电负荷，本月应按（381+378+182)/3=314KWH电量计收，现退623KWH电量及电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00266750 | 170725609175 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -625441.74 | 该户6月26日，接兰供通知处理东南1102线路20#至21#杆塔之间树木，对兰西化1116线停8小时，停电期间由3515宣石一线、3516宣石二线带1116线路全部负荷，造成3515宣石一线、3516宣石二线最大需量翻倍，现申请按最大需量核定值收取基本电费，退多计收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170727780468 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021253013 | 170726656683 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 2652 | 3514.9 | 申请编号:170726656266,计量装置故障,接运营监测（控）异动协调控制工作单，该客户电流异常，经现场检查发现C相电流二次回路零线断线，导致C相二次回路有反向电流，造成电能表反相计入底数4.42,7月11日已处理正常。电能表反向电量为4.42*600=2652kwh。现在追补该户电量电费及力率电费，力调系数按七月计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016121127 | 170714290851 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 33729 | 15140.95 | 工作人员现场核查发现互感器接线接反，导致电量计入反向，现已处理正常，现场拍照反向有功共走字1686.45，（倍率20），1686.45*20=33729kwh,现申请追补相应的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021736839 | 170721453018 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 188080 | 143060.58 | 该户由于先发起分户流程后增容，分户流程不能及时归档，导致增容流程无法发起，而现场增容并已供电，造成少计电量，现补收188080KWH电量及力调电费，力调系数按-0.011执行。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021040020 | 170721474164 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | 12026.74 | 该户由于2017年6月做临时性减容，时间为2017年6月15日至2019年6月14日。但临时性减容流程于2017年6月19日发起，所以造成该户在2017年7月份电费结算时基本电费计算有误，产生-4天基本电费，故申请对该户在7月份电费结算时产生的基本电费进行补收处理。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00356591 | 170717334843 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -68911.26 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 170720428398 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -562650 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170711196146 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -1929.1 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年7月功率因数调整电费。 其中：7月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1425600千瓦时、无功电量627000千瓦时，计算出的功率因数值为0.91，力调系数为-0.0015。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170711196153 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -15083.54 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年7月功率因数调整电费。 其中：7月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量2755500千瓦时、无功电量679800千瓦时，计算出的功率因数值为0.97，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016932284 | 170705038197 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 4034 | 917.74 | 由于运营检测发现该户2017年3月1日至2017年4月5日相序接反，造成表计反向有功计量电量，电表资产编号为00000114800462，综合倍率10倍，电能表反向有功计量示数为403.4。现申请补收反向有功电量4034度。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017214161 | 170713245141 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | -1227 | -625.77 | 该户于2017年6月29日触发申请校验流程，在本次抄表录入示数环节将上次示数录入错误，造成7月电费计算时表计示数从0开始计算，导致本月重复计收电费，现申请退多计的电量电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017205293 | 170713245115 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | -4563 | -2327.13 | 该户于2017年6月29日触发申请校验流程，在本次抄表录入示数环节将上次示数录入错误，造成7月电费计算时表计示数从0开始计算，导致本月重复计收电费，现申请退多计的电量电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016119263 | 170712224369 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 718 | 369.77 | 该户2017年6月26日发现计量在线失压(NO:00000114792166)，经现场核查情况属实，2017年6月计量装置失压造成正向有功电量少计，于2017年6月27日将现场计量装置进行更换。现申请补收电量718度及相应电量电费，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1021799049 | 170713263875 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -4432.48 | 该户新装报装时将电价选择错误，本月已修改电价为贫困县农灌1千伏以下，因电价错误导致超基数加价维护错误，超基数加价应执行0.02，错误执行0.07，现申请退该户6月电价差及相应的（6、7月）超基数加价价差。6月计费电量：22476kwh,7月计费电量：8635kwh. | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473694 | 170705038195 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 1678 | 381.75 | 由于运营检测发现该户2017年3月1日至2017年4月12日相序接反，经现场核实，该用户现场接线错误，现已更改正确，表计恢复正常，该用户反向有功电能表示数为：111.85，综合倍率15，现对该用户少计的1678度电量进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016933942 | 170705036224 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 5004 | 1138.41 | 水泵站（用户编号1016933942），用电类别为贫困县农业排灌用电，电表资产编号为00000114803612，综合倍率10倍。由于运营检测发现该电表于2017年3月1日至2017年4月5日相序接反。造成表计反向有功计量电量，电能表反向有功计量示数为500.4，现申请补收反向有功电量5004度。（该用户不执行功率因数考核） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020762321 | 170719391166 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 3159 | 1368.73 | 该用户现场计量方式为高供低计，曾经于2015年12月16日触发电能计量流程时错将高供低计改为高供高计，导致出现错误电量，少计变损电量为：3159KWH，现申请补收少计的变损电量及电费。（其中峰电量为1058KWH,平电量为1043KWH,谷电量为1058KWH，调整系数按-0.013计算) | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
1020866078 | 170711183696 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 5973 | 3157.76 | 该户2017-5月至6月现场核实电表相序接反，造成表计有反向有功电量但未计收。反向有功示数，总：149.33，峰：70.66，谷4.29，工作人员于6月15日对该表计接线重接正确。倍率为40，现补收电量有功总5973千瓦时，峰2826千瓦时，谷171千瓦时及电费和力率电费。（力调系数为-0.013） | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1017473779 | 170720417778 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 8420 | 4336.3 | 该户于2017年7月17日现场用电检查时发现互感器P1\P2接线端极性标注错误，造成负电流，产生反向有功电量，现申请补收少计有功8420KWH电量电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016923853 | 170719396174 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 10577 | 2689.26 | 该户于2017年6月15日现场用电检查时发现互感器P1\P2接线端极性标注错误，造成负电流，产生反向有功电量，现申请补收少计有功10577KWH电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016859516 | 170718376500 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 653 | 78.69 | 该户2017-5月至6月现场核实电表相序接反，造成表计有反向有功电量但未计收，现申请补收少计电量653KWH及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020762132 | 170721474861 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -2933.26 | 该户有两台变压器(6300+200)千伏安，2017年4月14日至2017年6月30日将6300千伏安变压器暂停，并于当日由两部制变更为单一制用户。2017年7月5日申请办理临时性减容6300变压器，减容期自2017年7月5日至2019年7月4日，因流程操作有误，本月造成200变压器计收20天基本电费，现申请退多收基本电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021755072 | 170712214890 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | -9221 | -4841.03 | 该户于2017年5月8日发起改类流程，修改用电类别和电价码信息，由商业改为非工业，改类完成后发起算费工单。7月份抄表算费时发现5月8日改类工单导致表计示数底表码从0开始计量，导致本月电量重复计收9221千瓦时，现申请退6月份重复计收电量电费，故不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017436673 | 170721470132 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 41 | 35.23 | 2017年7月18日运营监测（控）中心发来计量异测传单，经我单位工作人员检查，现场电能表相序反，资产编号：00000114798148（综合倍率40），反向有功（总）：41kWh（示数1.02）、反向有功（峰）：18kWh（示数0.44）、反向有功（谷）：8kWh（示数0.21），2017年5月19日现场已改正确， 现申请补收少计反向有功电量电费及力率调整电费，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266814 | 170721450796 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -32494 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016944278 | 170719392129 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 668026 | 112129.58 | 因原有计量装置故障，导致该户2017年6月至2017年7月未计算电费，因该户为专线用户，计量点改由变电所间隔内计量，总计抄见有功电量为668026度（其中已减去线损电量334度，为总电量的0.05%），无功电量445257度(其中已减去线损电量223度，为总电量的0.05%），关口倍率“28000”倍，因此本月申请补收668026度电量及相应电费、力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170720424210 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | -113006 | -26619.98 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：282516×40%=113006 KWH，无功电量：172966×40%=69186 KWH，及相应的功率因数调整电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017452211 | 170713259839 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 0 | -2969.3 | 该户电价执行有误，现场应执行35家地表水提灌用电(50米--100米）/1-10千伏电价，曾经于2015年12月28日将电价码选错为地下水提灌用电51-100米/1-10千伏，超基数加价收取正确（一直按0.02元计收），系统已在2016年6月30日将电价修改正确。现申请退2016年1月到2017年6月30日期间多计收的目录电费2969.3元。【具体算法为：120+360+360+364+4756+861+3405+2008+428+1233+4157+366+362+362+393+457+4066+1948+3687（6月30日修改电价时的电量）=29693kWh，电度价差为0.2105-0.1105=0..1元。应退电费=29693*0.1=2969.3元】 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1019193761 | 170713257311 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 1447 | 1126.92 | 该户用电容量2kW，窃电容量：2/3-0.67kW，窃电时间6个月，追补违约电量0.67×12×180=1447.2kW，追缴电费：1447.2×0.7788=1127.07元，追收违约使用电费1127.07×3=3381.21元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016858917 | 170718367227 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 2949 | 364.23 | 该户2017年6月现场核实电表相序接反，造成表计有反向有功电量2949KWH但未计收，现申请补收2949KWH电量及相应电费、力调电费（力率标准按7月执行）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016915050 | 170719396550 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | -321 | -112.51 | 用电设备为26KW潜水泵一台。6月22日该表电表内部故障，经与计量班联系后于6月24日更换了该表，新表号为：00000114803891。6月22日至24日共计三天半的用电量该表未计量，互感器倍率为100/5。 共三天半未计量，根据现场负荷检测，按每天3.5小时，26.2KW*3.5*3.5＝321度，共计追补电量321度。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1016915050 | 170721442109 | 退补电费 | 立即出账 | 201707 | 642 | 225.02 | 用电设备为26KW潜水泵一台。6月22日该表电表内部故障，经与计量班联系后于6月24日更换了该表，新表号为：00000114803891。6月22日至24日共计三天半的用电量该表未计量，互感器倍率为100/5。 共三天半未计量，根据现场负荷检测，按每天3.5小时，26.2KW*3.5*3.5＝321度，共计追补电量321度。由于170719396550工单错录为退电费，现进行调整。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017456125 | 170825569741 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | 18480 | 根据《供电营业规则》有关条例规定，应追补电量0千瓦时，补收基本电费18480.00元，并加收违约电费36960.00元，限在8月30日前缴付，如逾期不交，我们还将按《供电营业规则》有关条款办理，由此造成的损失，责任由贵户负责。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021877347 | 170816111891 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 10534 | 8203.88 | 用电检查流程编号：170816103369，2017年8月1日工作人员进行现场用电检查时，发现该户计量表接线错误，少计电量10534度，现追补电量10534度，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1014308364 | 170825551626 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -137123.8 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00595859 | 170818290847 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -8295.39 | 该户两台800KVA变压器现场于2017年7月8日拆除，但系统流程滞后，造成该户2017年7月份两台800KVA变压器基本电费按全月收取。现申请退7月份多计收的基本电费和相应的力调电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021528724 | 170817243929 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -16885.66 | 该户在2017年7月做临时性减容，减容容量共计（2500+2500+800)KVA =5800KVA，临时性减容时间：2017年7月15日至2019年07月14日，变压器实际停用时间为2017年7月15日。由于临时性减容流程于2017年7月19日迟发起，所以造成该户在2017年8月份电费结算时基本电费计算有误，多计5800KVA变压器4天基本电费，现申请对5800KVA多计的4天的基本电费及力调电费进行退费处理。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020582848 | 170818290734 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | 462 | 该客户抄表例日为15日，客户现场于2017年8月16日启用一台630kVA变压器，工作人员在该客户本月未下账情况下，8月16日在营销系统走暂停恢复流程，致使产生一天负基本电费，现申请补收一天基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00566846 | 170822427888 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | 43378.94 | 1、该客户1600kVA变压器2017年1月1日临时性减容至2018年12月31日，客户2017年7月20日提前办理减容恢复，现场变压器实际启用日期为2017年7月20日，由于增容流程2017年8月9日归档，2017年8月10日进行暂停恢复流程，导致8月算费时少计收21天基本电费，现申请补收少计的基本电费及力调电费。 2、由于增容流程操作错误，误将一台状态为临时性减容的变压器1000kVA拆除，实际客户于2017年7月20日申请该变压器减容恢复，现场实际启用日期为2017年7月20日。现申请补收该变压器2017年7月20日至8月15日26天的基本电费及力调电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
00356591 | 170815035710 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -68911.26 | 该户本月基本电费按往月实际计收，本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 170821381409 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -393855 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间于2017年8月19日至2017年12月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170810551267 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -4112.38 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年8月功率因数调整电费。 其中：8月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1551000千瓦时、无功电量653400千瓦时，计算出的功率因数值为0.92，力调系数为-0.003。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170810552947 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -17244.01 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年8月功率因数调整电费。 其中：8月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量3455100千瓦时、无功电量798600千瓦时，计算出的功率因数值为0.97，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016084275 | 170815016750 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | -13 | -5.84 | 该户于6月28日发起改类工单未能如期归档，导致7月电费结算时系统按做流程时虚拆录入的示数975.51结算，实际正确结算底度应为988.39，给用户多计算13kwh电量，现申请退多计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
01387103 | 170818290414 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 60370 | 48151.27 | 该户2017年5月23日检查发现表号：01710289的表计互感器A.C相接反，5月31日现场将接线改正确，（2014年5月计量装置改造更换计量箱时接反）。导致该户自2014年5月至2017年5月31日止期间少计的三分之二电量。应追补2014年5月至2017年5月31日止期间少计三分之二电量电费，追补电量为：[(4030.24-3527.15)kwh×60]×2倍=60370kwh，电量电费在平段计收，力调按2017年8月的0.025收取。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1021911636 | 170804809022 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 1782 | 908.82 | 经现场核查，该户窃电容量1.65KW,窃电时间按180天，每天6小时计算计算，窃电性质为城镇居民照明用电。 即追补电量：1.65KW*180天*6小时/天=1782KWH 追补电费：1782KWH*0.51元/KWH=908.82元。 追补电费：908.82元*3=2726.46元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016107950 | 170817208562 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -4821.89 | 该户在2017年7月19日-2019-7-15日减容两台315kvA+630kvA变压器，系统流程与于7月26日归档，现申请退本月系统多计收的此两台变压器7天基本电费和力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016111575 | 170817209036 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | 1069.5 | 该户于7月24日现场停用800kvA变压器，现场运行80kvA变压器，档案变更为单一制，因未做虚拆导致该户电量全部执行单一制电价，现将错误电费进行价差及力率电费退补。（7月15日至7月24日应按大工业电价计算电费，收9天的基本电费，880/30*22*9=5808元，大工业电量平8448kwh，峰3696kwh，谷3636kwh，力调系数-0.005）。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1016102913 | 170817205420 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -72.71 | 该户有2台变压器容量分别为315KVA和100KVA,用户申请暂停315KVA变压器，现场于18日处理加封，暂停后运行容量为100KVA应执行单一制电价。2017年7月19日发起业务流程，由于流程滞后造成100KVA变压器本月基本电费多收取1天，现申请退基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016864857 | 170804817172 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 10704 | 17681.93 | 该户于2017年7月17日现场用电检查时发现互感器P1\P2接线端极性标注错误，造成负电流，产生反向有功电量，现申请补收少计有功10704KWH电量电费及力调电费。（调整系数按1.19计算） | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1017487378 | 170804817093 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 686 | 497.67 | 该户于2017年7月18日现场用电检查时发现互感器P1\P2接线端极性标注错误，造成负电流，产生反向有功电量，现申请补收少计有功686KWH电量电费及力率电费(调整系数0.87算). | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1017456789 | 170824492688 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -7040 | 该户容量800kVA/1台，7月20日单一制电价变更为两部制电价，7月20日办理临时性减容2017年7月20日至2019年7月19日，减容后容量不足315kVA，两部制电价变更为单一制电价，8月算费时系统计收12天基本电费，正确应不计收基本电费，现申请退错收的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017456819 | 170825548990 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 47292 | 22901.58 | 计量装置故障,申请编号:170810549334。2017年7月25日采集系统出现回路异常，发现7月6日至7月24日，表计编号：0000011452386，A、C相均处于失流状态（产生负值电流）,反相有功走字。经现场检查该户A相接线反接，现场已处理正确。故障期间少计电量（总）47292KWH，（其中：峰16044kWh，平14772kWh，谷16476kWh），调整系数0.015。现申请补收47292KWH电量电度电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020765782 | 170824495125 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -2383.26 | 该户容量630kVA/1台、20kVA/1台，7月26日630KVA提前恢复，单一制电价变更为两部制电价，抄表例日由8日变更为15日，因先改类，后进行调整抄表段，导致8月算费时基本电费收取有误，正确应计收630kVA/1台、20kVA/1台，各20天基本电费，现申请退错收的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266814 | 170821372077 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -32648 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本8月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016944278 | 170818287049 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 241799 | 40787.06 | 因原有计量装置故障，导致该户2017年7月至2017年8月未计算电费，因该户为专线用户，计量点改由变电所间隔内计量，总计抄见有功电量为241799度（其中已减去线损电量121度，为总电量的0.05%），无功电量170715度(其中已减去线损电量85度，为总电量的0.05%），关口倍率“28000”倍，因此本月申请补收241799度电量及相应电费、力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170821391922 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | -107321 | -25561.29 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：268303×40%=107321 KWH，无功电量：174597×40%=69839KWH，及相应的功率因数调整电费. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 170821393520 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -7974.24 | 该户为排灌用户与00266811关联计算超基数电费，本月未超出基数电量，不应收取超基数电费，但系统收取7974.24元超基数电费，现退已收超基数电费7974.24元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00449669 | 170828624146 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -127563.26 | 该客户3#主变（25000KVA）与2017年8月18日申请永久性减容，由于永久性减容流程因合同审批流程未完成，流程未归档，造成本月计算电费多计收7天基本电费，现申请退多计收的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017456037 | 170824495057 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -2310 | 该户容量630kVA/1台，7月28日630KVA提前恢复，单一制电价变更为两部制电价，抄表例日由8日变更为15日，因先改类，后进行调整抄表段，导致8月算费时基本电费收取有误，正确应计收630kVA/1台，18天基本电费，现申请退错收的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017446342 | 170824492821 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | 0 | -1320 | 该户容量200kVA/1台、400kVA/1台，7月24日单一制电价变更为两部制电价，7月20日办理400kVA变压器临时性减容2017年7月24日至2019年7月23日，减容后容量不足315kVA，两部制电价变更为单一制电价，8月算费时系统计收200KVA变压器9天基本电费，正确应不计收基本电费，现申请退错收的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020648858 | 170817217345 | 退补电费 | 立即出账 | 201708 | -750 | -382.5 | 该户2017年6月14日更换电能表，由于工作人员在做系统换表流程时，将旧表示数输入错误，错误示数：3289.65，正确示数：2539.84，现申请退750度电量及相应电费。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
00356604 | 170921813788 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | 20053.55 | 该户申请增容，2017年8月29日大客组织对该户陈变119、陈变123回路进行供电。但在营销系统中，因系统与流程时限问题，新增变压器启用日期为2017年9月8日，导致该户少计基本容量：（10580-7445）*10/30=1045KVA，现对少收的基本电费及力率电费进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014308364 | 170926945163 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266772 | 170925925436 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 2414443 | 1788706.3 | 接计量室联系单，该户电压异常，现场发现35KV PT故障，故障期为2017年3月14日-9月19日，现申请补收少计电量2414443KWH的电费及力调电费，力调系数为-0.011. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016121026 | 170920773650 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 1621 | 768.43 | 该户2016年11月16日办理变压器暂停业务，计划恢复时间2017年5月1日，变压器暂停恢复时间为2017年6月8日，因流程滞后，造成2017年6月结算时未计收变损电量，现补收变损电量平段540kwh，峰段637kwh，谷段444kwh及力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00356591 | 170915658586 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -59514.28 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 170920778414 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -322905 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间于2017年8月19日至2017年12月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 170911515816 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -18170.56 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年9月功率因数调整电费。 其中：9月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量3709200千瓦时、无功电量828300千瓦时，计算出的功率因数值为0.98，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020508952 | 170914624250 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -6255.53 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户陈家湾牵引变2017年9月功率因数调整电费。 其中：9月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量1617000千瓦时、无功电量653400千瓦时，计算出的功率因数值为0.93，力调系数为-0.0045。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016074737 | 170919759397 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 1840 | 418.6 | 用户在2017年6月经现场核查，发现该客户，互感器ABC三相电压线接线有误，客户存在后向电流，反向表码，根据现场表计现申请补收4月至6月流失电量共计为92度，倍率为20倍，合计电量为1840度。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015243215 | 170922849835 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | -433 | -220.83 | 该户2017年7月至9月电量突增，9月21日经计量部门鉴定为表计不合格，依据现场实际用电负荷，现申请退多计的433KWH电量及阶梯电费，不调整止码（表计不合格现场已更换） | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1016103495 | 170920776299 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 8251 | 2121.96 | 该户2015年12月集抄改造换表后计量装置因现场互感器接线接反，导致电量计入反向有功（表号00000114796499，倍率30），反向示数：275.03，现补收少计电量8251kwh（275.03*30=8251度）及相应的电费和力率电费，力调系数为0.35。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021982766 | 170925920320 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 1717 | 875.67 | 2017年9月12日，在对刘变113中兴线安宁小马滩台区485电能表改造过程中，发现该户无表用电，窃电容量1.59KW,用电性质：城镇居民生活用电。根据现场情况，客户窃电时间按180天计算，故追补电量：1.59KW*6小时/天*180天=1717KWH. | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016927002 | 170908455772 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | 13.35 | 该户执行非居民照明电价，应执行分时电价，后经检查发现2016年5.6.7三个月未执行峰谷分时电价，共计电量165千瓦时，其中峰电量101千瓦时谷电量66千瓦时（因期间取消了峰谷抄见但表计未更换，故使用3月峰谷到8月峰谷抄见低度差）需追补峰谷电费13.35元。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016111575 | 170918715378 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | 2240.42 | 根据榆中县环保局对已完成环保整改工作的用户予以供电，该户于9月4日发起恢复流程，因系统报错，系统与9月8日归档，系统恢复日期与现场实际恢复日期不一致，导致基本电费少收4天，现进行补收基本容量：（800+80）*4/30=117.33KVA及相应的基本电费、力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 170920779439 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -28329 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本9月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016114604 | 170920788297 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 945 | 765.62 | 该户互感器二次线C相接线桩头氧化松动，造成电能表C相失流少计电量。现追补7月少计电量945KWH，及相应的力调电费，力调系数按七月份0.07执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 170920785185 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | -43968 | -10380.83 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：109921×40%=43968千瓦时，无功电量：70650×40%=28260 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021968081 | 170913595451 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 594 | 302.94 | 经现场核查，该户窃电设备0.55KW,窃电时间为180天，用电性质为城镇居民生活用电，每天用电时间为6小时。故追补电量0.55KW*180天*6小时/天=594KWH. | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016860217 | 170908445715 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | -229.17 | 该户容量不足100KVA不应执行力率考核，经后期检查发现,其2016年1-6月的功率因数电费收取错误,现对错收力率电费229.17元进行退还 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1014916644 | 170928025216 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 0 | 150.45 | 因系统原因，导致非居电量少计645KWH,现对非居电价与大工业电价的差价进行调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021983150 | 170926967319 | 退补电费 | 立即出账 | 201709 | 3002 | 1531.02 | 经现场核查，该户绕越计量装置用电，属窃电行为。现场用电设备2.78KW,用电性质城镇居民生活用电。故追补电量：2.78KW*6小时/天*180天=3002KWH | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00432181 | 171025318444 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -214.09 | 商业电价峰谷标志置换，进行9月10月峰谷电费退补 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 171025321391 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021718514 | 171020243326 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | 141682.77 | 该户是新装户，实际现场2017年7月2日首次运行1250千伏*2台，9月21日首次运行630千伏安*2台，因系统流程滞后于9月27日完成，造成本月基本电费收取错误，现申请对少计1250kVA*2台87天的、630kVA*2台6天的基本电费及力率电费进行退补。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
00356591 | 171016130773 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -59514.27 | 该户本月基本电费按往月实际计收，本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 171020245335 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -347985 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间于2017年8月19日至2017年12月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266769 | 171025316635 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -72240 | -12906.07 | 接运维检修部联系单，3513石华阿一线2017年8月28日至9月1日线路改造，用电量为72240KWH，该电量计入该客户的结算电量中，现申请退72240KWH电量电费及力调电费，按比例表的比例进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 171010003882 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -18421.02 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年10月功率因数调整电费。 其中：10月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量3603600千瓦时、无功电量848100千瓦时，计算出的功率因数值为0.97，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017456095 | 171026326822 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | 648.86 | 该户变压器500KVA、630KVA各一台为停用状态，2017年10月用检人员发现该户对500KVA变压器，擅自启封印用电，经现场及采集系统核查，时间：2017.10.2至2017.10.5，因减容后执行非工业电价，期间产生的电量3216度，错误按非工业电价计收，正确应按大工业电价计收，并收取500KVA变压器4天的基本电费及力调电费，现场对变压器已封印，并按违约用电进行处理。现申请对错收的价差及基本电费、力调电费进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017459339 | 171013089218 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | 5301.45 | 该户经计量在线监测为负荷超容，后经现场检查发现，该户在2016年10月26日系统办理315KVA变压器暂停（暂停时间：2016年10月26日至2017年4月26日）但实际现场10月27日至11月10日变压器私自启封运行，在11日工作人员进行现场封停，现申请补收15天的基本电费及力率电费（按11月力调系数0.53计算） | 现场检查处理差错 | 其它 | 违窃追补电费
00485873 | 171019209785 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -531 | -270.81 | 该户反映家中从2016.8月房屋无人居住，自2017.6月份开始每月都产生电费，查明为表计故障，现场新表已更换，故退2017年6月份，8月份，10月份电量电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1017137707 | 171026329058 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -3869 | -1992.54 | 该户因10月份电价执行错误，正确电价是合表居民生活电价1千伏以上，错误电价是合表居民生活电价1千伏以上（含维管费），现申请对错误电量电费进行退费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017137707 | 171026332219 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 3869 | 1992.54 | 户号：1017137707，户名：永登县河桥镇七里村民委员会，该户因10月份电价执行错误，正确电价是合表居民生活电价1千伏以上，错误电价是合表居民生活电价1千伏以上（含维管费），现申请对错误电量电费进行补收电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266789 | 171025315336 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | 280.69 | 商业电价峰谷标志置换，进行9月10月峰谷电费退补 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015144840 | 171024296918 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -948 | -483.48 | 该用户反映本月电费过高，经工作人员现场核查表计故障，并与当日更换新表，现根据一周采集电量推算本月电量为81KWH.现申请退多计的948KWH电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266814 | 171020237942 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -27265 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本10月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014076773 | 171018196899 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | 482.79 | 该户由于在2017年9月19日走改类流程，于20日进行归档，造成630KVA变压器少计收一天基本电费，现需补收630KVA变压器一天的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 171020239471 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -32427 | -7714.41 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：81067×40%=32427千瓦时，无功电量：45411×40%=18164 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021690746 | 171020244855 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | 0 | -0.53 | 该户电价执行错误，应执行一般工商业用电（商业）1千伏以下电价，错误执行为地震灾区-商业用电1千伏以下，导致10月份计算错误，现申请对电价差进行退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021398972 | 171019203574 | 退补电费 | 立即出账 | 201710 | -154 | -69.13 | 该户在2017年9月11日改类流程时，未终止正常电费计算工单，导致本月重复计收上月电费，现申请退多计收的电量电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021926179 | 171115385728 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 57 | 43.25 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量，反向有功表码为0.95，倍率为60倍，共计电量为57瓦时，供电所于10月18日对此客户的表计进行重接，现申请对少计57电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 171125830340 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262237 | 171114667161 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 1270 | 953.43 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，该客户电压异常，经现场检查发现C相电压端子螺丝痒化松动，造成电能表C相失压少计电量，9月27日已处理正常。现追补电量1270kwh电量电费及力调电费（力率标准按11月计算） | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1019744422 | 171120701910 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -35476.18 | 总表执行：大宗工业用电1-10千伏 分表执行：非居民生活用电1千伏以上 该户低压表（0109568783）表底度输入错误 错误底度：总：102926.0 峰：27062.88 谷：41733.29 正确底度：总：40850.99 峰：15485.81 谷：9311.73 现申请退：非居表多计电量（总：62075 峰11577 谷：32421） 与大工业表计的电价差及功率因数，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01396042 | 171116417477 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 30566 | 13242.21 | 申请编号:171116413854,业务流程:计量装置故障.10KV计量专用电流互感器A相因绝缘老化击穿烧毁停电，电流互感器因为老式需定做无法及时更换而客户温室及冷库急需用电，客户要求先供电，损失电量电费后补，故于2017年10月11日拆除A相电流互感器短接线路后供电，供电时电能表度示：有功总760.43 无功总329.51 反向无功总0，2017年10月24日更换安装新互感器后供电时电能表度示为：有功总800.23 无功总331.01反向无功总0，本月算费时，导致少计电量30566KWH，现对少计收的电量电费及力调电费进行补收，力调系数-0.013，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00246249 | 171123789873 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | -139280 | -12466.19 | 该户2017年5月份电量突增，经计量部校验，该户厂号为01748992的高压电能表不合格，需退电量。按照同期电量退139280KWH（2017年5月240760KWH-2016年5月101480KWH)电量电费及力调电费。（力调系数按5月份系数计算）现场已换表，新表厂号为00000118899046 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00594355 | 171128878791 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 167400 | 86211 | 该户申请增容，2017年8月24日主供回路供电，9月14日备供回路供电，由于增容流程滞后造成9月10日结算电费时少计主供回路电量167400kwh，现需补收167400kwh电量及相应电费。 | 计量差错 | 表计倍率错误 | 计量装置故障退补电费
00630761 | 171114662229 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 36183.76 | 2016年8月12日接运营监测异动协调控制工作单，该客户表号为0100994350的电能表反向，导致电能表反向计入有功示数5702.72，反向电量为5702.72×300=1710816度，经与客户协商，将此电量2017年分12个月（自元月起）予以补收电费差价。该户总表电价为合表居民生活电价1千伏以上，分表电价为一般工商业用电（非普）1-10千伏，电价差0.2538元，每月补收 1710816/12=142568×0.2538=36183.75元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356591 | 171115389557 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -59514.27 | 户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。。 | 无差错 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 171120696322 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -330742.5 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间于2017年8月19日至2017年12月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00580560 | 171113114123 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 320 | 240.24 | 按运营监测【控】异动协调控制工作单，该客户电流异常。经现场检查发现电流A,C相及性接反，本月15日已处理正常。故障时间为2017年10月15日19；00-10月15日20；45，期间少计电量320KWH，现予以追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020747151 | 171128873964 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -84.95 | 该户由于系统档案错误，造成该户11月份力率电费错收，现申请对该户11月力调电费进行退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020701247 | 171110069923 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -17319.44 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年11月功率因数调整电费。 其中：11月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量3633300千瓦时、无功电量828300千瓦时，计算出的功率因数值为0.97，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020151345 | 171117441821 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 5298 | 2701.98 | 1）窃电：窃电时间454天，窃电容量3kW，窃电期间电表所走电量2874kWh，窃电量3kW*6h*454-2874kWh=5298kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017430936 | 171115382661 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 24165 | 2640.86 | 该户在2017年10月18日现场检查时发现表计相序接反，造成表计反向有功有电量，供电所于当天对此表计进行重接。反向有功示数为302.06，倍率为80倍，电量为24165千瓦时（力调系数为-0.011）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017430952 | 171115380699 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 2444 | 478.01 | 该户在2017年1月19日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数为61.1，倍率为40倍，电量为2444千瓦时（力调系数为0.77）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017422436 | 171116416654 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 124 | 99.96 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量，反向有功总3.11，峰1.24，平1.03，谷0.84，倍率为40倍，共计电量为124瓦时，供电所于11月13日对此客户的表计进行重接，现申请对少计124电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00488637 | 171117441608 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 9320 | 4753.2 | 1）窃电：窃电时间1058天，窃电容量1.9kW，窃电期间电表所走电量2741kWh，窃电量1.9kW*6h*1058-2741kWh=9320kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022010435 | 171122739432 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2.59 | 该户电价执行有误，正确电价应为非居民生活用电1千伏以下，错误执行为居民阶梯电价1（含维管费），现对11月电费进行差价退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022010422 | 171122739446 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2.84 | 该户电价执行有误，正确电价应为非居民生活用电1千伏以下，错误执行为居民阶梯电价1（含维管费），现对11月电费进行差价退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022010493 | 171122741486 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2.85 | 该户电价执行有误，正确电价应为非居民生活用电1千伏以下，错误执行为居民阶梯电价1（含维管费），现对11月电费进行差价退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022010392 | 171122741637 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2.85 | 该户电价执行有误，正确电价应为非居民生活用电1千伏以下，错误执行为居民阶梯电价1（含维管费），现对11月电费进行差价退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022010480 | 171122741701 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 3.11 | 该户电价执行有误，正确电价应为非居民生活用电1千伏以下，错误执行为居民阶梯电价1（含维管费），现对11月电费进行差价退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016111575 | 171116402217 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -3901.27 | 该户因被上级政府部门查出设备排放标准不达标，限期整改为环保设备，因未按要求完成污染治理，再次关停，对800KVA变压器停止供电，80KVA变压器运行，现申请退多计收的（800+80）/30*7=205.33KVA相应的基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00614024 | 171117431344 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2485.73 | 该户于2017年10月15日电价变更为：大宗工业用电1-10千伏，由于客户实际变更日期为10月15日，系统录入变更日期为10月20日，故少计500KVA变压器5天基本电费，现需补收500KVA变压器5天基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020762813 | 171117435288 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 127514 | 61580.08 | 该户 高压总表表计三相失压无电，经现场检查10KV计量专用电压互感器三相保险熔断电压互感器全部击穿损坏，因客户需用电生产而电压互感器更换需要时间，客户要求不中断供电，损失电量电费后补，故继续供电，经在采集系统核查表计失压时间2017年10月2日零点后。电压互感器更换供电日为2017年10月24日，表计失压未计量时间为22天，补收22天电量电费， 由于客户生产不正常经与客户协商按2017年7、8、9三个月的平均电量补收其电量电费（电量按前三个月平均电量计算）=（263300+174800+83550）/90天*22天=127514KWH电量电费及力调电费（力调系数经计算为0.045） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266789 | 171127858002 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 11.02 | 该户于10月25日触发改类流程，对商业分时电价执行进行修改，系统流程于27日归档，本月该户商业定量应全部执行峰谷分时价格，本月结算时商业定量有387千瓦时电量未按峰谷电价执行，现申请对此电量进行峰谷电费价差退补电费。（含功率因数电费） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016896058 | 171123772224 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 2324.36 | 该户2017年11月15日做改类流程时，因流程操作有误导致所有电量按大工业计收，现申请补收本月一般工商业（非工业）与大工业的电价差及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017456200 | 171128877033 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -506.73 | 该户有两台变压器，容量500+50kVA，于2017年10月31日因变压器500kVA暂停期已满，经用户申请继续办理减容，减容后剩余运行容量50kVA达不到两部制电价标准，改类为实际的用电类别:非工业用电，单一制电价计费，本月不应该产生基本电费，但本月电费计算时，发现50KVA这台变压器收了16天基本电费折算容量为：50*16/30=26.67kVA，现申请退错误计收的基本电费26.67kVA*19=506.73元。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017431030 | 171116412617 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 242 | 179.09 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量，反向有功总表码为47.03，峰22.49，平18.76，谷5.77，倍率为20倍，共计电量为940瓦时，该户2016年9月电表相序接反已在平段补收有功总电量698千瓦时，供电所于11月9日对此客户的表计进行重接，现申请对少计有功总940-698=242千瓦时，峰450千瓦时，平375-698=-323千瓦时，谷115千瓦时进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266814 | 171120688418 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -26866 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本11月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019009464 | 171113114199 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 4095 | 3074.23 | 该客户电流异常，经我班工作人员现场检查发现C相电流互感器击穿，11月8日已处理正常，少计电量4095kWh ， 现予以追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 171120702062 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | -109972 | -25485.78 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：274931×40%=109972千瓦时，无功电量：155143×40%=62057 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 171122739975 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | -4515.16 | 该户为排灌用户与00266811关联计算超基数电费，本月未超出基数电量，不应收取超基数电费，但系统收取4515.16元超基数电费，现退已收超基数电费4515.16元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017438930 | 171116412625 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 1504 | 1268.09 | 该户电表相序接反，造成表计反向有功有电量，反向有功总25.06，峰10.11，平11.02，谷3.93，倍率为60倍，共计电量为1504瓦时，供电所于10月24日对此客户的表计进行重接，现申请对少计1504电量电费及力调电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1102371034 | 171120694277 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | -1985 | -1012.35 | 该户于2017年9月7日换表，换表时表计烧坏，从采集网获得底度为5419.47，由于表计烧坏导致电量突增，根据用户现场容量及用电情况，结合用户2017年1月抄得电量172度，3月212度，5月780度，以及去年同期电量估算9月抄表电量为380度，应退补电量1985度。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00154172 | 171122749455 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 5830 | 2973.3 | 1）窃电：窃电时间589天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量为461kWh，窃电量1.78kW*6h*589-461kWh=5830kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014916644 | 171127853706 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 0 | 3027.83 | 该户本月走改类流程后，计算电费时发现非居定量应计收10700KWH，本月仅计收了690KWH，现申请补收非居定量10010KWH电价差及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00154290 | 171122747230 | 退补电费 | 立即出账 | 201711 | 5353 | 2730.03 | 窃电：窃电时间2225天，窃电容量1.81kW，窃电期间电表所走电量18811kWh，窃电量1.81kW*6h*2225-18811kWh=5353kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017456125 | 171225922043 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 1192 | 3719.71 | 客户在减容期间，容量：0，电价：普通工业，2017年10月18日至2017年10月25日擅自启封630kVA变压器，产生电量1192千瓦时，已按违约用电处理，现场已对违约用电设备重新封存。现申请在表号NO：00000114523765，补收电量1192千瓦时（峰408千瓦时，平392千瓦时，谷392千瓦时，正向无功总328千瓦时）及630kVA变压器8天的基本电费和力调电费，电价：1-10千伏大工业，力调系数：-0.0075。调整止码（总有功1473.80峰499.67谷625.98总无功1460.37）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 171225924103 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021136916 | 171212662953 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -4 | -3.45 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：33.18，峰：17.9，谷：1.54.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00153265 | 171225932080 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -243 | -123.93 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022014655 | 171220839914 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 198964.58 | 该户于2017年10月18日办理了新装用电，变压器实际启用日期为2017年11月1日，现场运行容量为13700KVA，因11月系统升级切割，营销系统变压器运行日期为2017年11月24日，现申请补收少计的基本容量电费及力调电费 。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00360530 | 171212668730 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -968 | -831.4 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：6995.15，峰：3433.84，谷：505.09，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00252037 | 171213679790 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -3109 | -4626.63 | 该户本月表号：0100566279计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：3480.60，峰：1666.15，谷：200.30.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00630761 | 171212658534 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 36183.76 | 2016年8月12日接运营监测异动协调控制工作单，该客户表号为0100994350的电能表反向，导致电能表反向计入有功示数5702.72，反向电量为5702.72×300=1710816度，经与客户协商，将此电量2017年分12个月（自元月起）予以补收电费差价。该户总表电价为合表居民生活电价1千伏以上，分表电价为一般工商业用电（非普）1-10千伏，电价差0.2538元，每月补收 1710816/12=142568×0.2538=36183.76元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356591 | 171218773615 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -25841.72 | 根据《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（甘发改价管〔2017〕636号）文件要求，应自2017年7月1日起进行电价调整。现对该户自7月1日起至8月的结算电量，按照调价前后的不同价格进行电费金额退补调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00356591 | 171218777107 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -59514.27 | 该户本月运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力率电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 171222879509 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -312089.25 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年6月20日至2017年8月19日停产检修期间于2017年8月19日至2017年12月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020701247 | 171211632652 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -19204.21 | 根据国网甘肃省电力公司《兰新高铁电量电费结算有关事宜会议纪要》（专纪【2015】号）文件中“2016年1月份抄表结算起，牵引站功率因数调整电费以牵引站侧表计计量的有功、无功电量计算出的功率因数为考核对象，按月由属地供电公司单独计算随正常电费一并发行；牵引站用电结算有功电量电费仍以电网变电站侧计量为准。”为依据，现退补该客户崔家崖牵引变2017年12月功率因数调整电费。 其中：12月抄表结算时牵引站侧表计当月计量的有功电量4587000千瓦时、无功电量1197900千瓦时，计算出的功率因数值为0.97，力调系数为-0.0075。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00169129 | 171225930502 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -104 | -53.04 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00250123 | 171225930477 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -97 | -49.47 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016890988 | 171212663193 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -75 | -60.26 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数总：1551.76，峰：624.4，谷：352.06.错误示数总：1476.84，峰：594.88，谷：328.95，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016866606 | 171208578769 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -12407 | -10279.9 | 该户本月计算电费时触发改类流程，造成表码不连续，11月电费重复计收，现申请退重复计收的电量及相应的电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015193190 | 171215737056 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 3888 | 1982.88 | 经现场勘查，该户用电使用情况为窃电。客户实际窃电时间为90天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为7.2kw,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：7.2*6*90=3888kwh 追缴电费3888*0.51=1982.88元，追收违约电费1982.88*3=5948.64元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00508465 | 171222876228 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -724 | -369.24 | 该户12月反映电量较高，经抄表员现场核查发现表计桩头烧损，并于12月20日更换，本月根据现场实际用电负荷及前三个月平均电量本月按277kwh计算，现申请退多收的电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1020899546 | 171225930489 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -81 | -41.31 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014749868 | 171225932246 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -420 | -220.5 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00248755 | 171204434991 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 18815 | 9595.65 | 1）窃电：窃电时间681天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量5701kWh，窃电量6kW*6h*681-5701kWh=18815kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017458280 | 171222888578 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 2744 | 2354.62 | 因暂停期间，电价变更为普通工业，11月2017.10.18-2017.10.25所产生的电量按零度计算。现对少计收的电量2744千瓦时及8天基本电费、违约电费进行补收，表号NO：00000114522991进行补收（其中峰56千瓦时，平40千瓦时，谷2648千瓦时，正向无功总1684千乏时），按照1-10千伏大工业电价收取，调整系数：0.025。暂停期间已走度数进行补收，现调整止码（总有功131.04峰36.36谷75.15总无功143.31）。现场已对违约用电设备重新封存。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017458280 | 171225920381 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -4 | -1.89 | 客户在减容期间，容量：0，电价：普通工业，2017年10月18日至2017年10月25日擅自启封315kVA变压器，产生电量2744千瓦时，已按违约用电处理并补收少计收电量及基本电费和力调电费，现场已对违约用电设备重新封存。现申请将表号NO：00000114522991，调整止码（总有功130.03峰36.36谷75.15总无功143.31）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016937771 | 171214706765 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -70 | -66.1 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成电费重复计费，正确上月示数总：416.11.峰：213.79.谷：7.23.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016891721 | 171211633641 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -22 | -21.38 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：684.04，峰：253.63，谷：53.46.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 计费差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00259197 | 171225930455 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -252 | -128.52 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00170815 | 171227963097 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -4085 | -2083.35 | 该户本月采集电量为4575KWH，工作人员现场检查核实客户电表烧坏，造成电表跳字，根据客户现场用电负荷和参考去年同期电量，本月计收490KWH电量及电费，需退多计的电量电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1014771753 | 171222888640 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 4051 | 2126.78 | 1）窃电：窃电时间561天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量2681kWh，窃电量2kW*6h*561-2681kWh=4051kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00252656 | 171225932262 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -480 | -244.8 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016891620 | 171212662892 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -6 | -5.73 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：3333.65，峰：1287.61，谷：743.37.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00261144 | 171225932105 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -290 | -147.9 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016903154 | 171212662867 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -13 | -12.22 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总:13.43，峰：5.98，谷：0.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015211939 | 171219802208 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 2430 | 1239.3 | 该客户在供电企业供电设施上，擅自接线用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2.25千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：2.25（千瓦）×6（小时）×180（天）=2430（千瓦时）； 追缴电费：2430（千瓦时）×0.51=1239.3（元）； 追收违约使用电费：1239.3×3=3717.9（元）； 总计：1239.3+3717.9=4957.2（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014771955 | 171218777413 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 4381 | 2300.03 | 窃电：窃电时间139天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量623kWh，窃电量6kW*6h*139-623kWh=4381kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016889825 | 171212663102 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -123 | -91.97 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：266.08，峰：119.21，谷：51.48.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022031195 | 171219797188 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 42385.27 | 该户现场于2017年7月17日供电，营销系统新装立户日期为2017年12月7日。现申请补收7月17日至12月7日之间的基本电费及力调电费。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1016866651 | 171211633650 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -5 | -3.85 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：992.02，峰：451.92，谷：142.91.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 计量差错 | 止码错误 | 计量装置故障退补电费
1021534840 | 171218783865 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 2160 | 1101.6 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016911074 | 171214706569 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -121 | -111.63 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成电费重复计收，错误示数（总）1706.22，（峰）691.82，（谷）39.72；正确示数（总）1826.87，（峰）742.6，（谷）40.35,对多收的电量电费进行退补,不调整止码。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
00578112 | 171226945211 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 936 | 420.17 | 申请编号:171226943950,该户三相电能表A相失压，经现场检查表计A相端子电压连接片松动，导致A相失压，12月7日现场检查时恢复正常。经核查，表计失压日期为2017年10月7日，失压时间为60天。因客户用电未发生明显变化,按照客户2017年10月电量补收其失压期间的差额电量及电费： 补收电量：616/30天*60天-（11月电量+12月电量）=1232-（189+107）kwh=936kwh 补收电费：936*0.4489=420.17元 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016879736 | 171212665033 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1 | -0.77 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：42.42，峰：23.95，谷：0.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00385993 | 171225930412 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -451 | -230.01 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014771737 | 171225930409 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -40 | -21 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021380977 | 171212663091 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -83 | -80.93 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：3360.3，峰：1715.86，谷：167.63.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020897393 | 171225932070 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -80 | -40.8 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015050527 | 171225932188 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1004 | -512.04 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016935023 | 171212665095 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -39 | -37.43 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：954.31，峰：516.19，谷：4.83.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015288474 | 171218784288 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 4536 | 3487.28 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2.1千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为12小时。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016935339 | 171211633631 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -56 | -49.74 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：2106.18，峰：926.26，谷：357.06.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 计量差错 | 止码错误 | 计量装置故障退补电费
1102620572 | 171227971021 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 2176 | 1109.77 | 该客户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计4.03千瓦，窃电时间3个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：4.03（千瓦）×6（小时）×90（天）=2176.2（千瓦时）； 追缴电费：2176.2（千瓦时）×0.51=1109.86（元）； 追收违约使用电费：1109.86×3=3329.58（元）； 总计：1109.86+3329.58=4439.44（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017456819 | 171225920315 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 252 | 3848.76 | 客户在减容期间，容量：0，电价：普通工业，2017年10月18日至2017年10月25日擅自启封315kVA变压器，产生电量252千瓦时，已按违约用电处理，现场已对违约用电设备重新封存。现申请在表号NO：00000114523826，补收电量252千瓦时（峰84千瓦时，平90千瓦时，谷78千瓦时，正向无功总2436千瓦时）及315kVA变压器8天的基本电费和力调电费，电价：1-10千伏大工业，力调系数：-0.0075。调整止码（总有功802.91峰263.36谷308.15总无功1226.14）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00443429 | 171227969229 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 3404902.9 | 该用户曾在2015年7月因“市场疲软，长期处于停产状态，供电部门对其申请法律诉讼程序处理结果下来之前，对拖欠的2014年02月至2015年02月电费资金进行暂缓”。本月已将欠款全部追回，现对其补收基本电费3404902.90元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00422521 | 171225930543 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -245 | -124.95 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020709892 | 171211633345 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 1620 | 826.2 | 该客户私自绕越计量装置用电，属窃电行为。现场查电暖器、照明等获窃电容量3千瓦，用电性质为低压居民，窃电时间3个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：3（千瓦）×6（小时）×90（天）=1620（千瓦时）； 追缴电费：1620（千瓦时）×0.51=826.2（元）； 追收违约使用电费：826.2×3=2478.6（元）； 总计：826.2+2478.6=3304.8（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020708059 | 171215743212 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 540 | 275.4 | 经现场勘查，该户用电使用情况为窃电。客户实际窃电时间为90天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为1kw,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：1*6*90=540kwh 追缴电费540*0.51=275.4元，追收违约电费275.4*3=826.2元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016897077 | 171211634992 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -72 | -68 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：1386.09，峰：637.43，谷：238.59.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 计量差错 | 止码错误 | 计量装置故障退补电费
1015352971 | 171110064029 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 540 | 275.4 | 该客户私自绕越计量装置用电，现场查获电暖器、照明等窃电容量3kW，窃电时间1个月，每天实际使用时间为6小时。 追补违约电量：3（kW）*6（小时）*30（天）=540（kWh）; 追缴电费：540（kWh）*0.51=275.4（元）； 追收违约使用电费：275.4*3=826.2（元）； 总计：1101.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015245859 | 171228987273 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 972 | 495.72 | 该客户私自绕越计量装置用电，属于窃电行为。现场查获窃电容量总计0.9千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：0.9（千瓦）×6（小时）×180（天）=972（千瓦时）； 追缴电费：972（千瓦时）×0.51=495.72（元）； 追收违约使用电费：495.72×2=991.44（元）； 总计：495.72+991.44=1487.16（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00253057 | 171204445688 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 4539 | 2314.89 | 1）窃电：窃电时间271天，窃电容量2.95kW，窃电期间电表所走电量258kWh，窃电量2.95kW*6h*271-258kWh=4539kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020832480 | 171221862526 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 4428 | 2258.28 | 该客户擅自在供电装置上接线用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计4.1千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：4.1（千瓦）×6（小时）×180（天）=4428（千瓦时）； 追缴电费：4428（千瓦时）×0.51=2258.28（元）； 追收违约使用电费：2258.28×3=6774.84（元）； 总计：2258.28+6774.84=9033.12（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00154170 | 171225930385 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -23 | -11.73 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 171221857187 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -26440.4 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本12月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022151031 | 171219812854 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 960 | 738.05 | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电，容量4KW，时间12小时20天 4*12*20*0.7688=738.05元 738.05*3=2214.14元，合计2952.19元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021528463 | 171214716103 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 166.68 | 该客户电量异常,经现场检查非居民表计该客户表计A.B.C三相进出线接反，造成表计反向计量。非居民反向有功总走字808.19、反向有功峰走字223.01、反向有功谷走字496.55；电量已在高压表计中计量，总电量不受影响。现需补非居表平88kWh、峰223kWh、谷497kWh 电量电费及力调电费，退高压表计集中充电站1-10千伏相应电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1021139159 | 171222878707 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 6250 | 2948.8 | 该户自2016年10月11日新装至2017年11月10日，因系统的互感器配置错误，现场互感器为150/5，系统错配为100/5，本月已将系统更正， 现申请补收少计的总：6250 峰：2380 谷：1435 电量及电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
00262554 | 171212666685 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | -200.37 | 该户于2017年11月21日走改类流程，造成合表居民生活电价1千伏以上定量2125kwh按1275kwh计收，居民定量少计850kwh电量，现申请退非工业与居民表计的电价差及力率调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 171220842005 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -57244 | -13098.83 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：143110×40%=57244千瓦时，无功电量：53914×40%=21566 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00578337 | 171208585263 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 17.13 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，该客户低压电采暖表计10月30日、31日，A、B、C、出现反向电量异常、潮流反向，反向有功示数3.34*100（倍率）=334KWh，现申请做总表大宗工业用电1-10千伏电价与低压分表（厂号00000114802903）居民、企事业单位办公集中式电采暖（制冷）1千伏及以上电价之间334KWH电价差的差额电费，力率调整标准按照11月份执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015053106 | 171225932315 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -91 | -46.41 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01380762 | 171212655395 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 1512 | 771.12 | 1.客户擅绕越法定的用电计量装置用电时间：每天照明用电按6小时计算，对于无法查明使用天数的按《电力法》规定按照180天计算。 2.客户擅接容量所用电量：1.4千瓦×6小时/每天×180天=1512千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：1512千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=771.12元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：771.12元×3倍=2313.36元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：2313.36元+771.12元=3084.48元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020708163 | 171213683359 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 270 | 137.7 | 该户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属于窃电行为，窃电容量0.5KW,窃电时间90天，追补违约电量0.5×6×90=270kwh,追缴电费270×0.51=137.7元，追收违约使用电费：137.7×3=413.1元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00154218 | 171225930474 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -4 | -2.04 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015218334 | 171218774439 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 8640 | 4406.4 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计8千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：8（千瓦）×6（小时）×180（天）=8640（千瓦时）； 追缴电费：8640（千瓦时）×0.51=4406.4（元）； 追收违约使用电费：4406.4×3=13219.2（元）； 总计：4406.4+13219.2=17625.6（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020978935 | 171212663043 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -3 | -3.05 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：2495.75，峰：1084.16，谷：483.44.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016936156 | 171212665051 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -38 | -29.21 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：503.67，峰：293.89，谷：2.98.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266802 | 171225922351 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 0 | 6285.77 | 该客户5000KVA变压器于2017年11月26日至2017年12月10日暂停。本月25日算费应计收16天基本容量电费，但系统只收取了14天基本容量电费，现申请补收2天基本容量电费及功率因数力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021981095 | 171211633655 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -358 | -330.29 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：388.62，峰：199.95，谷：50.44.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 计量差错 | 止码错误 | 计量装置故障退补电费
00155379 | 171225932344 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -157 | -80.07 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016889245 | 171212665305 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -3 | -2.31 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：11075.71，峰：4972.74，谷：1016.97.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016935935 | 171212663219 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -34 | -30.23 | 该户本月计算电费时出现表码不连续，造成电费重复计收，错误示数总：601.45，峰：151.01，谷：309.75.正确示数总：634.98，峰：169.78，谷：317.86，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00477750 | 171207540481 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 6480 | 3304.8 | 1.客户擅绕越法定的用电计量装置用电时间：每天照明用电按6小时计算，对于无法查明使用天数的按《电力法》规定按照180天计算。 2.客户擅接容量所用电量：6千瓦×6小时/每天×180天=6480千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：6480千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=3304.80元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：3304.80元×3倍=9914.40元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：3304.80元+9914.40元=13219.20元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00248773 | 171225932101 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -287 | -146.37 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00250124 | 171225930393 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -145 | -73.95 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00250120 | 171225930386 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -123 | -62.73 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00155346 | 171206506662 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 32968 | 16813.68 | 1）窃电：窃电时间2173天，窃电容量3.03kW，窃电期间电表所走电量6537kWh，窃电量3.03kW*6h*2173-6537kWh=32968kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00153228 | 171225932179 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -50 | -25.5 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016935544 | 171212665272 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1 | -0.77 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，错误示数总：65.17，峰：27.41，谷：11.27.正确示数总：66.28，峰：27.76，谷：11.34，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016935573 | 171212665260 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -15 | -14.14 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，错误示数总：3647.82，峰：1823.88，谷：178.正确示数总：3662.79，峰：1830.89，谷：178.02，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015198586 | 171218778827 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 828 | 422.28 | 经现场勘查，该户用电使用情况为窃电。客户实际窃电时间为60天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为2.3kw，根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：2.3*6*60=828kwh追缴电费828*0.51=422.2元，追收违约电费422.2*3=1266.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020760657 | 171225930454 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -68 | -34.68 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019749430 | 171225930362 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -57 | -29.07 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00371072 | 171225932079 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -91 | -46.41 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020582893 | 171225932264 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -81 | -41.31 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00246582 | 171225930198 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -9 | -4.59 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00378867 | 171225932180 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -421 | -345.61 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014065160 | 171225932352 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -156 | -81.9 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020561654 | 171225932340 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -126 | -64.26 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00155301 | 171225930340 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -10 | -5.1 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00251933 | 171225932259 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -79 | -40.29 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015050585 | 171225930440 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1908 | -973.08 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00502342 | 171225932220 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -11025 | -5622.75 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015053122 | 171225930471 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -74 | -37.74 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00578104 | 171226944788 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 845 | 379.32 | 申请编号:171226942646,该户三相电能表C相失压，经现场检查表计C相端子电压连接片松动，导致C相失压，12月1日现场检查时恢复正常。表计失压日期为2017年10月7日，失压时间为54天。表计恢复正常后客户每天平均电量为24kwh，因客户用电未发生变化，按照表计正常后的平均电量补收其失压期间的差额电量及电费： 补收电量：24*54天-（11月电量+12月电量）=1296-（252+199）kwh=845kwh 补收电费：845*0.4489=379.32元 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00250118 | 171225931959 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -42 | -21.42 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020708251 | 171213692065 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | 3002 | 1531.02 | 查获时间2017年12月12日，窃电容量8.34kw,，违约电量：8.34×60×6=3002.4kwh, 追缴电费:3002.4×0.51=1531.22元，追收违约使用电费：1531.22×3=4593.66元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00153914 | 171225932358 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -185 | -94.35 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021020376 | 171225930429 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -465 | -237.15 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020899403 | 171225930336 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -72 | -36.72 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021617390 | 171225932176 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -506 | -265.65 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019583850 | 171225932311 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -351 | -179.01 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00153240 | 171225930406 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -337 | -171.87 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016897859 | 171212662922 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1 | -1.14 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：39.06，峰：18.05，谷：0.94.现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00259139 | 171225930464 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1195 | -609.45 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021136932 | 171212665340 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -1716 | -1591.57 | 该户本月计算电费时出现上月示数表码不连续，造成本月电费重复计收，正确上月示数应为总：2143.79，峰：908.88，谷：0.错误示数总：428.11，峰：176.46，谷：0，现申请对重复计费的电量电费进行退补，并不调整本月止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00230767 | 171225930410 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -299 | -152.49 | 在核查整改时发现该户电费计算有误，现申请对其错收的电费进行退还，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017136889 | 171208579283 | 退补电费 | 立即出账 | 201712 | -8946 | -7037.64 | 该户在2017年11月11日触发改类流程（修改行业类别）由于当月正常电费计算流程未结束，导致本月表码不连续，电费重复计收，上次示数正确应为有功总：7814.92，错误为：6920.29，上次示数正确为峰：3055.25，错误为2730.09，上次示数正确为谷：2112.56，错误为1830.40，现申请退多计收的电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266750 | 180125924412 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -156026.96 | 该户1月23日接兰州供电公司通知宣石3516线消缺，由3515线带全部负荷，导致本月最大需量翻倍，经现场核实，情况属实，现申请退多计收5516KVA的基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 180125918898 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00577943 | 180118806145 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | 150634.51 | 2017年8月23日现场检查发现该户将部分场地出租，用于修理与仓储等，用电性质属于非工业，而该户总表用电性质为农业生产，现场检查，非工业用电容量为：218KW，违约时间按180天计算。 违约电量：218KW*12小时*180天=470880KWH 追补差额电费：470880KWH*(0.7588-0.4389)元/KWH=150634.51元 追补违约使用电费：150634.51元*2倍=301269.02元 合计：150634.51元+301269.02元=451903.53元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00616900 | 180115743693 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | -39045 | -24543.99 | 该户12月份做改类流程，系统终端调试在途，遇系统切割造成12月抄表止码不连续，致使11抄表数据重复计收，现需退11电量电费及力率电费，退电量39045KWH，退电费24543.99元。 | 其它 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1019756474 | 180108608523 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | 167.72 | 申请编号:180108608319,经现场检查发现低压分表C相电流互感器极性接反，已处理正常。故障期间根据低压表计已经计量的反向有功电量：峰：471kwh，平：358kwh，谷：14kwh ，现补收差额电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021871903 | 180102406896 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 111470 | 93583.53 | 该户自2017年7月15日供电至2017年11月15日期间因计量二次接线端子盒内部故障造成高压总表表计AC相失流，共计120天，表计度示全部为0.于2017年11月15日现场处理后表计计量正常。 2017年11月15日计量恢复正常之日至2017年12月9日（抄表例日）24天，现申请补收111470KWH电量电费及力率电费,调整系数为0.11. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021271181 | 180111692656 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 26270 | 13193.3 | 该户现场检查计量CT，A、C相极性接反，倍率为1000，表计接线已于2018年1月4日处理正常。表号00000114524508， 现申请补收有功总电量26270KWH,峰电量9540KWH,谷电量7060KWH的电费及力率电费，调整系数为0.04。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022021703 | 180122859884 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -431.81 | 2018年1月2日将该客户总表电价由大宗工业用电1-10千伏变更为一般工商业用电（普通工业）1-10千伏，在流程虚拆表计时，将大工业电量录入为零度，导致本月算费时，全部电量7120kWH错误计收在普通工业电价中，现申请对该客户大工业电价和普通工业电价差进行退补。其中大工业计费电量：有功（总）：1385kWH，峰：486kWH，谷：468kWH，平：431kWH，无（总）：2255kWH；力调标准：-0.0015。除对大工业电价和普通工业电价差进行退补之外，还需退功率因数调整电费4.25元。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021744498 | 180122858252 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -64353.43 | 2018年1月12日将该客户总表电价由大宗工业用电1-10千伏变更为一般工商业用电（普通工业）1-10千伏，在流程虚拆表计时，将大工业电量录入为零度，导致本月算费时，全部电量212790kWH错误计收在普通工业电价中，现申请对该客户大工业电价和普通工业电价差进行退补。其中大工业计费电量：有（总）：201648kWH， 峰：82476kWH， 谷：48262kWH， 平：70910kWH，无（总）：33855kWH； 实际力率99，力调系数：-0.0075。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017446368 | 180122863389 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 110320 | 61013.13 | 2017年8月31日客户办理630KVA、400kVA两台变压器暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA执行普通工业1-10千伏电价，客户暂停到期后一直未办理暂停恢复且现场核查未用电。该户本月算费时产生110320千瓦时电量，2018年1月17日现场核查发现该户私自启封630KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。现申请补收该户650KVA变压器33天基本电费，补收违约使用电量110320千瓦时及相应电费和力调电费（其中：峰32860千瓦时，谷50920千瓦时，平26540千瓦时，正向无功总57640千乏时），按照大宗工业用电1-10千伏用电价收取，并申请将表计止码调整为：（有功总：440.31，有功峰：154.5，有功谷：147.18，无功总：298.60）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00356591 | 180115755975 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -59514.27 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，实际系统计费按3156千伏安收取。现退该户多计收的需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 180122861608 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -312559.5 | 因该户用电分别由31500KVA主变容量和4000KVA备用容量，4000KVA备供容量包含于31500KVA主供容量之中，于2017年12月20日至2018年6月19日停产检修，期间于2017年12月20日至2018年6月19日继续停用备供容量带全厂负荷，故本月该户基本电费按最大需量计收4000*40%=1600KW,现申请退本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015411430 | 180123886753 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 2376 | 1211.76 | 该客户绕越计费计量装置用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2.2千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：2.2（千瓦）×6（小时）×180（天）=2376（千瓦时）； 追缴电费：2376（千瓦时）×0.51=1211.76（元）； 追收违约使用电费：1211.76×3=3635.28（元）； 总计：1211.76+3635.28=4847.04（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00061020 | 180109637889 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 6480 | 4981.82 | 窃电容量3KW 窃电时间180天 3KW*12小时*180天=6480KWH 6480*0.7688=4981.82元 4981.82*3=14945.46元 合计14945.46+4981.82=19927.28元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00049151 | 180118810641 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 118 | 60.18 | 私动计量装置。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015270251 | 180123884227 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 240 | 122.4 | 该客户绕越计费计量装置用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计1千瓦，窃电时间40天，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：1（千瓦）×6（小时）×40（天）=240（千瓦时）； 追缴电费：240（千瓦时）×0.51=122.4（元）； 追收违约使用电费：122.4×3=367.2（元）； 总计：122.4+367.2=489.6（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016071086 | 180118815846 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -11954.32 | 该户2018年1月3日因用电类别发生变化，在改类流程中未将大工业电量录入系统，导致本月按一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价计费，经采集2018年1月3日大工业数据为总：5810.95，峰：2070.98，谷：1772.12，无功：1898.58，现申请退补18天大工业与普通工业的电价差及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
01388693 | 180109635672 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 651 | 332.01 | 1.客户擅接容量用电时间：每天照明用电按6小时计算，对于无法查明使用天数的按《电力法》规定按照180天计算。 2.客户擅接容量所用电量（擅接用电容量按实测容量0.6028千瓦）：0.6028千瓦×6小时/每天×180天=651千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：651千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=332.01元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：332.01元×3倍=996.03元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：996.03元+332.01元=1328.04元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1019923641 | 180109640842 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 1080 | 550.8 | 1.客户擅绕越法定的用电计量装置用电时间：每天照明用电按6小时计算，对于无法查明使用天数的按《电力法》规定按照180天计算 2.客户擅接容量所用电量：1千瓦×6小时/每天×180天=1080千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：1080千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=550.8元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：550.8元×3倍=1652.4元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：1652.4元+550.8元=2203.2元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015589580 | 180109634444 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 1728 | 881.28 | 1.客户擅绕越法定的用电计量装置用电时间：每天照明用电按6小时计算，对于无法查明使用天数的按《电力法》规定按照180天计算。 2.客户擅接容量所用电量（擅自接线用电容量按实测容量1.6kw）：1.6kw×6小时/天×180天=1728千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：1728千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=881.28元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：881.28元×3倍=2643.84元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：2643.84元+881.28元=3525.12元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015428588 | 180109645792 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 3078 | 1569.78 | 该用户私自搭接供电设施窃电，，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2.85千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：2.85（千瓦）×6（小时）×180（天）=3078（千瓦时）； 追缴电费：3078（千瓦时）×0.51=1569.78（元）； 追收违约使用电费：1569.78×3=4709.34（元）； 总计：4709.34+1569.78=6279.12（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021819901 | 180118810718 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -2180.3 | 该户2018年1月15发起销户流程，1月份计算电量109015。1月15日发起销户流程时，系统重复计收超基数电费2180.30元，现申请退重复计收超基数电费2180.30元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00396729 | 180108606001 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | -3254 | -1659.54 | 经现场检查，该户电表接线错误，现已调整正确，需退该户2014年10月至2017年12月多收电量3254kWh，电表表号0110096041，不修改止码！ | 现场检查处理差错 | 错收 | 违窃追补电费
1016929587 | 180125923261 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | 6649.34 | 该户因系统升级增加归档时限限制，导致高压增容流程在信息归档环节无法归档，进行终止工单（171030369672）后，重新发起增容流程,造成现场变压器启用日期与营销系统不一致，现场启用日期为2017年12月22日，现申请补收315KVA变压器2017年12月22日至2018年1月23日共33的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016894010 | 180118814603 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 687 | 580.72 | 2018年1月1日至1月7日出现A相电流负值，电流失流,反向电量异常。经现场核查，该户电能表接线有误，电流互感器A相极性接反，现已更正，对产生的反向电量电费及力调电费进行补收，电费表计示数分别为：（峰：2.98谷：1.89平：1.85）补峰电量304kwh,谷电量194kwh,平电量189kwh。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1016867872 | 180129957176 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -7.92 | 经现场核查，该户由永登地下水h>100米1-10千伏(农电)电价改为地下水提灌用电100米及以上/1-10千伏电价，现申请对原电价计收农村低压农网维护费7.92元进行退费处理。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016867872 | 180129960269 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | 7.92 | 经现场核查，该户由永登地下水h>100米1-10千伏(农电)电价改为地下水提灌用电100米及以上/1-10千伏电价，现申请对原电价目录电费7.92元进行补收处理。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016777708 | 180125920857 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 480 | 244.8 | 用户私自绕过电力企业计量装置用电，窃电容量为2KW，窃电时间为20天，补收电量为2*20*12=480KWH，补收电费480*0.51=244.8元。收违约使用电费244.8*3=734.4元，合计979.2元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 180122865080 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -26400.5 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本1月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016071217 | 180119830052 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | -14573.14 | 该户容量为600KVA(400 KVA+200 KVA)，2018年1月9日至2018年2月23日暂停400KVA变压器一台，由于运行容量不足315KVA执行大工业电价，发起改类流程将电价由大工业变为一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。将变更示数误输为有功总1132.01峰326.62谷563.41，正确示数应为有功总1186.61峰344.13谷586.56，造成电费收取有误，现申请退补大工业与普通工业的电价差及力率电费。(不调整止码) | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 180122862153 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | -36177 | -8273.44 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：90442×40%=36177千瓦时，无功电量：22792×40%=9117千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00451263 | 180119829509 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 18297 | 9331.47 | 1）窃电：窃电时间1059天，窃电容量3.9kW，窃电期间电表所走电量6484kWh，窃电量3.9kW*6h*1059-6484kWh=18297kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015278763 | 180104545044 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 1080 | 550.8 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计1千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：1（千瓦）×6（小时）×180（天）=1080（千瓦时）； 追缴电费：1080（千瓦时）×0.51=550.8（元）； 追收违约使用电费：550.8×3=1652.4（元）； 总计：550.8+1652.4（=2203.2（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015613054 | 180112718080 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | -6161 | -3142.1 | 2017.12月申请校表流程有误，虚拆表计时，上月示数错录为0，导致本月计算电费时重复计收，正确上月示数：6161.04，现对多计收的6161度电量进行退补，不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021578282 | 180112716892 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 0 | 48764.76 | 该户为大工业用户，容量：3350kVA，系统于2017年2月份开始正常算费，基本电费按2017年1月16日开始计收，实际现场于2016年12月12日供电，少计收35天基本电费。现对少计收的35天基本电费及力调电费按两个月进行补收。1月份补收20天的基本电费及相应(-0.0075)力调电费，2月份再补收剩余15天的基本电费及相应(-0.0075)力调电费. | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021141231 | 180116768659 | 退补电费 | 立即出账 | 201801 | 2355 | 1201.05 | 窃电：窃电时间422天，窃电容量0.93kW，窃电量0.93kW*6h*422kWh=2355kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1019762675 | 180212577297 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | -12837 | -9637.07 | 由于武警医院配电变站11一号变配电变压器于2017年12月16日烧坏，将该台区下供电用户转带高压侧客户（中国人民武装警察部队甘肃省总队医院），导致高压客户重复计费多计电量，现从总表（表号：0100880229）平段电量中退12837kwh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00262362 | 180223610087 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | 19072.77 | 根据《关于明确清洁能源供暖价格支持政策有关问题的通知》（甘发改价管〔2017〕1080号）文件要求，本月对该户进行价格变更调整，该户应执行“居民集中式电采暖”电价，系统执行旧电采暖价格，现申请对其新、旧采暖价格差进行退补调整（含力调电费）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 180225618612 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021730121 | 180213583981 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 15845 | 13884.44 | 该户在2月6日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总为792.23，峰为323.71，谷为55.29，平为413.22.倍率为20倍，反向有功电量分别为总15845千瓦时，峰为6474千瓦时，谷为1106千瓦时，平为8265千瓦时（力调系数为-0.008）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356591 | 180222603321 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | -55546.84 | 该户本月实际运行容量2630千伏安，本月需量核定值应为运行容量的40%即1052千伏安计收，因2018.2.12日在改类流程将两部制电价改为单一制，本月基本电费按28天计收，本月需量核定值应按（1052/30*28）981.87千伏安计收，实际系统计费按2945.61千伏安收取,现退该户多计收的需量基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 180222600652 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | -313029.75 | 该户本月主供停用，备供启用根据《高压供用电合同》中明确基本电费需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还本2月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016643511 | 180214588180 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 1080 | 550.8 | 用户绕越供电企业计量装置用电。按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算。 1、补交电费1*180*6*0.51=550.8元。 2、违约使用电费550.8*3=1652.4元。 3、合计缴纳电费550.8+1652.4=2203.2元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016903170 | 180207495030 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | -187 | -173.52 | 该户2017年12月份计算电费时出现表码不连续，造成电费重复计收，错误示数总：1433.84，峰：620.55，谷：528.正确示数总：1620.9，峰：700.24，谷：528.现申请对重复计收的电量电费进行退费，并不调整止码，。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015400250 | 180206445132 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 300 | 153 | 该客户绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计1千瓦，窃电时间1个月，每天实际使用时间为10小时。 追补电量：1（千瓦）×10（小时）×30（天）=300（千瓦时）； 追缴电费：300（千瓦时）×0.51=153（元）； 追收违约使用电费：153×3=459（元）； 总计：153+459=612（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016937481 | 180213578593 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 378 | 318.25 | 该户在2018年1月9日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：4.72、峰：1.92、谷：0.74，倍率为80倍，电量为反向有功总：378千瓦时、峰：154千瓦时、平：165千瓦时、谷：59千瓦时（力调系数为-0.011）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021926078 | 180212573954 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | -27300 | -14059.5 | 在该客户2017年11月错误抄表，高供高计表计（NO：00000118949944，倍率300）错误录入示数为：有功（总）：102.52，正确示数为：有功（总）11.52，导致多计收电量27300kWH，现申请对多计收的电量27300kWH进行退电量电费，分表结算正常，不涉及退补，并将止码调整为11.52。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016896537 | 180213583986 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 2526 | 2077.11 | 该户在2018年2月6日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总为252.6，峰为99.33，谷为55.59，平为97.67.倍率为10倍。反向有功电量分别为总2526千瓦时，峰为993千瓦时，谷为556千瓦时，平为977千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266792 | 180223608070 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | 10256.5 | 经现场核实该户自2017年1月开始用电性质变更为辅料加工不在生产电石，现场原生产设备已全部停用，应从2017年1月起执行大工业用电价格。现已将系统价格进行了更正，现申请补收自2017年1月至2018年1月的“铁合金电石烧碱电铝1-10千伏/电石”电价和“大工业1-10千伏”电价的电价差及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021473792 | 180223608163 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | 127.53 | 根据《关于明确清洁能源供暖价格支持政策有关问题的通知》（甘发改价管〔2017〕1080号）文件要求，本月对该户进行价格变更调整，该户应执行居民集中式电采暖电价1千伏以下价格，在业务流程操作时存在“变更电量”执行旧电采暖价格，现申请对其新、旧电采暖价格差进行退补调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016455046 | 180213582838 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 1440 | 734.4 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算。 1.补交电费：1440×0.51元＝734.4元。 2.违约使用电费：734.4×3＝2203.2元。 3.合计交纳：734.4+2203.2＝2937.6元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 180222601890 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | -26480.3 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本2月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180222601661 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | -35280 | -8048.77 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：88199×40%=35280千瓦时，无功电量：25264×40%=10106千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00451264 | 180213580956 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 7437 | 3792.87 | 窃电：窃电时间1096天，窃电容量1.545kW，窃电期间电表所走电量2723kWh，窃电量1.545kW*6h*1096-2723kWh=7437kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016534086 | 180226620007 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 490 | 249.9 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算。 1.补交电费：490×0.51元＝249.9元。 2.违约使用电费：249.9×3＝749.7元。 3.合计交纳：249.9+749.7＝999.6元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021578282 | 180212575922 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 0 | 36573.63 | 该户为大工业用户，容量：3350kVA，系统于2017年2月份开始正常算费，基本电费按2017年1月16日开始计收，实际现场于2016年12月12日供电，少计收35天基本电费。少计收的35天基本电费及力调电费按两个月进行补收，1月份已补收20天的基本电费及相应(-0.0075)力调电费，2月份补收剩余15天的基本电费及相应(-0.0075)力调电费. | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021091204 | 180213582877 | 退补电费 | 立即出账 | 201802 | 1032 | 526.32 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算。 1.补交电费：1032×0.51元＝526.32元。 2.违约使用电费：526.32×3＝1578.96元。 3.合计交纳：526.32+1578.96＝2105.28元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022325977 | 180321412655 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 540 | 275.4 | 客户无表用电，容量0.5KW，时间180天 0.5*180=540KWH 540*0.51=275.40元 275.40*3=826.20元 合计826.2+275.4=1101.60元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00246289 | 180320384876 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 57548 | 29637.22 | 申请编号:180320386064,业务流程:计量装置故障,该户表计为01749011的电能表自2018年2月17日起C相失流，于2018年3月7日现场检查C相接线端子螺丝松动，已处理。需补收失流期间少计的电量57548KWH及相应电费. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 180325514898 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266715 | 180322448585 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -356406.75 | 该户有4台变压器，总运行容量4*31500=126000KVA。正常用电情况下为1#、2#、3#主变运行，4#变压器为冷备用，基本电费按需量方式收取，核定值应按3*31500KVA*40%=37800KVA确定。由于3月起用户处于春检试验期，将1#、2#、3#主变分期进行停电清扫、预试工作，在主变分别停用的同时将启用4#主变分别替代停用的主变，现场实际替代运行变压器本月为1#、2#主变，且始终保持3台主变运行状态，基本电费仍应按照变压器实际运行容量设定核定值收取需量基本电费，本月应收取基本电费37800千伏安，现申请退系统多收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106423 | 180327549843 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | -307990 | -158614.85 | 因该户2月改类流程有误，造成本月表计止码不连续，电量重复计算.现申请将重复计算电量307990KWH及相应电费进行退费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00417986 | 180321417607 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 9876 | 5036.76 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020527427 | 180315276069 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 616.21 | 申请编号:180315275855,业务流程:计量装置故障,该户低压分表NO:0100994699 ，A相互感器极性接反，现场已处理。现追补合表居民生活电价1千伏以上1与一般工商业用电（商业）1-10千伏的电价差，应追补电量为总：3238KWh、峰：981KWh，谷1453KWh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00464421 | 180321428750 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 662.46 | 该户于2018年1月25日改类变更电采暖电价，非居照明35KV定量14000千瓦2月按26天计收，计收11742KWH，现补收14000-11742=2258KWH电量的电价差。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021617026 | 180308153141 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -27.88 | 申请编号:180308150745,业务流程:计量装置故障,退补说明:该户低压分表NO:00000114800494 A相互感器极性接反，造成反向有功有电量，反向有功电量总：802kwh 峰：287kwh 谷：72kwh，现追补一般工商业与非居民电采暖的电价价差及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016877567 | 180327550383 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 929 | 1589.9 | 该户3月份15日现场检查时发现该户互感器C相极性接反，导致C相电流负值较大，现已更正接线现申请补少计的电量及变损电量电费及力率电费，其中峰电量：19.2*20=384；平电量：18.2*20=364；谷电量：0.05*20=1。（3月份力调系数为0.83） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00263020 | 180316314708 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -693.43 | 该户在2016年1月18日至2018年1月17日1000千伏安变压器申请临时性减容，减容到期后变压器未启封，在2018年3月14日客户申请1000千伏安变压器永久性减容，在减容流程时，必须先将1000千伏安的变压器启用，因换互感器原因，当日流程未结束，该户抄表例日为每月15日，造成系统1000千伏安计收一天基本电费，现申请退1000千伏安变压器1天基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 180320388045 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -316635 | 该户本月主供停用，备供启用根据《高压供用电合同》中明确基本电费需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还本3月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00590067 | 180315280481 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 173898 | 133692.78 | 依据甘肃省兰州市城关区人民法院刑事判决书（2017）甘0102刑初327号文，现追补损失的173898千瓦时电量及电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262318 | 180313227339 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 496 | 255.44 | 2016年6月该户计量装置发生故障（C相保险烧坏），现于2018年1月15日更换C相保险，现申请补收(表计：000114524872）1月10日至1月15日少计5天496度电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00248560 | 180314262916 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 7321 | 3733.71 | 窃电：窃电时间1317天，窃电容量1.99kW，窃电期间电表所走电量8404kWh，窃电量1.99kW*6h*1317-8404kWh=7321kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014771795 | 180319358201 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 6095 | 3199.88 | 窃电：窃电时间207天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1357kWh，窃电量6kW*6h*207-1357kWh=6095kWh， | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020322905 | 180309176254 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 534 | 272.34 | 该户抄表周期为双月，3月6日做改类时，将变更电量错误输入为零度，正确变更电量：534度，导致本月电费计算错误，现对少计收的电量：534度进行电量电费的补收。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017485200 | 180316315348 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -1273 | 该户2018年2月28走完暂停/恢复流程,将一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价改为大宗工业用电1-10千伏（无附加）。因用户经营不善，2018年3月6日申请一台315KVA办理暂停手续，由于容量不足315KVA，将大宗工业用电1-10千伏（无附加）改为一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价；故本月基本电费按六天收取，系统多计六天基本电费，现申请退335KVA变压器的六天基本电费和力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017069631 | 180320382262 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 5940.11 | 该户2018年1月25日完成高压增容流程，由原250KVA增容至565KVA,同时变更用电类别为大工业用电，执行两部制大宗工业用电1-10千伏电价，自1月25日起计收565KVA基本费。本月计算电费时发现，系统未计收新增315KVA变压器自2月15日至3月15日基本电费，现申请补收少收基本费及功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016920577 | 180322454438 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 214 | 184.78 | 该户经现场检查互感器二次接线老化，接触不良，造成A相电流为负值，现对产生的反向电量电费进行补收，其中峰电量：75kwh、谷电量：14kwh、平电量：125kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017069530 | 180322451478 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 6.02 | 因该客户于3月9日申请暂停恢复时，未录入表计虚拆底数，造成本月计费有误。现申请退补2月15日-3月9日普通工业与大工业电价差电费及相应的功率因数调整电费. | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016454681 | 180322449367 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 2328 | 1187.28 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 180321423745 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | -27664 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本3月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014339083 | 180322457168 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 118802.25 | 该户于2017年12月26日至2018年02月28日申请40000KVA主变暂停，同时申请永久性减容，减容后容量为31500KVA，供电日期为2018年02月28日，由于永久性减容需签订完合同，致使流程归档日期为2018年03月06日，导致少计6天基本电费，少计基本容量为31500/30*6=6300Kw,电费为6300*19=119700元，申请本月补收少计基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020649604 | 180321426153 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 4418 | 3458.03 | 申请编号:180321425214,业务流程:计量装置故障,经检查该户3月份（NO：0109558478，倍率8000）A相失流，导致本月计费时少计收电量（总）4418kWH。根据该客户现场负荷情况，现对少计收电量电费及力调电费进行补收，有功（总）4418kWH，有功（峰）1495kWH，有功（谷）1198kWH，力调电费按3月份力调系数-0.001计收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014313416 | 180320384836 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 375285 | 282975.78 | 申请编号:180320385945,业务流程:计量装置故障,该户表计为0100002138的电能表自2018年2月5日起C相失流，在2018年3月19日现场检查发现C相接线端子螺丝松动，已处理。需补收失流期间少计的375285KWH电量电费及力调电费，力率考核标准按照2月份执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021234519 | 180323485341 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 24120 | 18302.26 | 申请编号:180323482299,业务流程:计量装置故障,该客户现场高供高计表计（NO：00000114524828，倍率4000）自2016年5月表计接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，示数为：6.03，2018年2月12日工作人员已将现场表计接线调整正确，现対该客户少计收的电量电费进行追补，追补电量：有（总）24120kWH。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 180320380829 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | -32598 | -7462.33 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：81496×40%=32598千瓦时，无功电量：27761×40%=11104千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00486448 | 180302924917 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 6480 | 3304.8 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015259197 | 180309176179 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 0 | 0 | 该户为两月抄表，3月6日做改类时，误将变更电量录入为零度，正确变更电量：12063度，导致本月算费时按每月阶梯电量错误计收，正确应按双月阶梯电量计收，现对错收的阶梯电量电费进行退费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00175453 | 180326530504 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | -918 | -468.18 | 2018年3月20日，现场检查发现采集系统数据错误。正确示数为115.03，错误示数为1032.64，现需退918KWH电量并修改正确示数为115.03。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00250852 | 180322459300 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 7132 | 3637.32 | 窃电时间529天，窃电容量2.575kW，窃电期间电表所走电量1041kWh，窃电量2.575kW*6h*529-1041kWh=7132.05kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016847779 | 180322451545 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 2328 | 1187.28 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016441522 | 180322451519 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 2328 | 1187.28 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00253824 | 180302924860 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 7656 | 3904.56 | 窃电：窃电时间986天，窃电容量2.43kW，窃电期间电表所走电量6720kWh，窃电量2.43kW*6h*986-6720kWh=7656kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016441115 | 180322451573 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 1593 | 812.43 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016826615 | 180322456000 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 2328 | 1187.28 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00516649 | 180306112049 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 133347 | 102517.17 | 窃电：窃电时间667天，窃电容量16.66kW，窃电量16.66kW*12h*667=133347kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00624566 | 180326531779 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | -1042 | -531.42 | 2018年3月22日，现场检查发现采集系统数据错误。正确示数为326.41，错误示数为1367.95，现需退1041KWH电量并修改正确示数326.41。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021714743 | 180322450314 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 1593 | 812.43 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021091103 | 180323473251 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 1593 | 812.43 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017449006 | 180315275123 | 退补电费 | 立即出账 | 201803 | 123910 | 9252.3 | 运营监测（控）中心核查该户2016年11月18日至2017年8月1日电流持续异常。经现场检查，高压计量组合式互感器内故故障，导致A相失流，于2017年9月10日更换高压计量。2016年11月18日有功抄见数 934.9，无功抄见数971.9，2017年9月10日有功抄见数 1554.45，无功抄见数1071.78，表计倍率200，力调系数为-0.011，现申请补收少计的电量及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019762675 | 180418402882 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -12764 | -9582.26 | 由于武警医院配电变站11一号变配电变压器于2017年12月16日烧坏，将该台区下供电用户转带高压侧客户（中国人民武装警察部队甘肃省总队医院），导致高压客户重复计费，现申请从总表（表号：0100880229）平段电量中退12764kwh电量、电费及相应力调电费。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 180425543015 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266715 | 180423494776 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -356406.75 | 该户有4台变压器，总运行容量4*31500=126000KVA。正常用电情况下为1#、2#、3#主变运行，4#变压器为冷备用，基本电费按需量方式收取，核定值应按3*31500KVA*40%=37800KVA确定。由于3月-4月用户处于春检试验期，将1#、2#、3#主变分期进行停电清扫、预试工作，在主变分别停用的同时将启用4#主变分别替代停用的主变，现场实际替代运行变压器本月为3#主变，且始终保持3台主变运行状态，基本电费仍应按照变压器实际运行容量设定核定值收取需量基本电费，本月应收取基本电费37800千伏安，现申请退系统多收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015855786 | 180424515607 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -1339 | -682.89 | 该户2018年3月至2018年4月抄表错误，现场表计为411.36度，错抄为1750.00度，现申请退电量1339度及相应电费；并调整止码为411.36。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020117873 | 180411248068 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -487.55 | 经现场核查发现该户从2014年5月至2018年4月抄表示数错误，导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473854 | 180417374306 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 4265 | 2262.32 | 因该户A相电压线接触不良，造成A相电压50V，该户计量装置缺少A相的一半，应补收电量=1/3*抄见电量。现补收3月13日-3月21日的少计电量，抄见数2079.59-2122.24，倍率300。抄见电量：12795kWh，该户应补收4265kWh电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00484665 | 180410214566 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -3843 | -2845.12 | 2018年3月3日现场核查表计故障，造成多计电量。按新表3月4日至4月1日期间日均负荷退总3843kwh、峰1205KWH、谷1499KWH电量及电费，不调整止码。 | 计量差错 | 表计异常 | 差错退补电费
1021402923 | 180419436866 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 4052 | 2745.15 | 计量装置故障流程NO：180419435133,工作人员发现该户现场高供高计表计NO：00000114521052，接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，少计收电量4052kWH，2018年3月16日用检人员已将客户接线调整正确，现対该户少计收的电量电费及力调电费-329.51元进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017446368 | 180426561975 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 41000 | 24066.75 | 2017年8月31日客户办理630KVA、400kVA2台变压器暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA，执行一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。客户暂停到期后一直未办理暂停恢复手续，该户本月算费时产生41000千瓦时电量，2018年4月16日现场核查发现该户私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。现申请补收该户420KVA变压器2018年3月27日至4月15日19天基本电费，补收违约使用电量41000千瓦时及相应电费和力调电费（其中：峰13460千瓦时，谷17400千瓦时，平10140千瓦时，正向无功总28700千乏时），按照大宗工业用电1-10千伏用电价收取，并申请将表计止码调整为：（有功总：469.64，有功峰：164.93，有功谷：158.77，无功总：317.62）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020729201 | 180425539501 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | 12644.94 | 该户为大工业用户，容量：630kVA，系统于2015年3月份开始正常算费，基本电费按2015年2月6日开始计收，实际现场于2015年1月20日供电，少计收17天基本电费，现对少计收的17天基本电费及相应力调电费（系数0.61）进行补收。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 180420459807 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -398145 | 该户本月主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2018年4月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00313182 | 180419431996 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -395 | -201.45 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为826.55，错误示数为1221.57，现申请退多计的395度电量电费，并调整止码为826.55。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00074774 | 180420464150 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -858.05 | 经现场核查发现该户从2016年5月至2018年4月抄表示数错误，导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
01395027 | 180404090405 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -201 | -102.51 | 该户为光伏发电客户的关联用电户，在3月抄表后进行调册，由于抄表册最后抄表月份不一致，造成本月电费重复计收，现申请退3月电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00343688 | 180410226463 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 225 | 114.77 | 经工作人员现场核查该户为电表故障卡字，已于2018年3月20日更换表计并测算出日平均电量1.5KWH，现申请补收1.5*150天（2017年10月20日-2018年3月20日）=225KWH电量及电费。 | 抄表差错 | 止码错误 | 计量装置故障退补电费
1015757893 | 180423505227 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 2952 | 1505.52 | 经现场核查该用户家中窃电负荷为4.1kW，根据《电力法》窃电后要追补电费，并处以三倍追补电费的违约金，追补电费按实际窃电量计算，该用户实际窃电时长为120天，居民用户按每天6小时计算，实际窃电量为2925kWh，追补电费1505.52元，违约金为4516.56元，合计6022.08元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020118557 | 180419431210 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -105 | -53.55 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为29.40，错误示数为134，现申请退多计的105度电量电费，并调整止码为29.40。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020045949 | 180410226411 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | 0 | 经现场核查发现该户从2015年4月至2018年4月抄表示数错误，实际现场表计底度为2868。导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020118212 | 180418415390 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -368.85 | 经现场核查发现该户从2014年4月至2018年4月抄表示数错误，导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00069051 | 180419431207 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -155 | -79.05 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为5077.40，错误示数为5232.66，现申请退多计的155度电量电费，并调整止码为5077.40。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020050134 | 180410227308 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | 0 | 经现场核查发现该户从2015年6月至2018年4月抄表示数错误，实际现场表计底度为3029.91。导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020121629 | 180419431975 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -851 | -434.01 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为2320.67，错误示数为3171.23，现申请退多计的851度电量电费，并调整止码为2320.67。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00313129 | 180411256440 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -26 | 经现场核查发现该户从2018年2月至2018年4月抄表示数错误，导致客户电量累计，现申请对错收的阶梯电费进行退补。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017485200 | 180420454581 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -5896.23 | 2018年3月20日客户申请提前恢复一台315KVA变压器，由于容量达到315KVA，应执行两部制电价，2018年3月20日变更档案，基本电费本月按二十六天收取，因档案错误系统多计二十六天基本电费，现申请退335KVA变压器的二十六天基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017069631 | 180418407429 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | 594.01 | 该户2018年1月25日完成高压增容流程，由原250KVA增容至565KVA,同时变更用电类别为大工业用电，执行两部制大宗工业用电1-10千伏电价，自1月25日起计收565KVA基本费。3月19日发起改类流程修改台区编码后，造成本月电费计算有误，系统少计收新增315KVA变压器3天的基本电费，现申请补收少收基本电费及功率因数调整电费（本月力调系数为了0.0075）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017478989 | 180412286913 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 2931 | 2150.32 | 该用户于2018年3月16日现场用电检查发现互感器p1/p2接线端极性标注错误，造成反向有功电量，已与当日修改正确，错误示数为19.54，倍率为150倍，现申请补收少计有功电量2931KWH,其中：峰电量为：1125KWH，平电量为：999KWH,谷电量为807KWH，（功率因数调整系数为4月份0.59） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017430327 | 180424525906 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 155520 | 81156.86 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00156539 | 180412287739 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -757 | -386.07 | 该户2018年4月客户反映电费过高，经抄表员现场核查发现（表号0100601533）计桩头烧坏，根据客户实际容量现场测得1天电量为0.75KWH，需退该户2017年1月至2018年3月多计757KWH电量电费，表计已更换。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00343719 | 180419432000 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -496 | -252.96 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为660.18，错误示数为1156，现申请退多计的496度电量电费，并调整止码为660.18。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00266814 | 180423497605 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 0 | -29260 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本4月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021851927 | 180413315580 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 3760 | 3179.89 | 计量装置故障流程NO：180413314997, 该客户于2018年3月28日申请电能表校验，因客户要求电能表校验期间正常用电，故安装临时表计NO：000008810140259，倍率800，时间：2018年3月28日至2018年4月2日，产生电量：有功（总）3760kWH，有功（峰）1560kWH，有功（谷）576kWH，现対临时装表期间产生的电量电费及力调电费进行补收，力调系数-0.011。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022075393 | 180413319242 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 1872 | 1420.47 | 计量装置故障流程NO：180413317983,该户现场高供高计表计NO：00000120102579，工作人员发现接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，少计收电量1872kWH，2018年4月3日用检人员已将客户接线调整正确，现対该户少计收的电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 180420460233 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -60157 | -14143.37 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：150393×40%=60157千瓦时，无功电量：76385×40%=30554 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021528216 | 180425539031 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | -3385 | -1726.35 | 2018.4月客户反映电量突增，本月电费自动采集发行。经工作人员现场核查发现该户电表烧坏，导致本月算费时多计收3385kWh，现场表计已更换，现对2018.4月多计收的电量3385kWh进行退费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1019749430 | 180408156263 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 10503 | 5356.53 | 窃电时间1223天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量2705kWh，窃电量1.8kW*6h*123-2705kWh=10503kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016441812 | 180413308912 | 退补电费 | 立即出账 | 201804 | 2574 | 1312.74 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017430284 | 180522232399 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -13912.86 | 该户有两台变压器，容量630+100千伏安，2018年4月16日因政府要求联合县国土局，根据永国土发【2017】239号文件要求2017年8月31日发文时国土局对用户的用电设备进行了封印，用户没有办理暂停相关手续，因此2017年8月31日至2018年4月15日期间用户用电正常，电费已全额收取。2018年4月16日对上车砂料厂现场进行停电处理。系统流程于5月11日将630KVA变压器进行暂停业务处理，100千伏安变压器运行正常，电价由大工业改为一般工商业电价，2018年4月16日表计示数有功总441.19、峰200.29、平210.16、谷30.73、无功463.75，2018年5月11日有功总446.12、峰202.33、平212.25、谷31.53、无功471.79，现申请退补630+100千伏安变压器2018年4月16日至5月11日基本电费、大工业与一般工商业差价电费及力率电费（力调系数5月执行）。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1019762675 | 180518166567 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -6940 | -5210.04 | 由于武警医院配电变站11一号变配电变压器于2017年12月16日烧坏，将该台区下供电用户转带高压侧客户（中国人民武装警察部队甘肃省总队医院），导致高压客户重复计费，现申请从总表（表号：0100880229）平段电量中退6940kwh电量、电费及相应力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 180525289013 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00500563 | 180514081056 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -4602.16 | 该户为双回路供电用户，于2018年5月4日因现场拆除低压非居与商业表计，换取高压表计与低压居民表计发起系统改类流程。在操作时，由于备供无变更电量，无法套减其低压居民表计电量，为能正常结束流程，低压居民表计电量15366kwh未进行录入操作。为能正确结算本月电量电费，现申请对居民表计变更电量进行电价差退补及力率电费调整。居民表计出厂编号：：01714935换取时示数为：9580.16；电量为：15366kwh。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014522393 | 180518172167 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | 1209.48 | 该户在2018-4-28日做160KVA变压器增容为500KVA变压器流程时，将160KVA变压器停送电日期输入错误 ，正确时间为2018--4-28，错录为2018-4-4.现申请补收160KVA变压器4月16日- 4月27日11天基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266741 | 180521209686 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -7588.07 | 该户于2018年4月24日发起改类流程变更定比定量核定值，合表居民生活定量由原来的每月130000千瓦时变更为每月200000千瓦时，该流程于4月26日信息归档，本月计算电费时只计算了定量变更后24天的电量，少计变更前130000千瓦时定量的6天电量，电量为130000/30*6=26000千瓦时,申请退少计合表居民生活与非工业电价的价差及功率因数。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017446368 | 180518172263 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 87540 | 46195.76 | 2017年8月31日客户办理630KVA、400kVA2台变压器暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA，执行一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。客户暂停到期后一直未办理暂停恢复手续，该户本月算费时产生大电量，2018年5月16日现场核查发现该户私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。现申请补收该户2018年4月15日至2018年5月15日420KVA变压器30天基本电费，补收电量87540千瓦时及相应电费和力调电费（其中：峰23420千瓦时，谷45420千瓦时，平18700千瓦时，正向无功总70880千乏时），按照大宗工业用电1-10千伏电价收取，并申请将表计止码调整为：（有功总：513.41，有功峰：176.64，有功谷：181.48，无功总：353.06）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014175236 | 180521206527 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -385605 | 该户本月主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2018年5月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020827123 | 180521217351 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 17500 | 9012.5 | 该户高压总表,表号0109558742，倍率2000，表计A相极性接反，表计接线已于2018-5-4现场处理正确。按反向有功总度示：8.75 补收电量电费 。计算如下： 补收电量8.75*2000=17500（KWH），补收电费为：17500KWH*0.515元/KWH =9012.50元 ，因该表计为合表居民用电，故功率因数不考核。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00480409 | 180507977776 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | 146.64 | 该户4月19日，申请办理增容。截止2018年4月19日：表号：00000118191769，有功总电量为1037，峰电量为377，谷电量为404，以上电量均执行非居民生活1千伏以上电价。 4月1日至4月18日执行的是非居民电采暖电价，变更日期为4月19号，变更后执行非居民生活1千伏以上电价。现申请对电价差进行退补调整（含力调电费）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01387330 | 180522220162 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -683 | -348.33 | 该户在换表时误将旧表表号为：00000120914341的示数录入错误，正确示数应为0，错录为683.03，现申请退多计电量683度及相应电费，表计已更换不调整表计止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00524304 | 180511056836 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 6171 | 4682.55 | 1、2018年4月12日（度示189.1）至2018年4月26日（度示192.83）表走电量为：（192.83-189.1）*300=3.73*300=1119（KWH） 2、补收电量为：（40.5KW*12小时*15天）-表走电量1119KWH=7290KWH-1119KWH=6171KWH 补收电费为：6171KWH*0.7588元/KWH=4682.55元 违约使用电费为：4682.55元*3倍=14047.65元 合计：4682.55元+14047.65元=18730.20元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017459339 | 180529341820 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 11892 | 5508.37 | 根据《供用电营业规则》第九章第一百零一条、第一百零二条规定，窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01374472 | 180524277185 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -495 | -252.45 | 该户在换表时误将旧表表号为：0100146950的示数录入错误，正确示数应为5176.41，错录为5671.41，现申请退多计电量495度及相应电费，表计已更换不调整表计止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00154857 | 180504938544 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 1829 | 932.79 | 窃电：窃电时间2040天，窃电容量0.3kW，窃电期间电表所走电量1843kWh，窃电量0.3kW*6h*2040-1843kWh=1829kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016308946 | 180515107103 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -14839 | -7567.89 | 该户2018年2月-5月陆续出现抄表错误，正确示数应为1326.44，错误录入为16165.6，导致系统多计电量14839kWh。现申请退多计的电量电费，并调整止码为1326..44. | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016893046 | 180510037631 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 309 | 70.3 | 该用户A相电流互感器极性接反，故障产生反向电流，造成反向有功电量。4月16日更换电能计量装置后接线计量正确。计量方式为高供低计，综合倍率为10,，反向有功电量总30.90*10=309kwh，故补收反向电量电费309kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016920577 | 180528313057 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 78 | 67.26 | 2018年5月8日该户经现场核查A相电流线接线错误，接触不良，造成A相电流为负值，现已处理。对产生的反向电量电费进行补收78kwh，其中峰电量：27kwh、谷电量：5kwh、平电量：46kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016900908 | 180518167129 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 4122 | 1993.57 | 该户表号：00000114524244，容量500KVA,互感器倍率600倍。现营销系统中抄表示数为（有功总：506.3、有功峰：156.76、有功谷：187.12、无功总：594.47、无功反向总：0）。现场示数为（有功总：513.17、有功峰：158.55、有功谷：190.16、无功总：601.69、无功反向总：0），表计电量为暂停之前的遗留电量（有功总：4122、有功峰：1074、有功谷：1824、无功总：4332、无功反向总：0 度）。因之前无法联系到该户法人无人缴纳电费，导致电量一直无法计算收费，因近期已于该用户法人取得联系，为了不造成电费拖欠，现申请本月对该户暂停之前的遗留电量电费进行补收，并修改止码为有功总：513.17、有功峰：158.55、有功谷：190.16、无功总：601.69、无功反向总：0。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017482461 | 180518168907 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | 577.71 | 该户表号00000114524664，综合倍率1000倍，上月抄表时将有功峰谷示数录入错误，有功峰错误示数：0.43；正确示数：2.65；有功谷错误示数0.23，正确示数：0.96，现申请退补该表峰、谷与平段电量价差及力率电费，并修改止码有功峰为2.65，谷为0.96. | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1017450299 | 180517156624 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 12250 | 9558.24 | 该户于2018年5月7日现场核查时发现该户表计相序接反，现场表计接线已正确，反向有功示数总为204.17，峰为65.36，谷为65.66，倍率为60倍。现申请对该户少计电量平4388度，峰3922度，谷3940度及力调电费进行补收，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00378861 | 180528318888 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 6877 | 3507.27 | 窃电：窃电时间840天，窃电容量1.42kW，窃电期间电表所走电量280kWh，窃电量1.42kW*6h*840-280kWh=6877kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017460346 | 180515107190 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 1280 | 128.64 | 该户于2018年4月16日现场核查时发现该户表计相序接反，现场表计接线已正确，反向有功示数总为42.67，倍率为30倍，现申请对该户少计电量1280进行补收，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020758878 | 180510042637 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 7020 | 3580.2 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计6.5千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：6.5（千瓦）×6（小时）×180（天）=7020（千瓦时）； 追缴电费：7020（千瓦时）×0.51=3580.2（元）； 追收违约使用电费：3580.2×3=10740.6（元）； 总计：3580.2+10740.6=14320.8（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020762318 | 180522220924 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 39144 | 22294.93 | 该户5月份现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总：65.24，峰：24.22，谷：18.44，倍率为600倍。反向有功电量分别为总39144千瓦时，峰为14532千瓦时，谷为11064千瓦时（5月份力调系数为0.19）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266814 | 180521214845 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -31122 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本5月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021855756 | 180515110326 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 650 | 501.39 | 计量装置故障流程NO:180515109931,工作人员发现该户现场高供高计表计NO：0109558857，接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，少计收电量总：650kWH，峰：223kWH，谷：233kWH，2018年3月28日用检人员已将客户接线调整正确，现対该户少计收的电量电费及力调电费(按2018年5月力调系数执行)进行补收. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00606380 | 180516121811 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | 3759.49 | 该户现场检查发现该户低压（表计：0100994202 电压 3x220V/380V 电流1.5(6)A 总倍率：60）B、C相电流极性接反，部分电量计入反向有功电量，造成此电费计算有误（2011-10-28至2018-04-28）现场已处理正常，非居有功总206.13*60= 12368 度，峰电量69.30*60=4158度，谷电量55.11*60=3307度。现申请补非居民与大工业电量电费价差及功率因数电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014256591 | 180514081076 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | 3324.09 | 该户为双回路供电用户，于2018年5月5日因现场拆除低压非居表计，换取高压表计与低压非工业表计发起系统改类流程。在操作时，由于备供无变更电量，无法套减其低压非居民表计与非工业表计电量，为能正常结束流程，低压非居民表计与非工业表计电量未进行录入操作。为能正确结算本月电量电费，现申请对总表居民合表表计与低压非居民表计、非工业表计变更电量进行价差退补。非居民表计出厂编号：01857323有功总电量：4774kwh、有功峰电量：1595wh、有功谷电量：1581kwh；非工业表计出厂编号01856646有功总电量：7015kwh、有功峰电量：2742kwh、有功谷电量：1530kwh。不修改止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180522225356 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -63423 | -14926.33 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：158557×40%=63423千瓦时，无功电量：95197×40%=38079 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00526319 | 180524270366 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 0 | -2364.69 | 该户为双回路供电用户，于2018年5月4日因现场拆除低压非居与商业表计，换取高压表计与低压居民表计发起系统改类流程。在操作时，由于备供无变更电量，无法套减其低压居民表计电量，为能正常结束流程，低压居民表计电量7902kwh未进行录入操作。为能正确结算本月电量电费，现申请对居民表计变更电量进行电价差退补调整。居民表计出厂编号：01913655，换取时示数为：11071.77，电量为：7902kwh。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020869413 | 180508995522 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 58408 | 44319.99 | 申请编号:180508994567,业务流程:计量装置故障，该户2018年3月19日发现表号为00114520614的电能表C相极性接反，现场已处理。根据2018年3月19日反向有功底度73.01kWh，倍率800，应追补电量73.01*800=58408kWh及相应电费，追补电量按照平段追补，力率考核按照不奖不罚执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00618031 | 180524264844 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | -45600 | -30819.35 | 该户本月电量计算错误，现申请退表号01484159，5月多收的电量电费（其中有功电量45600，峰电量10515，谷电量20820）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017437331 | 180517156635 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 701 | 608.98 | 该户于2018年5月7日现场核查时发现表计相序接反，（2018年4月13日改接线路）现场表计接线已正确，反向有功示数总为23.38，峰为8.50，谷为2.19；倍率为30倍，非居表定量每月200度，本月已收192度。现申请对该户少计电量非居表平8度，非工业表平372度，峰255度，谷66度进行补收，不修改止码。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1020758865 | 180502790314 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 9720 | 4957.2 | 该客户使供电企业计量装置不准或失效计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计9千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：9（千瓦）×6（小时）×180（天）=9720（千瓦时）； 追缴电费：9720（千瓦时）×0.51=4957.2（元）； 追收违约使用电费：4957.2×3=14871.6（元）； 总计：4957.2+14871.6=19828.8（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00430464 | 180511063718 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 14732 | 7513.32 | 窃电：窃电时间2156天，窃电容量1.42kW，窃电期间电表所走电量3637kWh，窃电量1.42kW*6h*2156-3637kWh=14732kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00252454 | 180507972963 | 退补电费 | 立即出账 | 201805 | 3654 | 1863.54 | 窃电：窃电时间991天，窃电容量0.86kW，窃电期间电表所走电量1460kWh，窃电量0.86kW*6h*991-1460kWh=3654kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1019762675 | 180612823256 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -5013 | -3677.12 | 接配电运检二班20180101内部工作联系单 ，武警医院配电变站11一号变配电变压器于2017年12月16日烧坏，17：10接高班通知武警医院用户高层照明没电，现场检查武警医院户表配变站11-号变开关跳闸，保护装置显示定时限过流跳闸，该变压器经电缆运检室检查试验，确定是变压器故障。将该台区下供电用户转带高压侧客户中国人民武装警察部队甘肃省总队医院（客编：1019762675），导致高压客户重复计费，目前由于局运维部无法更换变压器，本月继续退费。现申请从总表（表号：0100880229）平段电量中退5013kwh电量、电费及相应力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
00478858 | 180614863070 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 39950 | 30065.81 | 2018年4月11日，经工作人员现场检查该户表计电压A相为102V，C相20V确定为C相电压失压故障，高压保险C相熔断，系统反应失压为3月15日至2018年4月12日，共计28天，期间3月15日至4月1日0时少计电量25683KWH，4月1日0时至4月12日下午5点少计电量14267KWH,现补收少计电量39950KWH及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021425474 | 180619931236 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 144 | 106.76 | 该户6月4日表计内部故障，导致6月5日至6月12日未计电量，现申请补收6月5日至6月12日少计电量电费144KWH。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 180625038184 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021535713 | 180608764306 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 1105 | 客户现场负荷清单：照明灯：20(盏)*0.06=1.2kW 烧水壶：2(个)*1=2kW 电脑：2(台)*0.5kW=1kW 合计容量:4.2kW 因无法计算该客户违约用电具体日期，故按三个月对其追补差额电费及违约用电费用。 追补差额电费计算过程：4.2*12*30*3=4536kWH 4536*（0.7588-0.515）=1105元 违约用电费用：1105*2=2210元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014522393 | 180613861062 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 638.5 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 处理如下：（1）补收差额电费的电量：1kw*180天*12小时=2160KWH (2) 补收差额电费： 2160kwh*（0.7588元/kwh-0.4632元/kwh）=638.50元 （3）违约使用电费：638.50元*2倍=1277.00元 合计：638.50元+1277元=1915.50元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020732588 | 180620951013 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 781.18 | 经现场检查，用户违约用电负荷为2.6kW.h，违约用电时长为6个月，大工业电价与非居民生活电价差价为0.2782元/kW.h，经计算用户应补交差额电费781.18元，用户应承担二倍差额电费的违约使用电费1562.36元，合计2343.54元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00577943 | 180608756571 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 94050 | 76036.12 | 申请编号:180608756452,业务流程:计量装置故障,，该户经现场检查发现C相电流互感器极性接反，导致表号：01749001部分电量计入反向有功，造成电费在（2018-3-13至2018-06-01）期间计算有误，现场已处理正常。该户故障期间已计量的反向有功电量总：94050KWh，峰：37320KWh，谷：20940 KWh，由于4月1日电价调整，4月1日调价前电量按总：23430KWh，峰：9210KWh，谷：5670 KWh按补收，4月1日调价后按电量总：70620KWh，峰：28110KWh，谷：15270 KWh补收，力率按不奖不罚计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00480367 | 180613840868 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 14874 | 10910.33 | 经现场检查该户高压总表（表号：01032517 倍率：200）的电流B、C两相级性反，该表自5月4日反相有功有电量，截止2018年6月4日反相有功共走字74.37，反相有功电量为14874度，营销系统内该表只计量正向有功，现申请补收14874度电量及相应电费和力率电费，力调系数参考6月份。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00485719 | 180607745184 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -900 | -676.26 | 该户于2018年5月24日进行换表，工作人员误将旧表表号为：0109121949的示数录入错误，正确示数应为1234.89，错录为2134.89，现申退多计电量900度及相应电费,不调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020715644 | 180620946936 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -268.34 | 该户总表为商业5月显示反向电流A为负值，A相电流线接反，现场已将错误接线更正。现需退补高压总表商业与分表合表居民1228kwh的电价差,力调系数按5月标准执行（-0.011）。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1020422432 | 180621971562 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 5437.02 | 该户从2014.9.12-2018.5.16期间非居用电接入到大工业用电补收差额电费：5437.02元，追补违约使用电费：5437.02*2倍=10874.04元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021926401 | 180621970610 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 950 | 489.25 | 计量装置故障流程:180620957207, 该客户高供高计表计（NO：00000118949946，倍率：300）2018.3.28日现场电压互感器保险烧坏，导致少计收电量，2018.4.2日现场保险更换完毕，负荷计量正常，现根据对该客户负荷监测，申请追补少计收的电量950kWH及相应的电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015035373 | 180607733188 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 140 | 70.96 | 计量装置故障流程NO:180607732137，工作人员发现该户现场表计NO：0109558775（倍率400），接线错误，导致表计反向有功（总）产生电量，少计收电量：有功（峰）48kWH,有功（平）92kWH,有功（谷）0kWH。用检人员已将客户接线调整正确，现申请対该客户少计收的电量电费及力调电费进行追补，力调考核系数按2018年5月力调电费执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00519640 | 180613849759 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -14874 | -10910.33 | 该户属于转供电用户， 因被转供户经现场检查电流B，C两相级性反，补收14874度电量及相应电费和力率电费。所以应在主供户号 00519640.兰州沃特物业管理公司.（表号01749456）上退电量14874度及相应电费和力率电费，力调系数参考6月份。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020766903 | 180613850280 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 1559.09 | 经现场核查，该客户现场办公照明负荷接在了总表大工业用电表计上，执行电价：大宗工业用电1-10千伏，应执行电价：非居民生活用电1千伏以上。现客户现场已将负荷接线整改完毕，申请対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用。 客户现场负荷清单：照明灯：25（盏）*0.06kW=1.5kW 电脑：2（台）*0.5kW=1kW 烧水壶：2（个）*1kW=2kW 合计容量4.5kW 因无法计算该客户违约用电具体日期，根据《电力法》第八章第一百条规定，使用起讫日期难以确定的，实际使用时间按三个月计算，故按三个月对其追补差额电费及违约用电费用。 追补差额电费计算过程：4.5*12*30*3=4860kWH 4860*（0.7588-0.438）=1559.09元 违约用电费用：1559.09*2=3118.18元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014175236 | 180620947136 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -366795 | 该户本月主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2018年6月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017489042 | 180621977206 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 1201.82 | 经现场检查，用户违约用电负荷为4kW.h，违约用电时长为6个月，大工业电价与非居民生活电价差价为0.2782元/kW.h，经计算用户应补交差额电费1201.82元，用户应承担二倍差额电费的违约使用电费2403.64元，合计3605.46元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021688257 | 180605685083 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 1606.15 | 经现场核查，该客户现场办公照明负荷接在了合表居民用电表计上，执行电价：合表居民生活电价1千伏以上，应执行电价：非居民生活用电1千伏以上。现客户现场已将负荷整改完毕，申请対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用。 客户现场负荷清单：照明灯：20（盏）*0.04kW=0.8kW 电脑：2（台）*0.5kW=1kW 电动门：1（扇）*1kW=1kW 打印机：1（台）*3.3kW=3.3kW 合计容量6.1kW 追补差额电量：6.1*12*30*3=6588kWH 申请対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用。 差额电费:6588*（0.7588-0.515）=1606.15元 违约用电费用：1606.15*2=3212.3元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022380952 | 180604659152 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 79 | 59.36 | 现场检查，客户天然气改造临时无表用电，未到营业厅办理相关手续，私自在供电公司线路上无表用电，属窃电行为。现场容量3.3KW,无表用电时间2天。窃电：窃电时间2天，窃电容量3.3kW，窃电量3.3kW*12h*2=79.2kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016874773 | 180621983076 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 2054.53 | 该户有两台变压器8000KVA和250KVA，其中8000KVA变压器4月4日至6月4日暂停，6月4日因企业厂内检修未完成对8000KVA变压器恢复后当日又做了暂停流程，因电能表虚拆示数录入有误，导致大工业与普通工业电量计收有误，现申请退补大工业与普通工业电价差及力调电费。错示数为有功（总）：7736.56、有功（峰）：1200.98、有功（谷）：3366.29、无功（总）：2755.75；正确示数为有功（总）：7736.18、有功（峰）：1200.81、有功（谷）：3366.23、无功（总）：2755.29。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021040424 | 180614865826 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 1816.82 | 该户于2015年12月29日立户供电，高压总表为农业生产用电，低压分表非居民生活用电，在2018年4月17日现场检查时发现低压分表B相电流互感器极性接反，导致表号为0101868323的非居分表电量少计。现现场接线已调整正确，申请按平段电价补收农业生产与非居民的电价差电量为6006kwh，由于涉及时间较长，功率因数无法考核，故按不奖不罚执行。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1022465206 | 180625037492 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 360 | 270.5 | 2018年6月11日，经现场检查，发现该户无表用电，属窃电行为。窃电容量6KWH,窃电时间5天。故追补电量6KW*5天*12小时/天=360KWH | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021293192 | 180620959978 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 2160 | 1639.01 | 窃电容量1kW 负荷：抽水泵1台*1kW=1kW 窃电电量：1*12*180=2160kWH 追缴电费：2160*0.7588=1639.01元 追收违约使用电费：1639.01*3=4917.03元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016419637 | 180627093314 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 9780 | 4987.8 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算：1、补交电费：5*326*6*0.51元=4987.8元（该用户实际报装容量2千瓦，由于家用电器的增加，现在容量增加到了5千瓦，补收电费按5千瓦收取，用户档案信息等补收完成后修改）；2、违约使用电费：4987.8*3=14963.4元；3、合计交纳：4987.8+14963.4=19951.2元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01387476 | 180622999905 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -4549 | -2319.99 | 该户于2018年4月19日申请校验，校验工单编号为：180419436516，在校验后，电表出现系统止码归零的情况，因表码不连续导致本月抄回电量有误，现申请退本月多产生的电量共4549度。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015075250 | 180628102908 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -867 | -442.17 | 该户为扶贫光伏用户，档案维护换表时录入底度有误，使正反向电量叠加计算，导致本月算费错误，多计收电量867KVA，现将多计收的电量电费进行退费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017482461 | 180627071028 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 10671.73 | 该户增容50KVA，变压器运行时间为2018年6月4日；原容量800KVA的变压器于2018年6月05日暂停使用，本月在计算电费时将2018年5月16日至2018年6月5日之间基本电费未计算，现申请补收该户未计收的基本电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017456200 | 180626054601 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 597.41 | 该户有两台变压器500KVA和50KVA，因500KVA变压器6月11日走减容恢复流程时将电能表虚拆示数录入错误，导致大工业、普通工业，非居照明电量计收有误，现申请退补大工业与非工业、与非居照明电价差及力调电费。非工业正确示数为总：264.22—265.97，峰100.02—100.88，谷77.84—78.03，非居正确示数：总2935.71—2996.68，峰1197.18—1228.68，谷 796.42—800.85。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
01374857 | 180628115744 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -500 | -255 | 该户于2018年4月23日进行换表，工作人员误将旧表表号为：0109063679的示数录入错误，正确示数应为3190.01，错录为3690.01，现申请退多计电量500度及相应电费。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00566867 | 180612835970 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 25000 | 12875 | 该客户电压异常，经工作人员现场检查发现该户高压表计C相失压（表号01684132），原因为PT的C相保险管熔断失压所致。根据表计显示，损失电量25000KWH,现申请补收25000KWH电量及相应电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1022284007 | 180620948384 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 2260 | 3266.42 | 申请编号:180620946018,业务流程:计量装置故障,退补说明: 该客户现场高供高计表计（NO：00000120102212，倍率2000）A相接线错误，导致表计有功反向（总）示数为：1.13，有功反向（峰）示数为：0.51，有功反向（谷）示数为：0.21。2018年6月4日新区市场班工作人员已将该客户表计接线调整正确，现申请対该客户少计收的电量电费及力调电费进行追补，追补电量：有（峰）1020kWH,有（平）820kWH,有（谷）420kWH，力调考核标准按2018年6月执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021983280 | 180614873008 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -4398.52 | 客户于2018年5月3日申请电价变更，由商业电价变更为学校用电电价，6月计费按学校用电电价执行，现申请対5月份产生的电量电费的价差及力调电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 180620951655 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -30324 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本6月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021238481 | 180606714417 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 305.43 | 经现场核查，该客户属私营单位，前期因内线无法分开，办公宿舍同一室一体化运营，计量执行电价：合表居民生活电价1千伏以上，应按非居执行，执行电价：非居民生活用电1千伏以上，现场负荷已整改完毕，対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021155524 | 180622995335 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 50.34 | 计量装置故障流程:180622995163, 该客户高供低计表计（NO：0109571612，倍率1）A相接线错误，导致表计有功反向产生电量162度。2018.6.11日工作人员已将该客户表计接线调整正确，现申请对总表与分表产生的162度电价差进行追补，有功反向（峰）71kWH,有功反向（平）56kWH,有功反向（谷）35kWH，力调考核标准按2018年6月执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 180620948460 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -141976 | -32887.13 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：354941×40%=141976千瓦时，无功电量：208266×40%=83306千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015467374 | 180613861105 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 638.5 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 处理如下：（1）补收差额电费的电量：1kw*180天*12小时=2160KWH (2) 补收差额电费： 2160kwh*（0.7588元/kwh-0.4632元/kwh）=638.50元 （3）违约使用电费：638.50元*2倍=1277.00元 合计：638.50元+1277元=1915.50元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020766987 | 180615887899 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | 279.72 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 1.擅自改变用电类别（合表居民用电表计未用电，接在其生产用电上用电）： 2.累积电量：5KW*180天*6小时=5400kwh（度）。 补交其差额电费： 2160kwh(度)×[0.515元/KWH(度)-0.4632元/KWH(度)]=279.72元 承担二倍差额电费的违约使用电费：279.72（元）×2倍=559.44元 3.客户合计应承担电费及违约使用电费：279.72（元）+559.44（元）=839.16元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266803 | 180625034935 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 0 | -298565.14 | 该户3*8333KVA变压器2018年6月12日暂停，现场变压器已停用且已加封，由于该户增容流程未结束，无法发起暂停流程，本月按全月计收基本容量电费。该户于2018年6月23日申请暂停恢复，现申请退2018年6月12日至2018年6月23日基本容量电费及功率因数电费. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00170451 | 180625034479 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -2943 | -2159.06 | 该户表号0100212332，6月1日抄表示数为21538.38，6月8日现场检查发现客户电表烧且出线断客户无电，现申请退总2943KWH，峰982KWH，谷1126KWH，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01388178 | 180622999957 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | -2026 | -1033.26 | 该户于2018年5月9日申请校验，校验工单编号为：180509021887，在校验后，电表出现系统止码归零的情况，因表码不连续导致本月抄回电量有误,现申请退本月多产生的电量共2026度。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016419741 | 180627093866 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 480 | 244.8 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算：1、补交电费：40*2*6*0.51元=244.8元；2、违约使用电费：244.8*3=734.4元；3、合计交纳：244.8+734.4=979.2元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016805753 | 180627094393 | 退补电费 | 立即出账 | 201806 | 480 | 244.8 | 按照《供电营业规则》第一百零一条、一百零二条、一百零三条之规定计算：1、补交电费：40*2*6*0.51元=244.8元；2、违约使用电费：244.8*3=734.4元；3、合计交纳：244.8+7.4.5=979.2元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022075377 | 180702328779 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 8934 | 6458.39 | 该客户现场高供高计表计（NO：00000118918052，倍率100）接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，示数为：89.34。2018年6月7日新区市场班工作人员已将客户表计接线调整正确，现申请対该客户（2018年2月26日--2018年6月7日）少计收的电量电费进行追补，追补电量：有（总）8934kWH。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1102654375 | 180702331599 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 5928 | 4285.35 | 计量装置故障流程:180702332389, 该客户高供高计表计（NO：00000114523479，倍率100）接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，示数为：59.28。2018年6月4日工作人员已将客户表计接线调整正确，现対少计收的电量5928kWH进行电量电费的补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 180725946011 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021692885 | 180719729229 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 157145.77 | 该客户四台容量为2500kVA变压器现场实际启用时间为2018年6月15日，因原增容工单超期终止，后发起新工单，导致营销系统变压器启用日期为2018年7月10日。现申请对该客户追补变压器总容量10000kVA基本电费，追补时间2018年6月15日至2018年7月9日,共25天，并追补力调考核电费。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1022366929 | 180719732441 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 12713.28 | 该户新装用户，两台变压器容量分别为630KVA、50KVA，现场实际运行时间为2018年5月18日，由于人员受理新装流程操作有误，致使营销系统供电时间为6月10日，导致本月基本电费收取有误，现申请补收少计的24天基本电费。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1017470914 | 180720749950 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 14260 | 10022.38 | 该户在2018年6月15日现场检查时发现A相电流接线接反，产生反向有功电量14260，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数为35.65（其中峰：11.10 谷：12.82 平：11.71）现申请补收少计电量，倍率为400倍，合计补总电量为14260千瓦时、峰电量4440千瓦时、谷电量为5136千瓦时，现申请补收少计的电量电费及力调电费（调整系数按五月份的系数-0.0045） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020699423 | 180702328838 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 39.16 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起迄日期难以确定的，实际使用时间按三个月计算。 处理如下： 1、补收差额电费的电量为：0.7KW*6小时*180天=756KWH 2、补收差额电费为：756kwh*（0.515元/kwh-0.4632元/kwh）=39.16元 3、违约使用电费为：39.16元*2倍=78.32元 合计：39.16元+78.32元=117.48元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021054313 | 180723782512 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 1593.73 | 负荷清单如下： 电脑：0.5kW*2=1kW 打印机：1kW*2=2kW 电动门：1kW*1扇=1kW 照明灯：0.03kW*20盏=0.6kW 合计容量：4.6kW 追补电量：4.6*12*30*3=4968kWH 追补电费：4968*（0.7588-0.438）=1593.73元 追补违约使用电费：1593.73*2=3187.46元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017069572 | 180713651537 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 719 | 600.76 | 该户为高供低计用户，在2018年6月5日现场检查时发现A相电流接线接反，产生反向有功电量718.86，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数为718.86（其中峰：295.87 谷：64.44 平：358.54）现申请补收少计电量，倍率为1倍，合计补总电量为719千瓦时、峰电量296千瓦时、平电量为359千瓦时、谷电量为64千瓦时，现申请补收少计的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021436188 | 180704505614 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 2552.33 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备3Kw（将非居民照明用电负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为546天。(按现行电价补收差额电费) 追补违约电量为：3Kw*546天*6小时=9828Kwh 追补差额电费：9828Kwh *（0.7229-0.4632）元/ Kwh=2552.33（元） 补交违约用电费：2552.33（元）*2倍=5104.66（元） | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00155342 | 180703351841 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 3142 | 1602.42 | 窃电：窃电时间1216天，窃电容量1.31kW，窃电期间电表所走电量6416kWh，窃电量1.31kW*6h*1216-6416kWh=3141.76kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00251151 | 180720754676 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | -4791 | -2443.41 | 2018年5月3日由于客户电表桩头烧坏造成电突增，根据实际用电负荷和新表5月1日至5月3日电量（332/58）*3=17度，现申请退7月多计收4808-17=4791电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1017482591 | 180720752514 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 5459 | 3939.86 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：181.96、峰：60.68、谷：61.29，倍率为30倍，电量为反向有功总：5459千瓦时、峰：1820千瓦时、谷：1839千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016908218 | 180725939138 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 39348 | 22734.97 | 该户计量监测出电流失流，于2018年6月现场检查时发现该户C相接线氧化虚接，导致C相电量未计算，损失2017年12月-2018年6月电量，总计损失电量总:39348kwh,峰：16296kwh，谷2644kwh,功率因数调整为2018年6月系数（力调系数为0.075）,现申请补收损失电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016908218 | 180725941782 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 5472 | 2494.75 | 该户在2018年6月15日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：13.68、峰：4.2、谷：6.53，倍率为400倍，电量为反向有功总：5472千瓦时、峰：1680千瓦时、谷：2612千瓦时,功率因数调整为2018年6月系数（力调系数为0.075）,现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016937481 | 180720750687 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 378 | 322.77 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：4.72、峰：1.92、谷：0.74，倍率为80倍，电量为反向有功总：378千瓦时、峰：154千瓦时、谷：59千瓦时（力调系数按五月份为0.055）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017482810 | 180720750907 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 2484 | 1279.26 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：8.28,倍率为300倍，电量为反向有功总：2484千瓦时,现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017482083 | 180720750755 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 1806 | 1443.43 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：12.04、峰：4.5、谷：1.73，倍率为150倍，电量为反向有功总：1806千瓦时、峰：675千瓦时、谷：260千瓦时（力调系数为-0.005）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016944265 | 180720750893 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 5500 | 1307.56 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：27.5,倍率为200倍，电量为反向有功总：5500千瓦时（力调系数为0.045）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016896449 | 180718719230 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 345 | 181.01 | 该户5月份现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总:17.26，峰：8.06，谷：1.26，倍率为20倍。反向有功电量分别为总345千瓦时，峰为161千瓦时，谷为25千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016937436 | 180720752662 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 421 | 183.27 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：21.03、峰：6.92、谷：7.24，倍率为20倍，电量为反向有功总：421千瓦时、峰：138千瓦时、谷：145千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016945460 | 180720752589 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 1014 | 928.07 | 该户在2018年05月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数总：33.79、峰：12.41、谷：9.89，倍率为30倍，电量为反向有功总：1014千瓦时、峰：372千瓦时、谷：297千瓦时（力调系数为0.23）现申请补少计的电量电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00467304 | 180710602966 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 10133.46 | 擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。属于两部制电价的用户，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担二倍补交基本电费的违约使用电费； | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016891877 | 180718719115 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 2183 | 1807.12 | 该户5月份现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总：109.18，峰：46.78，谷：14.02，倍率为20倍。反向有功电量分别为总2183千瓦时，峰为936千瓦时，谷为280千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017430327 | 180717691606 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 11599.5 | 户名：永靖县永丰铸钢有限责任公司，户号：1017430327，容量315kVA。该户自2018年3月29日至2018年7月5日私自将315kVA变压器更换为500kVA变压器用电。现场已拆除500kVA变压器。根据《供电营业规则》第一百条第二款“私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，属于两部制电价的用户，应补交私增设备容量使用月数的基本电费，并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费”。对该用户补收基本电费：（500-315）/30天*99天*19元/千伏安=11599.50元，并加收违约使用电费34798.50元，限于2018年7月25日前缴付。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 180720751134 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | -27265 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本7月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020584844 | 180717700705 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 8800.23 | 该客户一台容量1000kVA变压器现场实际恢复时间为2018年7月1日，因该客户增容流程在途，无法发起暂停恢复流程。现申请对该客户追补一台1000kVA变压器基本电费，追补时间2018年7月1日至2018年7月15日。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262246 | 180704494527 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 12912 | 6649.68 | 该客户原容量320KVA，2017年11月客服办理增容180KVA，2018年2月12日营销系统将旧表拆除（表号：00011417814 ），但现场仍带部分居民负荷正常用电，非工业用电已转至新表，现补收旧表现场实际是合表居民结余电量(2489.20-2456.92)*400=12912kwh及相应电费。 | 抄表差错 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 180720751516 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | -1827140 | -793793.44 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，无下网电量时，按0度计算。2018年7月有功电量：1736168千瓦时（其中变更电量：112168千瓦时 ）、无功电量：789460千瓦时（其中变更电量：89600千瓦时 ）,现退7月电量及电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180720751520 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | -121141 | -27905.98 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：302853×40%=121141千瓦时，无功电量：181618×40%=72647 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020913905 | 180706543647 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 2223.37 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备1.5Kw（将非居民照明用电负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为888天。(按本次调价之前电价补收差额电费) 追补违约电量为：1.5Kw*888天*6小时=7992Kwh 追补差额电费：7992Kwh *（0.7414-0.4632）元/ Kwh=2223.37（元） 补交违约用电费：2223.37（元）*2倍=4446.74（元） | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00392603 | 180712632534 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 0 | 该户于2013年12月12日换表后，现场表计进出线接反，造成表计反向有电量，每月远采电量为零，但现场实际表计示数为1740.45，导致本月累计电量为1736KWH，现申请对多收阶梯电费进行退费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00581555 | 180725437537 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 1290000 | 462952.3 | 该户2018年6月7日至6月23日电能表B相失压，根据客户侧考核表电量、同期电量及考核电量核算，电表故障期间少计电量1290000KWH，现予以追补。本次追补电量力调系数按6月份力调系数进行追补。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00476513 | 180730490975 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | -946 | -482.46 | 客户反映本月电费突增，经现场检查发现存在空转以及跳码现象，导致本月该户电量计量不准确；现场表计已更换。由于无法确切认定多计电量，故申请按照2017年同期电量：814度作为退补基准，本月系统抄见电量为1760度，现申请退多计电量946度以及相应电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00473682 | 180727468120 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 453 | 231.03 | 对客户立即停止供电，并追补其所窃电量电费及违约使用电费。 1.确定用户所窃电量：自6月1日起，截止发现窃电之时，用户电能表所计电量为588.18-466.3=121.88kWh;电能表所计电流与实测电流所差倍数为：0.923/4.36=0.212,需追补电量为：121.88/0.212*(1-0.212)=453kWh;追补电费为：453*0.51=231.03（元）； 2.根据《供电营业规则》第一百零二条规定，用户需承担补交电费三倍的违约使用电费：231.03*3=693.09（元）。 3.综上所述，客户共承担追补电费以及违约使用电费共计1424.12元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016939201 | 180718719136 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 387 | 342.25 | 该户5月份现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总：387.1，峰：178.92，谷：0.00，倍率为1倍。反向有功电量分别为总387千瓦时，峰为179千瓦时，谷为0千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00431717 | 180712637055 | 退补电费 | 立即出账 | 201807 | 0 | 0 | 该户自2017年8月至2018年7月采集故障，造成2018年7月电量累计1451度，阶梯电费收取有误，现申请对错收阶梯电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021290744 | 180814087110 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 144278.73 | 该户2018年5月29申请增容变压器2500KVA*12台、755KVA高压电机1台，由于营销系统流程滞后导致2500KVA*12台、755KVA首次运行日期为2018年6月28。现场实际6月19日投运变压器2500KVA6台；6月22日投运变压器2500KVA6台、755KVA高压电机1台，造成7月份少计收基本容量电费。现申请补少收取：（2500*6台/30*9天+2500*6台/30*6天+755/30*6天）*19=145369.00的基本容量电费及力率电费。（力率调整系数-0.0075） | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1014522393 | 180807876003 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 16495 | 7640.48 | 1、2018年7月22日（度示313.46）至2018年7月29日（度示323.0）表走电量为：（323-313.46）*1000=9.54*1000=9540（KWH） 2、补收电量为：（271.2KW*12小时*8天）-表走电量9540KWH=26035KWH-9540KWH=16495KWH 补收电费为：16495KWH*0.4632元/KWH=7640.48元 违约使用电费为：7640.48元*3倍=22921.44元 合计：7640.48元+22921.44元=30561.92元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00262269 | 180824538252 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -10710 | -6373.77 | 该户于2018年5月25日走增容流程，容量由原一台420KVA变压器增容至两台500KVA变压器，其中一台500KVA执行大工业电价（现场于8月10日供电），另一台500KVA执行合表居民电价1千伏以上不收取基本电费。420KVA变压器于8月10日拆除，8月20日系统增容流程结束。本月计算电费时发现该户500KVA变压器按全月计收基本电费，420KVA变压器未收取基本电费，根据现场实际情况，420KVA变压器按7月15日至8月10日计收基本电费，500KVA变压器按8月10日至8月15日计收基本电费。现申请补420KVA变压器少计26天基本电费，退500KVA变压器多收25天基本电费（本月应收基本电费420*26/30*19+500*5/30*19=8499.27元），应退用户1000.73元，以及退大工业电量电费（退平段电量：3861度，峰段电量：4471度，谷段电量2378度）及功率因数电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1014723653 | 180814088853 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 50400 | 36047.13 | 该户8月份电量异常经现场检查发现表计故障， 故障时间：2018.7.10--2018.7.20 ，现场已更换表计，期间少计电量按 1.68*3000倍*10天=50400KWh追补到新表计（厂号：00000118949611 ），按平段电价补收50400KWh电量电费及功率因数考核电费，力率系数-0.011。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00416764 | 180829614569 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -13347 | -10646.9 | 经现场检查，该户(表号：01768775)现场表计底数为4398.91，因2015年3---5月抄表错误，误将电表底数录为4443.4，（倍率：300），造成该户多计收电量13347KWH，现申请退该户13347KWH电量及相应电费，并将止码调整为4398.91。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015037122 | 180803683578 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 6489 | 1236.15 | 申请编号:180803683268,业务流程:计量装置故障,该客户现场高压总表（表号：0100880927，倍率100）接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量，示数为：64.89。2018年5月10日工作人员已将客户表计接线调整正确，现申请対该户高压总表补收电量6489kWH及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015159396 | 180814087883 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 3180.84 | 该客户2018年3月14日发起暂停恢复流程时，将计费信息中功率因数考核标准维护有误，导致该客户2018年3月-6月未计收力调电费，现対2018年3月-6月少计收的力调电费进行补收。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00616634 | 180823511988 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 831.04 | 该户高压电价执行大工业电价，低压电价执行非居民电价，自2018年3月起工厂停产，设备搬迁，非居民电量自3月份起至8月份抄见电量为零，经下厂检查发现该户将非居民用电接入大工业用电使用，存在违章用电，经用户签字确认，追补2018年3月至8月非居民电量3200KWH,并按差价追补相应电费并追补2倍违约使用电费。因用户3月份设备搬迁，工厂停产，出追补的3200KWH非居民电量外，剩余电量均为设备损耗电量，因安大工业电价执行。 非居民照明电量电费： 1.5KW*12小时*180天=3200KWH*0.7229元=2313.28元。 大工业电量电费： 1.5KW*12小时*180天=3200KWH*0.4632元=1482.24元。 差价电费： 2313.28元-1482.24元=831.04元 违约使用电费： 831.04元*2倍=1662.08元。 合计应缴： 1662.08元+831.04元=2493.12元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022694055 | 180815121328 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 4320 | 3166.13 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量2kW，窃电量2kW*12h*180=4320kWh | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022305148 | 180806864657 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 592.11 | 经现场检查，用户违约用电负荷为5kW，违约用电时长为76天，大工业电价与非居民生活电价差价为0.2597元，经计算用户应补交差额电费592.12元，用户应承担二倍差额电费的违约使用电费1184.24元，合计1776.35元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00102472 | 180817183852 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 0 | 经现场核查发现该户从2016年3月至2018年8月采集故障，导致本月电量累计计收，现申请对错收的阶梯电费进行退费处理。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
1021273145 | 180822491279 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -1050 | -1608.42 | 该户上月采集数据有误，错误示数：有功总：574.39，有功峰：191.9，有功谷：190.84，正向无功：166.81，反向无功：0，正确示数：有功总：573.64，有功峰：191.65，有功谷：190.59，正向无功：156.81，反向无功：0，现申请退相应电费及力率电费，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022028977 | 180808905303 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 823 | 594.95 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，表计0100880716经轻量级工具核查出2018年5月31日至2018年7月16日电压持续异常，C相电压失压此期间少计电量，5月份平均电量为85.2kwh，该户临时用电户于7月16日销户，需追补到该户的正式用电户（客户编号：1022028977 表号：1188985975）85.2*66-4800=823kwh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016866286 | 180803689072 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 1447.31 | 该户经现场核查2018年4月份及以前为深井泵取水，执行地下水提灌用电100米及以上/1-10千伏，因机井损毁，现取用庄浪河水浇地，申请执行贫困县农业排灌用电1-10千伏电价，营销系统中超基数加价已在2018年5月修改正确，但电价未做变更，后于7月26日进行修改更正，现申请补收2018年5月至7月的价差电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016866286 | 180817187298 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 151.94 | 该户经现场核查2018年4月份及以前为深井泵取水，执行地下水提灌用电100米及以上/1-10千伏，因机井损毁，现取用庄浪河水浇地，申请执行贫困县农业排灌用电1-10千伏电价，营销系统中超基数加价已在2018年5月修改正确，但电价未做变更，后于7月26日进行修改更正，此价差电费已于2018年8月3日进行追补，由于抄表例日为10日，现申请补收2018年7月10至7月26日的价差电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1016920551 | 180815121287 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 7293 | 2107.13 | 该户于2018年5月11日经现场核查A相电流线接线错误，接触不良，造成A相电流为负值，现已处理。申请补收反向电量电费7293kwh及力调电费。（力调系数按5月份系数计算） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017069628 | 180821456573 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 1562.8 | 该户于2018年8月3日申请暂停用电,暂停时间为2018年8月3日至2018年11月5日。2018年8月7日将容量：80KVA的变压器提前恢复用电，2018年8月9日在将容量：100KVA、315KVA的两台变压器提前恢复用电，根据《供电营业规则》变压器暂停时间不足15天，按全月收取，系统已将3台变压器按收25天收取基本电费，现申请补收5天基本电费及力调电费 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017470523 | 180815122191 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 470 | 344.67 | 该户于2018年5月11日经现场核查C相电流线接线错误，接触不良，造成A相电流为负值，现已处理。对产生的反向电量电费进行补收，其中峰电量：170kwh、谷电量：156kwh、平电量：144kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016903444 | 180829625213 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | -7600 | 该户用电类别为大工业用电，合同容量为400KVA，自2016年11月18日起变压器一直处于停用状态，用户于2018年8月20日申请变压器恢复运行，由于系统暂停恢复流程滞后于抄表例日，导致8月份基本电费收取错误，2018年8月27日做问题登记（传单编号GS0001793996）,至今未能处理正确，现申请退该户8月份多计的基本电费400KVA*19元=7600元。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017487378 | 180815121223 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 782 | 438.84 | 该户于2018年5月11日经现场核查C相电流线接线错误，接触不良，造成A相电流为负值，现已处理。对产生的反向782kwh电量电费及力调电费（力调系数按5月计算）进行补收，其中峰电量：383kwh、谷电量：48kwh、平电量：351kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020854185 | 180809947076 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 7900 | 3457.57 | 该户为高供低计用户，在2018年6月5日现场检查时发现A相电流接线接反，产生反向有功电量526.68，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数为526.68（其中峰：174.04 谷：177.12 平：175.52）倍率为15倍，合计补总电量为7900千瓦时、峰电量2611千瓦时、谷电量为2657千瓦时，现申请补收少计的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017069530 | 180827582567 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 2836 | 1381.7 | 兰供运营监测（控）中心下发工单，核查出该户2018年7月23日至8月1日电流持续异常，经分析初判A相电压失压，存在少计电量，经计量班现场核查该户表计A相接线端氧化，接触不良，造成A相失压，已于8月1日整改，恢复正常，现需追补有功电量总：2836KWH;峰：976KWH；谷：656KWH以及相应的电费和功率因数调整电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016877570 | 180824545055 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 908 | 1529.42 | 该户8月12日现场检查时发现B相电压线烧断，已于当日将现场接线修改正确。期间8月4日至12日少计一相（B相）电量，有功电量分别为总908千瓦时，峰为629千瓦时，谷为6千瓦时，止码不做修改，8月份调整系数为0.77，现申请补少计的电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266814 | 180820442852 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | -27664 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本8月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022345285 | 180821455983 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 9804 | 该新装客户一台2000kVA变压器现场首次运行时间为2018年5月4日，因新装流程延迟，导致系统启用日期为2018年5月10日，现申请对该客户一台2000kVA变压器基本电费及其力调电费进行追补，追补时间2018年5月4日至2018年5月10日，共计6天。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1022345302 | 180821455966 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 4066 | 该新装客户一台1000kVA变压器现场首次运行时间为2018年5月4日，因新装流程延迟，导致系统启用日期为2018年5月10日，现申请对该客户一台1000kVA变压器基本电费及其力调电费进行追补，追补时间2018年5月4日至2018年5月10日，共计6天。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1016866866 | 180821457727 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | 51173.4 | 该户于2018年7月31日申请暂停用电,申请暂停时间为2018年7月31日至2018年12月26日。由于客户8000KVA变压器于2018年8月10日提前恢复用电，变压器停用时间不足15天，现申请补收10天基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016944278 | 180828605075 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 0 | -4549.02 | 该户原有计量装置故障，故将该户原有计量拆除，与35kV.3527潘沙线开关共用同一套计量，2018年6月10日现场已变为新电价（贫困县农业排灌用电35千伏及以上电价、地表水提灌101-200米/35千伏电价、地表水提灌201-300米/35千伏电价、地表水提灌300米以上/35千伏电价、非居民照明35千伏）。但由于系统流程滞后，导致6月10日至7月30日电费计算错误，现申请对6月10日至7月30日差价电费及力率电费进行退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 180820435561 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -77136 | -18403.52 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：77136×40%=30854千瓦时，无功电量：50058×40%=20023 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180820438382 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 77136 | 18403.52 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：77136×40%=30854千瓦时，无功电量：50058×40%=20023 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180820438774 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -30854 | -7361.54 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：77136×40%=30854千瓦时，无功电量：50058×40%=20023 千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00567399 | 180828606962 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -710 | -362.1 | 该户于2018年6月22日进行换表，工作人员将资产编号为：0109109486的旧表底度录入错误，正确底度为：3058.88，错误底度为：3768.88，现申请退表号为0109109486的旧表多计的电量710度及相应电费，不调整旧表止码。 | 计费差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014230979 | 180807873731 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 91 | 46.41 | 1.对客户采取停电措施。 2.根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下： 5月21日开盖时电能表示数：2334.77kWh；查处窃电时电能表示数：2393kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：2393-2334.77=58.23kWh； 计量电流与实测电流所差倍数：0.117/0.3=0.39；客户实际所用电量：58.23/0.39=149.31kWh；客户所窃电量：149.31-58.23=91kWh; 需追补电费为：91*0.51=46.41（元）。 3.根据《供电营业规则》第一百零二条规定，客户需承担三倍违约使用电费：46.41*3=139.23（元）。 综上所述，客户需承担追补电费及违约使用电费共计185.64元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00074995 | 180828596483 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | -320 | -163.2 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为9295.51，错误示数为9615.36，现申请退多计的320度电量电费，并调整止码为9295.51。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00506449 | 180807874653 | 退补电费 | 立即出账 | 201808 | 1342 | 983.61 | 1.对客户采取停电措施。 2.根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下： 5月21日开盖时电能表示数：1342.11kWh；查处窃电时电能表示数：2000.15kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：2000.15-1342.11=658.04kWh； 计量电流与实测电流所差倍数：0.954/2.9=0.329；客户实际所用电量：658.04/0.329=2000.12kWh；客户所窃电量：2000.12-658.04=1342.08kWh; 需追补电费为：1342.08*0.7329=983.61（元）。 3.根据《供电营业规则》第一百零二条规定，客户需承担三倍违约使用电费：983.61*3=2950.83（元）。 综上所述，客户需承担追补电费及违约使用电费共计3934.44元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266716 | 180928544709 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | -678304.28 | 该户于2018年9月2日15时至17时50分，因紧急消缺停电处理兰西炼1113线路，由兰西炼1114线路带中1变全部负荷，造成兰西炼1114线路最大需量增加基本电费重复计收。经核实，本月该户中1变应按最大需量核定值收取，核定值为80000kw，本月现场抄见95990kw，系统收取103980kw，申请退多计收的23980kw最大需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00356621 | 180914216416 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 35114 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 180925465756 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021253013 | 180910063524 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 3312 | 3110.99 | （接运营监测（控）异动协调控制工作单，该户表计：00000114523217，A相电流反向有功有电量，截至2018年7月1日反向有功共走字5.52，综合倍率600，反向有功电量共计3312KWh，需补收3312KWh电量电费及力调电费，力率考核标准按照6月份执行，电价按6月份电价进行追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020577288 | 180926483236 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 429.29 | 该户在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备0.3KW，应补收差额电费及违约使用电费。 补收差额电费0.3KW*12小时*545天=1962KWH*0.2188元=429.29元 违约使用电费429.29元*2倍=858.58元 合计1287.87元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016077013 | 180919330605 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | -316.73 | 该户500KVA变压器用户申请从2018年8月31日至2018年9月17日继续办理暂停，现场变压器设备未启封使用。9月17日因终止了算费流程走暂停恢复流程时，造成启用日期超出本次计算的结束日期，经朗新后台处理将日期改为14号，造成本月多计收一天基本电费，现申请退多计基本电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00483200 | 180918281151 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | -115160 | -83352.38 | 该户于2018年4月系统改类后表计（局编00000120102270）产生有功反向（总)示数，造成该户4月-8月多计有功反向（总）电量115160kWH，现申请对该户多收115160kWH进行电量及相应电费退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017074451 | 180921424309 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 1355.4 | 该户2018年8月31日申请暂停，暂停时间2018.9.3-2019.1.30,2018年9月6日提前恢复，本月算费时系统按28天计算基本电费。根据相关规定，暂停时间不足15天，按全月计收，现申请补收少计的2天基本电费及力调电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1020760628 | 180919318243 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 638.5 | 违约现象：未经供电企业许可，擅自改变用电类别使用（非居办公照明表计未用电）。现场实际用电容量：1KW。客户实际使用时间为180天计算。按相关规定对贵户处理如下： 依据《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》及其配套管理办法的第一百条第一款之规定：贵户应当立即更改非居办公照明用电的接线，按规范用电。同时，还应补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 1.擅自改变用电类别（非居办公照明用电表计未用电，接在其生产用电上用电）： 2.累积电量：1KW*180天*12小时=2160kwh（度）。补交其差额电费：2160kwh(度)×[0.7588元/KWH(度)-0.4632元/KWH(度)]=638.50元承担二倍差额电费的违约使用电费：638.50（元）×2倍=1277元 3.客户合计应承担电费及违约使用电费：638.50（元）+1277（元）=1915.50元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014218157 | 180913171951 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 14738 | 6384.85 | 该户2018年8月5日下厂检查时发现表号为00000114523153高压计量端子盒两相氧化导致虚接，虚接时间为8月3日至8月5日，造成表计少计平段电量14738kwh。当天表计已恢复正常。现申请补收电量电费及力调电费（8月力调系数为-0.013）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017487147 | 180918307146 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 239 | 168.59 | 该户8月1日现场检查时发现表计接线极性接反，造成反向有功有电量，于8月5日重新处理完毕，接线正确。现申请对产生的反向有功电量电费进行补收，反向有功电量总15.95*15=239，其中峰电量：6.03*15=90，谷电量：4.88*15=73。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022309616 | 180913165959 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 1890 | 2028.59 | 现场检查发现该户10KV计量电流互感器潮流反向，A、C相电流为负，倍率为1000，表计接线已于2018年9月12日处理正常。表号00000118950339，现申请补收有功总电量1890KWH,峰电量690KWH,谷电量530KWH,无功电量为4230KVAR的电费及力率调整电费，调整系数为0.53。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1019105508 | 180918297960 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 36987 | 26933.94 | 该户在2018年7月份进行现场检查时发现表计烧坏进行更换，系统更换变更示数为：402，计算电费与用户实际负荷不相符，根据实际用电负荷应补收电量36987千瓦，现将对拆除表计出厂编号：00000120065214进行补收电量，按7月平段电价进行补收电量电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016077097 | 180912127946 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 8959 | 6025.26 | 该户现场检查发现C相互感器自2018年8月10日至2018年9月4日烧坏，于2018年9月5日更换互感器。造成少计电量总：8959KWH，峰：3086KWH，谷：3255KWH，现申请补收少计电量和电费及力率电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020841039 | 180912135347 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 1154 | 588.54 | 该用户于2017年12月08日更换电表至今采集示数为零,现场正确示数为1153.51,现申请补收少计的电量1154千瓦时及电费。 | 其它 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00557084 | 180920368377 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | -1000 | -510 | 该户在2018年9月份抄表将电能表示数错误录入为：5385.42，正确示数为：4385.42，现申请退多收电量电费，并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
01381692 | 180921415307 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 3746 | 1910.46 | 该户自2014年6月至2018年9月，抄表有误，抄见电量长期为0，实际现场电量累积为3746KWH,现申请补收少计电量及电费，并调整止码为3746。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1021272171 | 180918297919 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 39291 | 28611.7 | 该户在2018年7月份进行现场检查时发现表计烧坏进行更换，系统更换变更示数为：16342，计算电费与用户实际负荷不相符，根据实际用电负荷应补收电量39291千瓦，现将对拆除表计出厂编号：00000118919515进行补收电量，按7月平段电价进行补收电量电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020651799 | 180918297569 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 32324 | 16485.24 | 该户在2018年7月份进行现场检查时发现表计烧坏进行更换，系统更换变更示数为：3233，计算电费与用户实际负荷不相符，根据实际用电负荷应补收电量32324千瓦，现将对拆除表计出厂编号：00000118919547进行补收电量，按居民电价第一阶梯电价进行补收电量电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017069628 | 180919338591 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | -25264.05 | 该户2018年9月5日（电表：00000114521295，倍率：1000）电价由大宗工业调整为一般工商业，虚拆环节时将示数录入错，将电量全部按一般工商业电价计算。现申请对大工业和非工业电价差及力调电费进行退补。20180815--20180905之间的电量电费按大宗工业执行。2018年8月15日抄表底度：有功总904.75，峰322.17，谷267.92，无功552.29，反向无功0。2018年9月15日底度：有功总1016.64，峰362.13，谷301.48，无功603.9，反向无功0。退补电量：有功总111890kwh/h，峰39960kwh/h，谷33560kwh/h，无功51610kVar。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017138289 | 180921413394 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 450 | 214.17 | 该户8月1日现场检查时发现表计接线极性接反，造成反向有功有电量，于8月3日现场接线正确。现申请对产生的反向有功电量电费及力调电费进行补收，反向有功电量总1.1×400=440kwh，其中峰电量：0.33×400=132kwh，谷电量0.31×400=124kwh，功率因数按8月功率因数执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01385764 | 180904965317 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 423.75 | 依据《中华人民共和国电力法》及其《供电营业规则》的第一百条第一款、第六款之规定： 贵户应当立即拆除擅自供出电源的接线，同时，还应承担供出电源容量每千瓦（千伏安）500元的违约 使用电费。另外还应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 1.擅自供出电源应承担的违约使用电费：4（KW）×500（元）=2000元 2.擅自改变用电类别（排灌用电供给钓鱼池照明用电）：自2018年6月9日至2018年8月9日止累积电量 1500kwh(度)。 按实际使用日期补交其差额电费： 1500kwh(度)×[0.51元/KWH(度)-0.2275元/kwh(度)]=423.75元 承担二倍差额电费的违约使用电费：423.75（元）×2倍=847.50元 3.客户合计应承担电费及违约使用电费：2000（元）+423.75（元）+847.50（元）=3271.25元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 180920372896 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | -26520.2 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本9月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 180920374761 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | -32124 | -7480.46 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：80311×40%=32124千瓦时，无功电量：58512×40%=23405千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020698781 | 180921409150 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 0 | 136.8 | 2018年8月15日该客户现场内线开关烧坏，导致本月非居民照明表计（NO：0100994040）少计电量，2018年9月16日客户已将开关更换完毕。根据现场负荷情况推算，本月非居表计应计收电量（平）630kWH，现补收相应的价差电费及力调电费，力调考核标准按2018年9月电费执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016077000 | 180925454231 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | -52552 | -49412.84 | 该户2018年9月5日现场检查时发现，自2014年12月至2018年9月5日现场电流电压组合互感器与系统不符。系统错误电压变比为6/0.1，电流变比为20/5（倍率240），实际正确电压变比应为10/0.1，电流变比为10/5（倍率200），执行电价为：一般工商业用电（普通工业）1-10千伏。按平段电量计算，造成多收电量52552KWH和电费及力率电费，现申请退多收电量电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 表计倍率错误 | 差错退补电费
1022699858 | 180920393688 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | 2700 | 1868.4 | 1、发现窃电后，对该用户下发了窃电通知书和用电检查结果通知单，并现场实施了停电。 2、经现场调查取证，该户实际窃电时间为2018.08.22-2018.09.20，窃电日期为30天，负荷7.5KW。 该用户应补交电费：7.5KW乘以12小时乘以30天乘以电价0.692元/Kwh,等于1868.40元。 并处以补交电费3倍的违约使用电费，补交电费1868.40元乘以3，等于5605.20元。 合计:7473.60元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021271426 | 180917252345 | 退补电费 | 立即出账 | 201809 | -62 | -31.62 | 经现场核查发现该户抄表错误，正确示数为664.86，错误示数为727.26，现申请退多计的62度电量电费，并调整止码为664.86。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00356621 | 181015833365 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 35114 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 181025074729 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00503686 | 181015833321 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 75400 | 51832.08 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，该户（表号：01850176）电量异常，经现场检查发现PT故障( 故障时间：2018.9.12--2018.10.11 )，现场10月11日已处理正常，现申请追补故障期间少计总电量75400KWh，峰电量23569KWh， 谷电量20634KWh 的电量电费，功率因数考核按10月调整力率标准执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00455572 | 181015821470 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 25000 | 12875 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，该户（表号：0100880967）电量异常，经现场检查发现PT保险熔断( 故障时间：2018.9.8--2018.10.12 )，现场已于10月12日处理正常，现申请追补故障期间少计25000度电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016868556 | 181024048208 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 1863 | 1953.23 | 该户在7月30日现场检查发现反向有功有电量，已于8月2日修改正确，反向有功示数为：总：31.05，峰：12.24，谷：9.59，综合倍率为60倍，反向有功电量分别为：总1863kwh，峰734kwh，谷575kwh，调整系数按2018年7月的0.37计算，现申请补收少计的电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00590395 | 181015833308 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 20300 | 15745.31 | 接运营监测（控）异动协调控制工作单，该户（表号：01850114）电量异常，经现场检查发现PT故障( 故障时间：2018.9.12--2018.10.11 )，现场10月11日已处理正常，现申请追补故障期间少计总电量20300KWh，峰电量8526KWh；谷电量2233KWh 电量电费，功率因数考核按10月调整力率标准执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016077013 | 181017910568 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | -628.52 | 该户500KVA变压器用户申请从2018年8月31日至2018年9月17日继续办理暂停，现场变压器设备未启封使用。9月17日因终止了算费流程走暂停恢复流程时，启用日期超出本次计算的结束日期，经朗新后台处理将日期改为14号，造成本月多计收两天基本电费，现申请退多计收的基本电费及相应的力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1022340293 | 181017904228 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 6102 | 4422.52 | 申请编号:181017902121,业务流程:计量装置故障。2018年9月10日现场核查时发现电流互感器桩头氧化电流失流，导致该户表计电量少计，9月17日已将缺陷处理完毕。现申请补收少计的6102kWH电量、电费及力调电费。（力调系数按10月执行） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021239963 | 181009902197 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 224.38 | 非居民用电电量电费：0.1KW*12小时*720天=864KWH*0.7229=624.58元 大工业用电电量电费：0.1KW*12小时*720天=864KWH*0.4632=400.20元 差价电费：624.58元-400.20元=224.38元 违约使用电费：224.38*2=448.76元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014218157 | 181012949126 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 143.66 | 2018年9月30日下厂检查时，发现该户低压非居照明计量分表（表号：0101868449）有反向表码（表计反向示数为14.94），倍率为40，造成少计平段电量598kwh。现申请补收高压总表农业生产与非居照明分表电价差及力率电费。（9月份力调系数为—0.013）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020427248 | 181030169655 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 782000 | 362222.4 | 依据《电力法》、《供电营业规则》第九章第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条之规定，做如下处理： 注：2018年4月23日至2018年7月26日表走电量为（1049.28-885.08）×1000=164200kwh 客户窃电实际容量：830KW，窃电时间：2018年4月23日至2018年7月26日共计95天，每天窃电时间12小时。 1.客户窃电电量：830KW×12小时/每天×95天=946200kwh 2.客户补收电量：946200kwh-164200kwh= 782000kwh 3.客户补交电费：782000kwh×0.4632元/kwh=362222.40元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：362222.4元×3倍=1086667.20元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：362222.4元+1086667.2元=1448889.60元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014438458 | 181008866771 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 1001.67 | 该户在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备0.7KW，应补收差额电费及违约使用电费。 补收差额电费0.7KW*12小时*545天=4578KWH*0.2188元=1001.67元 违约使用电费1001.67元*2倍=2003.34元 合计3005.01元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01391083 | 181017885641 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 0 | 该户自2017年2月起至2018年8月，抄表差错造成10月累计电量3081kwh(表号0100624831），阶梯电费收取有误，现申请退多收的阶梯电费。 | 计费差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00481905 | 181012956754 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | -746 | -380.46 | 该户表号0110121204，经核查，表计故障，电表存在跳字现象，导致该户2018年7月电费错误，该户现场无人居住，电表示数应为0kWh，现申请退2018年7月多收的电量746kWh及相应的电费，不修改止码，下账后销户。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00261144 | 181010922787 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 6480 | 3304.8 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022843691 | 181022002556 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 2772 | 1413.72 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间77天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*77=2772kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00175864 | 181018934854 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 5610 | 2861.1 | 现场检查，客户越表接线属窃电行为，窃电时间：170天，窃电容量：5.5KW,追补电量：5610KWH，追补电费：2861.1元，违约使用电费：8583.3元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016890496 | 181022983533 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 238 | 216.55 | 该户5月11日现场检查时发现反向有功有电量，已于当日将现场接线修改正确。反向有功示数：总：23.82，峰：10.63，谷：0.81，倍率为10倍。反向有功电量分别为总238千瓦时，峰为106千瓦时，谷为8千瓦时，现申请补少计的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022849875 | 181024053626 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 972 | 495.72 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量0.9kW，窃电量：180*0.9kW*6h=972kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016095341 | 181015818180 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 3376 | 2869.92 | 该户2018年9月因表计烧毁换表时旧表电量错录，现场表计为有功总89096.27，峰37286.72，谷21380.20度，错抄为有功总85720.12，峰35460.99，谷21152.01度，共少收总3376.15度，峰1825.73度，谷228.19。现申请补相应电量电费电费。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
1017488212 | 181017896888 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 900 | 204.75 | 该户于2018年6月4日经现场检查时发现B相电流线接线错误，接触不良，造成B相电流为负值，已于6月10日处理正确。现申请补收少计900kwh的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016877118 | 181025074873 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 2898 | 279.32 | 该户10月17日现场检查发现反向有功有电量，已于10月23日将现场接线修改正确。反向有功示数：总：1.61，倍率为1800倍。反向有功电量为总2898千瓦时，现申请补少计的电量电费和力调电费.（10月份调整系数0.065） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016864844 | 181017895680 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 2025 | 1710.93 | 该户于2018年6月4日现场时检查发现A相电流线接线错误，接触不良，造成A相电流为负值，已于6月10日处理正确。现申请补收少计的2025kwh电量电费，其中峰电量：825kwh、谷电量：240kwh、平电量：960kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022843688 | 181022002272 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 1782 | 908.82 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量1.65kW，窃电量1.65kW*6h*180=1782kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 181022991297 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | -26733 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本10月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00619127 | 181009900473 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 0 | 112.19 | 非居民用电电量：0.1KW*12小时*360天=432KWH*0.7229元=312.29元 大工业用电电量：0.1KW*12小时*360天=432KWH*0.4632元=200.10元 差价电费：312.29元-200.10元=112.19元 违约使用电费：112.19元*2=224.38元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020583434 | 181022004740 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 136760 | 70431.4 | 因A相失压，损失电量为正常电量的1/3，因次表计故障期间产生电量为正常电量的 2/3，故对该户补受电量为：（1337.07-1302.82）*8000=273520kwh,273520/2=1367360kwh. | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266812 | 181022989620 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | -59088 | -13158.7 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：147721×40%=59088千瓦时，无功电量：92107×40%=36843千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00460330 | 181023013830 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 50265 | 34280.73 | 户号：00460330，户名：甘肃金发鸿瑞假日大酒店集团有限公司，资产编号：00000114521394。该户因轻量级工具核查出2018年5月30日至2018年7月11日，C相保险管损坏。2018年7月11日更换完毕。补收电量50265kwh. | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022843372 | 181022998959 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 6804 | 3470.04 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量6.3kW，窃电量6.3kW*6h*180=6804kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00154875 | 181010917682 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 8328 | 4247.28 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1810天，窃电容量1.35kW，窃电期间所计电量为6333kWh，窃电量1.35kW*6h*1810-6333kWh=8328kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00253055 | 181024038758 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 6475 | 3302.25 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1136天，窃电容量0.95kW，窃电量0.95kW*6h*1136=6475kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022851322 | 181025089526 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 842 | 429.42 | 经现场检查，该户存在窃电行为：擅自接线用电。窃电时间30天，窃电容量4.68kW。窃电量：4.68kW*6h*30天=842kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015917433 | 181022994543 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | 460 | 234.6 | 用户编号：1015917433，户名：高义民，此户在2018年10月17日稽查发现窃电，经现场调查取证，该户实际窃电时间为2018年10月6日至2018年10月17日，窃电日期为12天，负荷为3.2kw. | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015230954 | 181024055666 | 退补电费 | 立即出账 | 201810 | -703 | -358.53 | 该户于2018年10月3日电费发行后，客户对电量提出异议，原表计：0101323789，工作人员现场检查后发现电表接线端子烧坏，导致本月电表多计电量，现场已更换表计：00000121187094。根据连续监测7天，正常用电平均日电量3千瓦时，现对多计收的703千瓦时电量电费及相应的阶梯电费进行退费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356621 | 181114811966 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 35114 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014111241 | 181109689869 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 2040 | 1411.68 | 该户11月份远采数据为0度，现场核查发现客户正常用电，表计发生故障未记录电量，示数始终为0。现申请按照客户2017年9、10、11月三个月的平均电量2040kWh补电量及相应的电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
01387090 | 181113784870 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 888 | 614.5 | 根据《供电营业规则》第102条规定处理如下： 补收电量：2kW*12小时*37天=888kWh 补收电费：888kWh*0.692元/kWh=614.5元 违约使用电费：614.5*3=1843.5元 合计：614.5+1843.5=2458元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00432181 | 181125131671 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022938614 | 181123098915 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 108 | 56.7 | 经现场检查，该户无表用电，现场为居民楼道照明，用电容量0.1kW，时间180天，窃电量180*0.1kW*6h=108kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014075233 | 181128223980 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 35662 | 25319.28 | 补收电费： 6月1日起：11585kwh*1/3*0.7229元/kwh=2791.84元 7月份：11271kwh*0.7182元/kwh=8094.83元 8月份：11929kwh*0.7182元/kwh=8567.41元 10月份：8600kwh*0.682元/kwh=5865.2元 合计补收电费：2791.84+8094.83+8567.41+5865.2=25319.28元 违约使用电费：25319.28*3倍=75957.84元 总合计：25319.28+75957.84=101277.12 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014442679 | 181126157180 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 1116.1 | 违约用电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014432160 | 181126154594 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 715.48 | 经现场核查，用户违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，合计0.5千瓦，违约用电时长18个月。现按规定补收0.5*12*545=3270千万时的电价差额及违约使用电费。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020485163 | 181101356618 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 12.69 | 2018年10月19日现场检查发现该户非居民照明分表电流互感器A相极性接反,表号0100994637，倍率为40，反向有功总示数1.91，电量为76KWH,表计接线已于2018年10月19日处理正确。现申请补收总表合表居民生活电价与分表非居民生活的电价差。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00249639 | 181115864871 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1728 | 881.28 | 经现场检查，该户绕越计量装置用电：窃电时间180天，窃电容量1.6kW，窃电量：1.6kW*6h*180=1728kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020651483 | 181114819280 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 104654 | 78759.95 | 该户在2018年7月份进行现场检查时发现表计烧坏进行更换，系统更换变更示数为：6937，计算电费与用户实际负荷不相符，根据实际用电负荷应补收电量104654千瓦，现将对拆除表计出厂编号：00000118919992进行补收电量电费，按2018年7月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年6月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年,5月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年4月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年3月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年2月平段电价进行补收电量：13082千瓦时，2018年1月平段电价进行补收电量：13081千瓦时，2017年12月平段电价进行补收电量：13081度,2017年12月-2018年3月补电量52326千瓦时，补电费40228.23元，2018年4月补电量13082千瓦时，补电费9829.81元，2018年5月-6月补电量26164千瓦时，补电费19175.60元，2018年7月补电量13082千瓦时，补电费9526.31元，合计补电量104654千瓦时，补电费78795.95元。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1015685813 | 181120974075 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 465 | 237.15 | 经现场核查，户号为1015685813的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户违约用电负荷为15.5kW，违约用电时长为5天。根据以上事实。1、用户应立即停止窃电行为。2、用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍的金额的违约使用电费。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015682104 | 181120978091 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 4860 | 2478.6 | 经现场核查，户号为1015682104的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户违约用电负荷为4.5kW，违约用电时长不详，记为6个月。根据以上事实。1、用户应立即停止窃电行为。2、用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍的金额的违约使用电费。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022914320 | 181121018432 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1080 | 550.8 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2千瓦，窃电时间3个月，每天实际使用时间为6小时。 追补电量：2（千瓦）×6（小时）×90（天）=1080（千瓦时）； 追缴电费：1080（千瓦时）×0.51=550.8（元）； 追收违约使用电费：550.8×3=1652.4（元）； 总计：550.8+1652.4=2203.2（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1102573182 | 181107622155 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1435 | 1056.49 | 该户9月17日进行换表流程，旧表号：0100990436，旧表示数录入错误，错误示数：有功（总）：53141.55，（峰）：22936.46，（谷）：9894.05，，正确示数：有功（总）：54576.21，（峰）：23482.84，（谷）：10250.41，导致10月计算电费时少计收电量：有功（总）：1435度，（峰）：546度，（谷）：356度，现申请对少计收的电量1435度及相应电费进行补收，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022667165 | 181123090589 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | -157 | -80.07 | 该户新装应该执行居民阶梯电价1（含维管费）电价 错执行为居民阶梯电价2电价，现申请退11月电量电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1022667165 | 181123099615 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 157 | 80.07 | 该户新装应该执行居民阶梯电价1（含维管费）电价， 错执行为居民阶梯电价2电价，现申请补收正确电量电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017110720 | 181120969879 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 7.26 | 该户本月因做增容流程，功率因数调整电费未分段计费，现申请补收少计的功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016866420 | 181120975620 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 21833 | 11169.72 | 该户于2018年8月11日经现场核查C相电流线接线错误，接触不良，造成C相电流为负值，2018年8月14日现场已处理。申请补收反向电量电费21833kwh及力调电费（力调系数按8月计算），其中峰电量：8531kwh、谷电量：4356kwh、平电量：8946kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016875457 | 181106573019 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 38 | 36.54 | 该户在2018年6月8日现场检查多个单相电焊机造成A相负电流，产生反向电量，于6月10日告知用户停止使用。反向有功示数为总：1.28，峰：0.7，谷：0.01，综合倍率为30倍，反向有功电量为总：38kwh，峰：21kwh，谷：0.3kwh，现申请补收少计的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017430327 | 181114831586 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | 16213.33 | 根据《供电营业规则》第一百条第二款“私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，属于两部制电价的用户，应补交私增设备容量使用月数的基本电费，并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费”对该户进行处理。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00481428 | 181107611343 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1440 | 734.4 | 经现场检查，该户绕越计量装置用电，窃电时间40天，窃电容量6kW，窃电量1440kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 181120974318 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 0 | -26400.5 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还2018年11月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00629347 | 181119930195 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | -53049 | -35829.64 | 该客户2018.10.16日现场更换真空开关时申请迁移计量装置位置，现场工作中误将电流互感器变比接入为15/5（倍率：300），营销系统为30/5（倍率：600），导致该客户本月抄表时高供高计表计（NO:00000118949171)电量多计收，2018年11月14日客户已将现场互感器变比与营销系统更改一致，现申请对本月多计收的电量电费及力调电费进行退费，退电量有（总）：53049kWH，有（峰）：17823kWH，有（谷）：17718kWH，力调考核标准按2018年11月电费执行，不调整止码。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
1022252994 | 181113786551 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1275 | 936.66 | 该户2018年10月8日现场核检查时发现，电流互感器A相极性接反，反向有功示数为4.25，倍率为300，造成少计电量1275KWH，接线已修改正确。现申请补收10月少计电量电费及力率电费。（10月系数为0.08） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00055200 | 181123088565 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 191 | 132.17 | 该户因旧表号为0108990109表计故障，于2018年10月22号换表，旧表录入底度：总57915;谷8272;峰26743;实际底度：总58106;谷8335;峰26806;需追补电量总191；峰63；谷63及相应电费。因表计已更换，不修改止码。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 181120972225 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | -135203 | -29877.04 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：338007×40%=135203千瓦时，无功电量：168318×40%=67327千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019755761 | 181128237087 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 4896 | 3388.03 | 经现场检查，该用电客户电能表（表号：00000120347420）封印存在被更动的痕迹，现场服务终端检测显示：该电能表于2018年11月11日5:26至5:30存在一次开盖记录，现场实测电流与电能表显示电流不符，证据确凿，客户确实存在窃电行为。经现场核实客户用电负荷共计24KW；窃电时间从2018年11月11日起至2018年11月27日止，根据《供电营业规则》相关规定，电力用户每日窃电时间按照12小时计算： 1：窃电追补电量：24*12*17=4896KWh； 2：追缴电费：4896*0.692=3388.03（元）； 3：三倍违约使用电费：3388.03*3=10164.09（元）。 共计追缴电费及违约使用电费：3388.03+10164.09+139元=13552.12元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020655544 | 181114812733 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | -9000 | -6228 | 该户，资产编号：00000118191675）在2018年10月份进行现场表计进行更换，系统更换变更示数录入错误为11676.92，正确示数为：11076.92，现申请退多收电量电费，旧表已更换，不调整止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1016465861 | 181123076142 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 529 | 269.79 | 按照《供电营业规则》第一百零一条第二款“绕越供电企业用电计量装置用电” 按照《供电营业规则》第一百零二条窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费和第一百零三条“绕越供电企业用电计量装置用电的”，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃用的时间计算确定。每日窃电时间：电力用户按12小时计算，照明用户按6小时计算，追收违约使用电费按电费三倍计算。 1.补交电费：（1.47*6*60）*0.51=269.79元 2.违约电费：269.79*3=809.37元 3.合计电费：269.79+809.37=1079.16元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021419837 | 181123080024 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 6246 | 2803.83 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间347天，窃电容量3.8kW，窃电期间所计电量为9577kWh，窃电量3.8kW*12h*347-9577kWh=6246kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014659765 | 181102373770 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 13823 | 7049.73 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1225天，窃电容量10kW，窃电期间所计电量为59677kWh，窃电量10kW*6h*1225-59677kWh=13823kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016455150 | 181127199120 | 退补电费 | 立即出账 | 201811 | 1374 | 700.74 | 根据《供电营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃用的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下： 1.补交电费：(3.5×67×6-33)×0.51元＝700.74元。 2.违约使用电费：700.74×3＝2102.22元。 3.合计交纳：700.74+ 2102.22＝2802.96元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266749 | 181225367976 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -610983 | 该户由于线路改造兰西化1115线，兰西化1116线恢复供电，在恢复供电过程中进行倒闸操作，12月5日兰西化1116线路恢复正常供电，带全所负荷，兰西化1115线路备用转检修，12月19日兰西化1115线恢复正常供电，带全所负荷，兰西化1116线路备用转检修，并于12月19日16：40兰西化1116线检修结束，恢复供电，在本结算周期兰西化1115线，兰西化1116线，均带全所负荷，最大需量翻倍，经用检人员现场检查，情况属实，本月按最大需量核定值收取基本电费，现申请退多计收的最大需量基本电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00356621 | 181219162626 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 35114 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 181225366843 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00252029 | 181214006194 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 279 | 33.62 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准，经核实，该户A相电流极性反，少计2/3电量，窃电时间为2018年12月1日至2018年12月5日，窃电期间电表所计电量为139.5kWh，需补收电量为：139.5*2=279kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266772 | 181221266413 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 1979796 | 1316312.01 | 10月23日，发现该客户电压异常，经现场检查，发现电压互感器故障，造成电能表失压不计电量，12月3日已做更换处理，现运行正常，现追补2018年10月23日-12月3日电量，共计电量1979796kWh的电费及力调电费。力调系数按11月力调系数计算。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00509779 | 181212908605 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 153240 | 110055.01 | 申请编号:181212906323,业务流程:计量装置故障,该户表计：00000118948774 B相保险管熔断，失压时间为2018.9.26-2018.11.6。现场保险管已更换。2018年9月16日表底数：202.47,2018年11月16日表底数：304.63，倍率为1500.错误电量为：153240kwh，根据表计失压，故障的更正系数，应追补共计16天失压期间损失电量为：153240kwh，追补按平段电价追补，力率电费按11月份标准执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022701933 | 181214997795 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 2400 | 3550.72 | 申请编号:181214997662,业务流程:计量装置故障,2018年12月4日经现场检查，高压电流互感器两相极性接反，电量全部计入反向有功，现场已处理正确。截至12月4日反向有功示数为总：1.6，峰：0.63，谷：0.2.倍率1500，需追补总电量：2400KWh峰电量：945KWh，谷电量300KWh及相应电费，力率标准按照12月份执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00610610 | 181217058508 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 63826 | 32870.39 | 申请编号:181217057912,业务流程:计量装置故障,2018年10月23日，PT的C相保险管损坏,造成C相失压，11月14现场已处理正确，失压时间为22天，根据失压更正系数公式计算，需追补电量63826kWh及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00262363 | 181204661099 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 257.52 | 客户违反《电力法》及《供电营业规则》，在低电价的供电线路上，擅自借用高电价用电设备，构成违约用电。合计0.18千瓦，用电时长18个月，按规定补收差额电费及违约使用电费。电量：0.18*12*545=1177千瓦时 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00519712 | 181217085223 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 547.24 | 申请编号:181217084904,业务流程:计量装置故障，该户低压分表00000118898577（倍率40），2018年12月13日经现场检查C相电流极性反，导致反向有功有电量，现场已处理正常，根据一相电流接反公式计算，应追补电量2520kwh的非居与大工业之间的差额电费，电量按平段追补，力率按12月份标准执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015601972 | 181226393698 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 3660 | 1866.6 | 用户编号：101561972 用户名称：刘仲斌， 表计资产编号：00000119054080，该户由于表计黑屏，工作人员于11月19日进行计量装置更换流程，录入底度过程中将示数录入错误，错误示数为41260.74，正确示数为44920.78（采集冻结数据），造成12月少计19天电量，共计3660度，现申请将少计收的电量电费进行补收。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00519779 | 181211880407 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 2846 | 1451.46 | 客户在供电企业的低压线路上擅自接线用电，私接设备容量2.635千瓦，照明用电按每天6小时计算，窃电时间无法查明的按照180天计算： 1、客户私接容量所用电量：2.635*6*180=2846kWh； 2、应补交电费：2846*0.51=1451.46元； 3、应承担的违约使用电费：1451.46*3=4354.38元； 4、客户应承担的电费及违约使用电费合计：1451.46+4534.38=5805.84元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017455236 | 181205681381 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 11 | 8.46 | 该户2018年1月18日进行计量装置改造，在系统做流程过程中，电能表示数录入错误，导致该户2018年3月电费计算有误。正确示数为2654.69，录入示数为2643.43，现申请补收11度电量及相应电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00080391 | 181217084758 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -1.75 | 该户两块表执行学校用电1千伏以下，因本月走改类流程时误将厂号为0110194024的表计电价改为居民合表电价，系统应执行居民集中式电采暖电价，现申请退2018年11月1日至11月9日居民合表电价与居民集中式电采暖电价的电价差。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020897393 | 181225366028 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 6480 | 3304.8 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023039073 | 181225369385 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 2398 | 1222.98 | 该户绕越计量装置用电，时间180天，窃电容量2.22kW，窃电量2.22kW*6h*180=2398kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016866286 | 181224324896 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -265.26 | 该户为排灌用户，现申请对该户2018年度全年超基数电量电费进行总核算，对差异进行电费退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017456297 | 181214003651 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 725.53 | 该户现场实际容量为3950KVA,系统容量为1170kva，于2018年9月14日将用户增容至3950KVA，现系统容量和运行容量均为3950KVA，增容后未对用户电价档案及时更改，用户功率因数应执行0.9，系统执行0.85，现申请对10月、11月的错误的力率调整电费进行退补。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 181220222125 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -26400.5 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还2018年12月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022364633 | 181213948201 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 5683.84 | 申请编号:181213946129,业务流程:计量装置故障,在2018年12月3日经现场检查，低压表计表号00000118239893，电流互感器三相极性接反，有功电量全部在反向有功计量，现场已处理正确。截至12月3日反向有功共走字113.45，倍率300，电量为：34035Kwh，现申请追补总表居民电价和分表商业的电价差额，商业业电价按平段追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022423538 | 181211883426 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -72.53 | 该户于2018年7月25日新装，行业类别为农业应执行功率因数为0.80，由于新装流程将功率因数选择为0.85，造成功率因数执行错误，现申请对2018年8月至2018年12月功率因数电费进行退费处理。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 181220222067 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | -81396 | -17907.41 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：203489×40%=81396千瓦时，无功电量：76484×40%=30594千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020708046 | 181213953658 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 542.08 | 2018年12月6日发现该户排风机电源线接反电机反转造成表计电流为负值，表号00000118238113，倍率为600，（反向有功总度示：5.41），表计电流已于2018年12月6日处理正常。现申请补收总表合表居民生活1千伏以上与分表一般工商业的电价差电费,按平段电量为3246KWh计算。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1014750471 | 181220229293 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | 4674 | 该户变压器容量为500KVA，与2018年12月12日变压器拆除，发起销户流程，12月基本电费应收27天，营销系统按15天收取，本月基本电费收取有误，现申请补收少计的12天基本电费及力调电费。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
1015602568 | 181211876193 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | -2516 | -1283.16 | 计量装置流程NO:181211855583，该户本月抄表电量：3012KWH，电量突增，经工作人员现场检查核实表计进线烧损，导致本月多计收电量，现场已进行换表处理，根据前3个抄表周期平均电量496KWH，现申请对多计收的2516KWH电量电费及阶梯电费进行退费，不调整止码。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
01385500 | 181225345675 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | -1180 | -601.8 | 该户为双月抄表，由于该户电能表桩头烧毁，电能表空转，导致12月抄表电量突增。根据近三次抄表电量计算，平均电量为225kWh，现申请退多计的1180kWh电量及相应阶梯电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00347449 | 181227410806 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 0 | -58.44 | 该户在2018年4月走该类流程将电价由农业排灌电价改为合表居民电价，2018年5月按合表居民电价计算电费，现申请退2018年5月超基数加价电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00079574 | 181210808704 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 2808 | 1474.2 | 户号00079574户名 ：马奇军，地址：甘肃省兰州市城关区草场街街道五一山社区佛慈大街五一山新村35号，表号：0110190917，在2018年11月28日下场检查中，发现该户绕越供电企业用电计量装置进行窃电,因窃电日数无法查明，根据《供电营业规则》规定窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场实际窃电负荷为2.6KW。 窃电电量：2.6kw*6小时*180天=2808kwh 补收电费：2808*0.525(按现行电价平段电价标准执行)=1474.2元 违约使用电费：1474.2*3=4422.6元 合计:5896.8元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022985694 | 181214010808 | 退补电费 | 立即出账 | 201812 | 497 | 253.47 | 经现场检查，该户存在窃电行为:无表用电。窃电时间180天，窃电容量0.46kW，窃电量0.46kW*6h*180=497kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00578135 | 190121316208 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 18088 | 12516.9 | 经现场检查，该客户电能表（表号：0101154611）存在开盖记录，开盖时间2014年1月13日19：34-19：43，现场实测电流与电能表显示电流不符，客户存在窃电行为。 根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下：2014年1月13日开盖时电能表示数：17149.68kWh，查处窃电时电能表示数：32068.46kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：32068.46-17149.68=14919kWh；计量电流与实测电流所差倍数：0.656/1.45=0.452；客户实际所用电量：14919/0.452=33007kWh； 客户所窃电量：33007-14919=18088kWh; 需追补电费为：18088*0.692=12516.9（元）。 需承担三倍违约使用电费：12516.9*3=37550.7（元）。 客户需承担追补电费及违约使用电费共计：12516.9+37550.7=50067.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00356621 | 190110949202 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 35114 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1102667199 | 190108885166 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 4625 | 3154.25 | 申请编号:190108883780,业务流程:计量装置故障,退补说明:该客户现场高供高计表计（NO：00000114523415，倍率100）自2015年4月24日轮换表计时接线错误，导致表计有功反向（总）产生电量。2018年11月8日新区市场班工作人员已将客户表计接线调整正确，现申请対该客户少计收的电量电费进行追补，更正系数k=1.223,追补电量：有（总）4625kWH。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00591075 | 190116180624 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -85010.64 | 该户电采暖表计未按分时计费，现对2018年12月、2019年1月表计谷段与平段电量进行差价退费。2018年12月谷段电量：142697kwh,2019年1月谷段电量：115694kwh,合计：258391kwh,平段目录电价：0.65795；谷段目录电价：0.32895；电价差：0.65795-0.32895=0.329；应退价差：258391*0.329=85010.64元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 190125472743 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021692885 | 190118289854 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -452.58 | 为规范该客户系统档案，2019年1月14日永久性减容一台720kVA变压器，基本电费计收时间2018.12.14-2019.1.14，共计收30天；又于2019年1月14日该户新装一台720kVA变压器，运行时间2019年1月14日，基本电费计收1天，本月计算电费有误，现申请退多计收1天720kVA(720/30*1=24KVA)变压器基本电费及其力调电费，力调系数按2019年1月-0.0075计算。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00411096 | 190116164034 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 22238 | 11452.57 | 该户1月3日走改类流程时操作错误，1月4日做了第二遍流程，造成分表居民合表电价（表号:01771096)本月算费时少计电量22238kwh，现申请补收少计的22238kwh电量及相应电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022356944 | 190109909821 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 2030 | 2172.48 | 申请编号:190109908355,业务流程:计量装置故障,退补说明:该客户现场高供高计表计（NO：00000118950388，倍率200）自2018年5月22日新装时A相电流接反，导致表计有功反向（总）产生电量。2018年11月28日已将表计接线调整正确。更正系数K=√3cotφ，φ=55°，得K=1.213，11月29日营销系统冻结数据有功（总）：47.66，应追补电量：（K-1）*47.66*200=2030kWH。现申请对该客户追补电量电费及力调电费，追补电量：2030kWH，力调考核标准按2018年12月电费执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01390751 | 190111995795 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 756 | 385.56 | 户号：01390751，户名：党更得，地址：甘肃省兰州市永靖县盐锅峡镇福子川村，表号：00000120356508，在2019年1月3日线损检查中，发现该客户绕越供电企业用电计量装置进行窃电，因窃电日数无法查明，根据《供电营业规则》规定窃电时间无法查明时，窃电日数至少以180天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场实际窃电负荷为0.7kW。 1.窃电电量：0.7千瓦×6小时/每天×180天=756千瓦时（度） 2.补交电费：756千瓦时（度）×0.51元/千瓦时=385.56元 3.违约使用电费：385.56元×3倍=1156.68元 4.合计：385.56元+1156.68元=1542.24元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023046828 | 190103668923 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 2160 | 1494.72 | 该户无表用电，时间180天，窃电容量1kW，窃电量1kW*12h*180=2160kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022021732 | 190117254266 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -4166.77 | 该户有800KVA和200KVA变压器各一台，2018年12月10日申请暂停800KVA变压器一台，由于流程滞后（2019年1月16日变更电价），造成200KVA变压器本月计收基本电费。2018年12月10日走暂停流程时，未将两部制电价变更为单一制电价，造成2018年12月200KVA变压器多收5天基本电费，以及2018年12月10日至2018年12月15日一般工商电价（普通工业）1-10千伏电价与大宗工业用电1-10千伏电价差产生的电费，（NO：00000114524893，综合倍率为1500，2018年12月10日表码为有功（总）10.21，有功（峰）4.01，有功（谷）2.41，无功8.48，2018年12月15日表码为有功（总）10.95，有功（峰）4.26，有功（谷）2.66，无功8.8）。现申请退补200KVA变压器35天的基本电费和电价差及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021525985 | 190104829018 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 16310.55 | 经现场核查，有以下违约用电行为：1、客户一般工商业用电负荷接在低电价线路上使用，构成违约用电，违约用电时长2个月，期间核定电量42758千瓦时，按规定补收电价差及违约使用电费，电价差：42758*0.2431=10394.45元，2倍违约使用电费：10394.45*2=20788.93元。2、客户非居照明用电负荷接在低电价线路上使用，构成违约用电，违约用电时长20个月，期间核定电量24336千瓦时，按规定补收电价差及违约使用电费，电价差：24336*0.2431=5916.08元，2倍违约使用电费：5916.08*2=11832.16元。以上共计补收电费48931.65元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020698765 | 190117248336 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 9428.75 | 由于该户高压增容流程在途导致无法发起暂停恢复流程，一台1000kVA变压器暂停到期时间为2018.12.31日，实际现场已恢复用电，本月算费时未计收该台变压器的基本容量电费，现申请补收该台少计的2018年12月31日-2019年1月15日共计15天基本电费及力调电费（力调系数按-0.0075计算）。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00615916 | 190116177252 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -41312 | -28587.9 | 该户于2019年1月2日现场检查时，现场实测互感器变比为75/5，但系统中该户变比为150/5，多计了一倍的电量，该户为2018年12月2日增容供电客户，2019年1月2日现场已将互感器变比更正正确，当时所抄电表示数为总2754.13，错误发生时间（2018年12月2日-2019年1月2日）,错误电量分为两部分进行退补：1月1日抄表示数为2658.51，此部分电量已结算，需退一半的电量电费39878kWh；1月1日零点至1月2日更改正确时（（2754.13-2658.51）*30=2868kWh）的电量下月结算，也需退一半电量电费即1434kWh。合计需退41312kWh的电量及相应电费。由于是互感器变比错误，未换表，现申请退相应的电量电费，不修改止码！ | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00419135 | 190124424416 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -9393.4 | 该户2019年1月14日现场检查，发现居民表计00000121296376三相电流极性全部接反，反向表码293.98，倍率为200，电量为58796kWh，正向无电量。居民表计为分表，高压表计为一般工商业电价，现场表计接线已正确。现申请退补一般工商业电价与居民合表电价差的电费，及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01326237 | 190125466194 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 1023.98 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备0.8KW（将非居民照明负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为771天，需补收差额电费1023.98元及违约使用电费2047.96元，合计3071.94元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021910590 | 190109910995 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 15661 | 10680.8 | 申请编号:190109908740,业务流程:计量装置故障,退补说明: 该客户现场高供高计表计（NO：00000114522875，倍率400）自2017年9月25日新装时A相电流接反，导致表计有功反向（总）产生电量。2018年12月14日已将表计接线调整正确。更正系数K=√3cotφ，φ=11°，得K=8.91，12月15日营销系统冻结数据有功（总）：4.95，应追补电量：（K-1）*4.95*400=15661kWH。现申请补收少计的15661kWH电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022950872 | 190125468952 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 3217.44 | 该户根据计量故障追补单，本月力率为不奖不罚，现申请补收本月力调电费3217.44元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019362686 | 190122357796 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 46500 | 23947.5 | 申请编号:190122362044,业务流程:计量装置故障,退补说明:该客户现场高供高计表计（NO：00000120403339，倍率1000）自2018年11月25日换表时表计接错，导致表计无电流，表计无示数，无法计算更正系数。2019年1月13日已将表计接线调整正确。经现场核实该客户负荷情况，需追补日电量930kWH,共计追补50天，共追补电量：46500kWH。现申请对该客户追补电量电费，追补电量：46500kW | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00449086 | 190116207311 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -3811.12 | 该户为电采暖客户，系统切换采暖电价的时候没有切换峰谷执行，故对12月电采暖峰谷差价进行退补。表计局编：00000114798897居民集中式电采暖12月峰抄见电量为：13340kwh；谷时段抄见电量为：15612kwh。居民集中式电采暖，峰补收电量11072kwh，谷补收电量12958kwh，平段补收电量8333kwh。非居民集中式电采暖是居民集中式电采暖的17%，故峰补收电量2268kwh，谷补收电量2654kwh，平补收电量1707kwh。力调系数按当月份0.011执行。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1014500744 | 190118277147 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 2501 | 3071.47 | 申请编号:190118260361,业务流程:计量装置故障,退补说明:12月27日经现场检查电能表局编：00000115214344，倍率：400，经现场检查是AC相电流串接，第二元件电流极性接反，已于2018年12月27将接线改正确。计算需追补电量2501kwh，并追补相应电价电量的电费，功率因数参考2019年1月(0.83) | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014175236 | 190121333310 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -313500 | 该户于2018年12月20日-2019年3月19日进行设备检修及改造工作，申请停用1122桥纤线带31500千伏安主变（空载）由115蓝纤线4000千伏安备用容量带全厂负荷，主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2019年1月多收基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106771 | 190118288917 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 117403 | 79219.15 | 申请编号:190118288981,业务流程:计量装置故障,退补说明:12月4日经现场检查，该户表计编码01768743（该表为旧表，对应新表为00000115217831），倍率2000，该表反相有功有电量，营销系统内该表只计量正向有功，截至2018年11月26日反向有功共走字21.04，反向有功共计42080度，现场检查高压表计C相接线极性接反，反向有功共走字21.04，反向有功共计42080度，经计算，更正系数K=-2.79.错误电量为-42080，需追补电量为117403kWh，按平段电价追补相应电量的电费，功率因数参考2018年12月-0.011 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020427248 | 190118272473 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 5675.85 | 该户2019年1月03日申请暂停630KVA变压器，由于流程滞后未将两部制电价变更为单一制电价，造成200KVA变压器本月多计收11天基本电费，及2018年12月10日至2018年12月15日一般工商电价（普通工业）1-10千伏电价与大宗工业用电1-10千伏电价差产生的电费，（NO：00000120102078，综合倍率为1000，2018年12月1日表码为有功（总）969.45，（峰):313.04，有功（谷）343.22，无功986.49，2019年1月3日表码为有功（总）970.76，有功（峰）313.47，有功（谷）343.69，无功990.17）,现申请退补200KVA变压器11天基本电费和电价差及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00262463 | 190122381975 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 116370 | 79364.34 | 该户2018年9月3日进行老旧表计更换，新换表计三相三线电能表（表号：00000120102441）换表时误接线，造成电压、电流不同相（AB线电压接入C相电流，CB线电压接入A相电流）,错误功率表达式为0，K值为∞，理论上电表停转（由于三相负荷不平衡等原因，故障期间电表有少量走字）。2019年1月7日发现差错后，现场已处理正常（故障时间2018-09-03至2019-1-07）。故障期间的补收电量按去年的同期电量补收116370度（具体算法：2017年10月-2018年1月同期电量119805度，减去2018年10月-2019年1月已算电量3435度，实际补收116370度）。因表计故障无法准确确定峰、平、谷电量，故补收电量按平段计收，力率调整电费按不奖不罚处理。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00520905 | 190121323846 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 478 | 243.78 | 根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下：2018年3月31日开盖时电能表示数：6587.66kWh，查处窃电时电能表示数：6764.44kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：6764.44-6587.66=176.78kWh；计量电流与实测电流所差倍数：0.377/1.40=0.27；客户实际所用电量：176.78/0.27=654.74kWh； 客户所窃电量： 654.74-176.78=478kWh; 需追补电费为：478*0.51=243.78（元）。 需承担三倍违约使用电费：243.78*3=731.34（元）。 客户需承担追补电费及违约使用电费共计975.12元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022770751 | 190116195859 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 15192 | 10360.94 | 该户电表接线错误，AC相极性接反，有功电量全部计入反向，1月10日现场已处理正确，现按采集网有功反向示数进行补收本月电费，有功总：37.98*400=15192度。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00246305 | 190117248676 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 21984 | 11321.76 | 该户1月3日走改类流程时操作错误，1月4日做了第二遍流程，造成分表居民合表电价（表号:01771157)本月算费时少计电量21984kwh，现申请补收少计的21984kwh电量及相应的电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1021700883 | 190122379986 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1620 | 826.2 | 窃电电量：1.5kW*6h*180天=1620kWh 补交电费：1620kWh*0.51元=826.2元 违约使用电费：826.2元*3=2478.6元 合计：826.2+2478.6=3304.8元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015289220 | 190121343325 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -892 | -454.92 | 该客户反映2019年1月电费较高，经工作人员现场查看为电表烧毁，2019年1月2日已更换表计(表号为00000121329696）， 已连续使用7天用电量为26.6kWh,测算出日平均电量为3.8kWh，该客户为两月抄表，应计收3.8kWh*60天=228kWh电量，本月错误计收1120kWh电量，现申请退多计的892kWh电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00266816 | 190116173293 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -48890 | -25178.35 | 该户进行三供一业改造，因总电源还未改造完成，2019年1月算费时导致改造后的低压居民电量与该户高供高计的低压侧高供低计NO：00000118238946合表电量重复计收，现申请将重复计收的电量48890kWh进行退电量电费，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266789 | 190123419479 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 32490 | 私增容量合计950千伏安，按《供电营业规则》第一百条、第二款之规定进行处理。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014679927 | 190116194208 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 37064 | 25277.65 | 2018年12月9日至13日每天晚上19时至次日早上8时对表计二次回路A、C相开路进行窃电，该户低压侧也装有表计（该表计为台区关口表，运行正常），低压侧表计12月8日至15日所计正有功为：93804千瓦时，高压侧表计12月8日至15日所计正有功为：56704千瓦时，因此追补电量为37064千瓦时，并根据《供用电营业规则》处以三倍罚款。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017068612 | 190121329263 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 98 | 73.49 | 该户经现场检查发现A相电流接线接反，产生反向有功电量98，已将现场接线修改正确，现申请对少计收的电量电费进行补收，电量为98千瓦时（峰电量39千瓦时、平电量为37千瓦时、谷电量为22千瓦时）。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 190121332741 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -26400.5 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还2019年1月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022375914 | 190115160023 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -2074.32 | 该户变压器3300KVA(1250KVA+1250KVA+400KVA+400KVA)暂停，计划恢复日期为2018.12.31，但2018.12.31未做恢复流程，与2019.1.1走恢复、暂停流程。导致该户容量3300KVA多计一天基本电费，现场申请退多计基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016071204 | 190116186756 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | -791.73 | 该户变压器1250KVA暂停，计划恢复日为2018.12.31，但2018.12.31未做恢复流程，与2019.1.1走恢复、暂停流程。导致该户容量1250KVA多计一天基本电费，现场申请退多计基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022980787 | 190116195944 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 7740 | 5301.34 | 该户电表接线错误，AC相极性接反，有功电量全部计入反向，1月14日现场已处理正确，现按电表有功反向示数进行补收本月电费，有功总：12.9*600=7740KWH，有功峰：4.16*600=2496KWH，有功谷：4.8*600=2880KWH，反向无功总：10.09*600=6054KVAR.(力率系数为0.03)，无更正系数。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022309821 | 190117251967 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 0 | 5269.4 | 该户变压器容量为（800KVA*2台+400KVA*1台）合计容量2000KVA。两台800KVA变压器于2018年6月29日-2018年12月28日办理暂停，现场2018年12月28日已启封用电，因流程滞后，系统于2019年1月2日恢复，故现需追补2018年12月28日-2019年1月2日五天基本电费及相应的力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 190121341293 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -81979 | -17918.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：204951×40%=81980千瓦时，无功电量：64272×40%=25709千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190122382778 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 21546 | 4221.94 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2018年12月计算下网电量为：203489×40%=81396KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心12月份结算单统计该户下网电量为：59850KWH，现补收12月多退电量：81396-59850=21546KWH。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190122382801 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 904249 | 392592.56 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2018年12月计算下网电量为：3416000KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心12月份结算单该户下网电量为：2511751KWH，现补收12月多退电量：3416000-2511751=904249KWH。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190123395638 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -81980 | -17919.04 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：204951×40%=81980千瓦时，无功电量：64272×40%=25709千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190123397135 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | -81979 | -17918.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：204951×40%=81980千瓦时，无功电量：64272×40%=25709千瓦时，及相应的功率因数调整电费。(冲抵190121341293工单电费) | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190123398987 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 81979 | 17918.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：204951×40%=81980千瓦时，无功电量：64272×40%=25709千瓦时，及相应的功率因数调整电费。（由于190121341293工单录入错误，现进行冲抵） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190123399838 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 81979 | 17918.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：204951×40%=81980千瓦时，无功电量：64272×40%=25709千瓦时，及相应的功率因数调整电费。（由于190123397135工单录入错误，现进行冲抵）） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023238760 | 190121341435 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1920 | 1328.64 | 该户现场为钢结构加工，未经供电公司同意，擅自绕越供电企业用电计量装置用电，窃电时间由该户工程施工合同开工时间计算，窃电时间共计10天。 根据规定对窃电用户应按所窃电量补交电费，并承担三倍的违约使用电费，窃电时间动力用户按12小时计算。 补收电费：16KW×12小时×10天=1920KWH、 补收电费：1920KWH×0.692元=1328.64元、 违约使用电费：1328.64元×3倍=3985.92元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00032483 | 190123427956 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 2916 | 1487.16 | 经现场核查该用户存在绕越计量装置用电情况，属窃电行为，用电容量2.7kW，时间不详，根据《供电营业规则》，按180天计算，每天6小时，需追补电量2.7*6*180=2916kWh。 追补电费按现行居民电价计算，2916*0.51=1487.16元。 需承担违约使用电费为1487.16*3=4461.48元。 总计5948.64元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01382803 | 190108891246 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 162 | 82.62 | 现场检查，客户越表接线属窃电行为，窃电时间：180天，窃电容量：0.15KW,追补电量：162KWH，追补电费：82.62元，违约使用电费：330.48元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016915470 | 190121327028 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 317 | 111.11 | 该户于2018年12月13日走计量装置故障流程时，将表号为0109569576的变更示数录入错误，正确有功总：19156.59，误将有功总示数录入为：18839.36，现申请补收少计317KWH电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019162084 | 190117222860 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 2976 | 1517.76 | 申请编号:190115149014,业务流程:计量装置故障,该户1月14日经工作人员现场检查，发现进线与出线接反，反向单相电能表(表号：0101117498），反向有功示数：2975.90，现场表计已更换，现申请补收少计的2976kwh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1018702186 | 190121316236 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 6364 | 3245.64 | 现场实测电流与电能表显示电流不符，客户确实存在窃电行为。 根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下：2014年1月13日开盖时电能表示数：1088.43kWh，查处窃电时电能表示数：4208.92kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：4208.92-1088.43=3120.49kWh；计量电流与实测电流所差倍数：0.792/2.41=0.329；客户实际所用电量：3120.49/0.329=9484.77kWh； 客户所窃电量： 9484.77-3120.49=6364kWh; 应追补电费为：6364*0.51=3245.64（元）。 应补交三倍违约使用电费：3245.64*3=9736.92（元）。 客户需承担追补电费及违约使用电费共计12982.56元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00156428 | 190116210029 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1493 | 761.43 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量为429kWh,窃电量1.78kW*6h*180-429kWh=1493kWh。补收电费1493kWh*0.51元/kWh=761.43元，违约使用电费：761.43元*3=2284.29元。合计761.43+2284.29=3045.72元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00523183 | 190118268491 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 3820 | 1948.2 | 根据《供电营业规则》第一百零二条规定，计算客户窃电量、追补电费如下：2012年9月25日开盖时电能表示数：72.52kWh，查处窃电时电能表示数：1937.28kWh；开盖至查处窃电电能表所计电量：1937.28-72.52=1864.76kWh；计量电流与实测电流所差倍数：0.282/0.86=0.328；客户实际所用电量：1864.76/0.328=5685.24kWh； 客户所窃电量：5685.24-1864.76=3820kWh; 需追补电费为：3820*0.51=1948.20（元）。 需承担三倍违约使用电费：1948.20*3=5844.6（元）。 综上所述，客户需承担追补电费及违约使用电费共计7792.80元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00594170 | 190123427759 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 36072 | 24961.82 | 经现场核查该用户存在绕越计量装置用电情况，属窃电行为，用电容量16.7kW，时间不详，根据《供电营业规则》，按180天计算，每天12小时，需追补电量16.7*12*180=36072kWh。 追补电费按现行电价平段电价计算，36072*0.692=24961.82元。 需承担违约使用电费为24961.82*3=74885.46元。 总计：99847.28元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
01382108 | 190108890335 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1944 | 991.44 | 现场检查，客户越表接线属窃电行为，窃电时间：180天，窃电容量：1.8KW,追补电量：1944KWH，追补电费：991.44元，违约使用电费：3965.76元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00618478 | 190116209879 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 5475 | 2792.25 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1777天，窃电容量1kW，窃电期间电表所走电量为5187kWh,窃电量1kW*6h*1777-5187kWh=5475kWh。补收电费5475kWh*0.51元/kWh=2792.25元，违约使用电费：2792.25元*3=8376.75元。合计2792.25+8376.75=11169元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00250906 | 190116196767 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1922 | 980.22 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.90kW，窃电期间电表所走电量为130kWh,窃电量1.90kW*6h*180-130kWh=1922kWh。补收电费1922kWh*0.51元/kWh=980.22元，违约使用电费：980.22元*3=2940.66元。合计980.22+2940.66=3920.88元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00153914 | 190111019451 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 1512 | 771.12 | 经现场检查，该户存在窃电行为，绕越计量装置用电。窃电时间180天，窃电容量1.4kW，窃电量1.4kW*6h*180=1512kWh。补收电费1512kWh*0.51元/kWh=771.12元，违约使用电费：771.12元*3=2313.36元。合计771.12+2313.36=3084.48元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00155332 | 190107871966 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 9783 | 4989.33 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间2212天（2011.6.7-2017.6.28）天，窃电容量1.37kW，窃电期间电表所走电量8400kWh，窃电量1.37kW*6h*2212-8400kWh=9783kWh。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017078512 | 190107863665 | 退补电费 | 立即出账 | 201901 | 6480 | 3304.8 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为。用户总计用电负荷6kW. 1、立即停止窃电违法行为 2、追补电费和补交追补电费3倍违约使用电费： 补交电费：6kW*180d*6h*0.51元/kwh=3304.8元 违约使用电费：3304.8*3=9914.4元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266753 | 190225065035 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -1180498.36 | 该户由于1月25日、26日柳泉开关站继电保护装置消除缺陷，导致1113柳石一线，1114柳石二线，单线路运行，造成最大需量翻倍，本月按核定值收取基本电费，现申请退多计收的最大需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266749 | 190225066709 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -113145 | 2月1日兰西化1116线馈线柜发生低气压报警故障，故障处理需将兰西化1116线停电，于2019年2月1日8：:30 兰西化1116线停电，兰西化1115线带全所负荷，导致本月兰西化1115线最大需量值翻倍，经用检人员现场核查，情况属实。本月按核定值收取基本电费，现申请退多计收的最大需量基本电费及力调电费 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00356621 | 190221016147 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | -121400 | -56232.48 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
00356621 | 190221016147 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 121400 | 91346.48 | 2018年6月18日用电检查人员现场发现该户低压分表表号：017134997电能表螺丝松动，接触不良，造成表计在2016年11月15日至2018年7月15日期间非居电量为零，现场非居实际用电负荷150KW，根据实际负荷算出在此期间分表应补收：728400kwh电量，考虑到期间有调价因素，算出应补收大工业总表和非居分表的差价电费210684元（详见明细），电费按平段补收，力调电费不考虑，将此电量电费（自9月起）分6个月补收，每月补收121400kwh电量，每月补收电费35114元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 190225060635 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276582 | 190220999173 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -406.75 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276739 | 190220997864 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276700 | 190220997835 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276638 | 190220999223 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -451 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020653333 | 190220001645 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -7942 | 该户申请增容，2019年1月21日增容流程结束，新增一台400千伏安变压器作为该户电采暖受电设备，该台变压器不应计收基本电费，但由于档案有误，造成本月多收取400千伏安变压器30天基本电费，现申请退多收的基本电费及力调电费。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
00460040 | 190219995130 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | -32170 | -17331.8 | 2019年1月28日对该户进行计量装置改造时，在系统中更换电采暖表计（表号：00000118237910）互感器，原20倍互感器更换为40倍，流程操作时将电能表（00000118237910）虚拆示数错录入为零度，正确示数为有功（总）：20109.57，峰：7563.03，谷：6397.5。导致本月变更电量零度，所有电量按40倍率计收，多计电量有功总：32170kwh，峰：10873kwh，谷：14760kwh。现申请退多计的电量及相应电费，。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022663219 | 190214935675 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 996 | 679.27 | 检查结果表计00000120403076的A相电流极性反，第一元件电压Ucb、电流-Ia；第二元件Uab、电流Ic。P错=IaUcbCOS(90º-Φ)+IcUabCOS(90º-Φ)=2UISINΦ,P正=√3UICOSΦ。K=P正/P错=√3/2tgΦ。按COSΦ=0.85，算得Φ为32º，倍率为3000；tgΦ=0.62，K=1.732/2×0.62≈1.4，需要追补电量=（K-1）×0.83×3000≈996kWh。因为该户不执行峰谷电价及力率调整电费，故按平段电价补收电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020698765 | 190219990592 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | 18857.5 | 由于该户高压增容流程在途导致无法发起暂停恢复流程，一台1000kVA变压器暂停到期时间为2018.12.31日，实际现场已恢复用电，本月算费时未计收该台变压器的基本容量电费，现申请补收该台少计的2019年1月15日-2019年2月15日的基本电费及力调电费（力调系数按-0.0075计算）。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00294565 | 190221023843 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | 9428.75 | 该户500KVA变压器由于档案错误本月未收取的基本电费，现申请补收500KVA变压器本月的基本电费及力率调整电费. | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1014175236 | 190220996909 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -315067.5 | 该户于2018年12月20日-2019年3月19日进行设备检修及改造工作，申请停用1122桥纤线带31500千伏安主变（空载）由115蓝纤线4000千伏安备用容量带全厂负荷，主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2019年2月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019774021 | 190125463329 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 675 | 344.25 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023276641 | 190220999229 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023282868 | 190220997870 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -424.75 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276683 | 190220997813 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -447.75 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276654 | 190220997798 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -426.25 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276667 | 190220997802 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276595 | 190220997745 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -447.75 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276726 | 190220997852 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -469.75 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023282291 | 190220997919 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00522853 | 190220000071 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 4320 | 2203.2 | 拆除私接设备，因窃电时间无法查明，照明用户按每天6小时计算，窃电天数按照180天计算： 1、客户私接用电设备所用量：4*6*180=4320kWh； 2、应补交电费：4320*0.51=2203.2元； 3、应承担的违约使用电费：2203.2*3=6609.6元； 4、客户应承担的电费及违约使用电费合计：2203.2+6609.6=8812.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023282262 | 190220997915 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023278201 | 190220997899 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -298.3 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023282318 | 190220999343 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -55.3 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00481805 | 190218972541 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | 0 | 该户电表2018年10月19号更换，旧表号0100598092，换表时的拆表底度为14346.50（见附件1,此底度为（正向+反向）的组合总电量），采集网采回的拆表当日电表低度为13521.80（见附件2,采集网只采正向电量），经核查，电量14346.50-13521.80=825kWh 的度数为反向电量，此部分电量前期一直未采集未计入电费，2018年11月换表之后此反向电量一并计算了电费。由于反向电量时间无法确定，现申请按第一阶梯计收2018年11月电费，需退该户2018年11月第二及第三阶梯相应的阶梯电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023278230 | 190220997908 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
3105433562 | 190213920868 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 3250 | 1657.5 | 经现场检查，该用户表计接线异常，现按追补电量处理。2016年11月至2019年1月根据营销系统该户26个月平均电量为65kWh，2013年1月至2016年11月月正常平均电量为190kWh，计算需追补（2016年11月至2019年1月）电量为（190-65）*26=3250kWh，追补电费3250*0.51=1657.5元。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023278214 | 190220997902 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276713 | 190220999258 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -312.7 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00523287 | 190220000065 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 979 | 499.29 | 客户存在绕越法定计量装置用电的窃电行为，现场测得负荷电流为4.12A。对于窃电时间无法查明的，照明用户按每天6小时计算，窃电天数按照180天计算： 1、客户私接用电设备窃电量：(4.12A*0.22kV)*6*180=979kWh； 2、应补交电费：979*0.51=499.29元； 3、应承担的违约使用电费：499.29*3=1497.87元； 4、客户应承担的电费及违约使用电费合计：499.29+1497.87=1997.16元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015437108 | 190201713916 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 1512 | 771.12 | 经现场核实，客户甘庭智（户号：1015437108）擅自在红玉村中变供电设施上接线用电，属于窃电行为，工作人员现场将私自接线拆除，根据《电力法》中相关规定对该户进行处理，窃电容量2.8KW，窃电时间90天，追补电量：2.8（千瓦）×6（小时）×90（天）=1512（千瓦时）； 追缴电费：1512（千瓦时）×0.51=771.12（元）； 追收违约使用电费：771.12×3=2313.36（元）； 总计：771.12+2313.36=3084.48（元） | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00266814 | 190220997280 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -26999 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还2019年2月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021234463 | 190221013066 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -157.08 | 该户在2019年2月18日触发临时性减容恢复流程，因变压器恢复时间在抄表例日之后，导致本月250VA变压器基本电费收取有误，现申请退多计的（250/30*1=8.33KVA）基本电费和力调电费。（力调系数按2019年2月-0.0075计算） | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00266810 | 190225062408 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | -37219 | -19167.79 | 该户本月三供一业户表改造应套减电量57686千瓦时，由于定量值套减按天折算本月只套减20469千瓦时，现申请退未套减电量37219千瓦时的电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266810 | 190225068378 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -38842.58 | 该户本月改类维护三供一业套减表计，力调标准为0.90，本月正确力调系数为-0.0075，力调电费应退38842.58元，系统未收取，现对力调电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016071217 | 190218981400 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -3800 | 该户容量（400+200）KVA400变压器于2018.8.29-2018.12.31暂停，在2018.12.31系统未做恢复流程，于2019.1.15做恢复、暂停流程，该变压器现场一直未启用，本月又申请400KVA继续于2019.1.1-2019.4.30暂停，因流程滞后1月基本电费收取错误，现申请退1月多计基本电费及力率、力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00528608 | 190219986229 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | 657.38 | 该户2018年11月30日系统做计量装置改造流程时，将分表居民合表旧表（表号：01033123，）示数录入错误，错误示数：65561.12，正确示数：65620.78，导致居民合表少计电量11932Kwh,总表已计收此电量。现申请补收大工业总表和居民分表的差价电费及力调电费，力调系数参考2018年12月份。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022700099 | 190219986508 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | 1008.39 | 该户由于改类流程滞后，造成本月少计收400KVA变压器两天的基本电费，申请补收400KVA变压器两天基本电费和力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 190220003918 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | -69017 | -15054.55 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：172543×40%=69017千瓦时，无功电量：56263×40%=22505千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190220008010 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 2793231 | 1211403.37 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年1月计算下网电量为：4220580KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心1月份结算单该户下网电量为：1427349KWH，现补收1月多退电量：4220580-1427349=2793231KWH，并补相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190220008088 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 54255 | 10615.7 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年1月计算下网电量为：204951×40%=81979KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心1月份结算单统计该户下网电量为：27724KWH，现补收1月多退电量：81979-27724=54255KWH,并补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00578107 | 190220998584 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 2160 | 1494.72 | 客户存在绕越法定计量装置用电的窃电行为，用电设备容量1千瓦，低压用户按每天12小时计算，窃电时间无法查明的按照180天计算： 1、客户私接用电设备窃电量：1*12*180=2160kWh； 2、应补交电费：2160*0.692=1494.72元； 3、应承担的违约使用电费：1494.72*3=4484.16元； 4、客户应承担的电费及违约使用电费合计：1494.72+4484.16=5978.88元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023276609 | 190220999190 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023278197 | 190220997895 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -76.6 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276625 | 190220997783 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -284.2 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023276612 | 190220997774 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -476 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1018983792 | 190201713922 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 1350 | 688.5 | 经现场核实，客户赵世忠（户号：1018983792）擅自在红玉村中变供电设施上接线用电，属于窃电行为，工作人员现场将私自接线拆除，根据《电力法》中相关规定对该户进行处理，窃电容量2.5kW,窃电时间90天，追补电量：2.5（千瓦）×6（小时）×90（天）=1350（千瓦时）； 追缴电费：1350（千瓦时）×0.51=688.5（元）； 追收违约使用电费：688.5×3=2065.5（元）； 总计：2065.5+688.5=2754（元）。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023276670 | 190220997807 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 0 | -448.25 | 该户因三供一业户表改造，现场实际供电时间与系统首次算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请对错收的阶梯电费进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00259408 | 190222029474 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 9831 | 5013.81 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间314天，窃电容量6kW，窃电期间所走电量为1473kWh，窃电量6kW*6h*314-1473kWh=9831kWh。追补电费9831kWh*0.51元/kWh=5013.81元，违约使用电费：5013.81元*3=15041.43元。合计5013.81+15041.43=20055.24元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00259404 | 190201712793 | 退补电费 | 立即出账 | 201902 | 4060 | 2070.6 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量4.25kW，窃电期间所走电量为530kWh，窃电量4.25kW*6h*180-530kWh=4060kWh。补收电费4060kWh*0.51元/kWh=2070.6元，违约使用电费：2070.6元*3=6211.8元。合计2070.6+6211.8=8282.4元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00432181 | 190325831733 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023107833 | 190326873834 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -111.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107833 | 191336053528 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 55.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00193302 | 190321771751 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 695 | 566.11 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193429 | 190321770757 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1168 | 613.2 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193311 | 190321770803 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2604 | 1410.52 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023108588 | 190326871889 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -17 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108588 | 191336053618 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 8.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267630 | 191336055370 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275358 | 191336055423 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00192974 | 190321771710 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2539 | 1375.4 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193303 | 190321770718 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 3766 | 1977.15 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193399 | 190321771684 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1694 | 889.35 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193309 | 190321770722 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1667 | 875.18 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193307 | 190321771704 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1698 | 891.45 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00193301 | 190321771702 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 896 | 470.4 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023271473 | 191336055387 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -50 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117485 | 190326871841 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -123.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117485 | 191336053598 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 61.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267207 | 191336055368 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108865 | 190326873976 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108865 | 191336053551 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142988 | 190326871756 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -110.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142988 | 191336053925 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 55.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273440 | 191336055411 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -44.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1020212291 | 190325842540 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -3130 | -2157.27 | 该户反映2019年3月电费异常，经工作人员现场核查为电表烧毁，现场已与3月4日更换表计（表号为00000121541055），连续使用七天电量测算出日平均电量为58.2kWH，应收58.2*30=1746kWH，错误计收4876kWH，现申请退多计的3130kWH电量及电费.（其中峰电量退1647-22.1*30=984kWH；谷电量退1711-23.37*30=1010kWH；平电量退1518-12.73*30=1136kWH） | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1023142715 | 190326872002 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -31.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142715 | 191336053918 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 15.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267920 | 191336055377 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022074781 | 190320735969 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 53320 | 30199.26 | 该客户2019月3月5号经现场检查客户表计：00000120102751 A相高压保险管烧损，造成电量少计，2月01日表计示数：有功总：14.89，峰：4.83，谷：5.26，无功总：25，无功反向：0，3月7日表计示数：有功总：41.55，峰：17.67，谷：6.52，无功总：43.8，无功反向：0，。追补客户电量 ：有功总电量53320度，峰电量25680度，谷电量2520度。现需补收少计电量电费及力率调整电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00595859 | 190314631383 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1272.18 | 该户2019年2月18日现场检查发现非居民表计00000118236777三相电流极性全部接反，反向表码总91.50，峰：34.37，谷：22.17，倍率60，电量总为5490kwh，峰2062kwh，谷1330kwh；非居民生活为分表，高压总表为大宗工业1-10千伏电价，现场表计接线已正确，现申请退补非居民电价与大宗工业电价差的电费及力调电费。(力调系数参考3月,更正k系数为-1） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020653333 | 190319711449 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3724.07 | 该户申请增容，2019年1月21日增容流程结束，新增一台400千伏安变压器作为该户电采暖受电设备，该台变压器不应计收基本电费，但由于档案有误，造成本月多收取400千伏安变压器14天基本电费，现申请退多收的基本电费及力调电费,力调系数0.05。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1022701933 | 190321767153 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 13050 | 8805.65 | 申请编号:190314639927,2019年1月7日经现场检查，高压电流互感器C相极性接反，造成反向有功走字2.9，现场已处理正确。倍率1500，错误电量4350kWh，根据公式计算，应追补电量13050kWh。追补按照平段追补，力调按照1月实际力率-0.011计算 。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00363931 | 190314632925 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1200 | 830.4 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为。根据用电信息采集系统单台区线损模块查证，该台区连续10天为高损台区，用户窃电时间为10天。窃电容量10kW,窃电量10kW*12h*10=1200kWh。补收电费1200kWh*0.692元/kWh=830.4元，违约使用电费：830.4元*3=2491.2元。合计830.4+2491.2=3321.6元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00363931 | 190320751633 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2831 | 1898.43 | 2019年2月5日经计量室人员现场核查，该户计量箱电流互感器A相极性接反，根据表计（出厂编号：00000118238642）反向示数为有功总：47.18；峰：15.8；平：12.83；谷：18.55，倍率为60，经计算更正系数K为无穷大,故该户电量以电表示数计算，电量为总：2831kwh；峰：948kwh；平：770kwh；谷：1113kwh。电价为一般工商业电价，力调按2月-0.003计算，现申请补少计电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00106443 | 190313609602 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -819.58 | 申请编号:190313608735,业务流程:计量装置故障,退补说明:该用户表计00000120390172为AC相电压接反，B相电流极性接反，表计反向示数为85.52，倍率为40，经计算更正系数为-3/2,电量为5130kwh。该表为高压分表，电价为合表居民生活用电，总表为一般工商业电价，需退合表居民与一般工商业（非工业）的电价差电费，力率参考2月-0.011计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023345589 | 190307503676 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1080 | 747.36 | 1.客户擅绕越法定的用电计量装置用电时间：每天照明用电按12小时计算，现场查明，实际使用时间为2017年10月20日至2017年11月18日，窃电天数共计30天。 2.客户擅接容量所用电量：3千瓦×12小时/每天×30天=1080千瓦时（度） 3.客户擅接容量应补交电费：1080千瓦时（度）×0.692元/千瓦时=747.36元 4.客户还应承担三倍违约使用电费：747.36元×3倍=2242.08元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：747.36元+2242.08元=2989.44元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021074399 | 190319725364 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1263.23 | 该户表号：00000114523607，在2018年8月手工录入时，将反向无功抄见1.15错录为2.78，本月改类时已修改正确，申请退多计2018年8月力调电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1014162249 | 190321778815 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 119647.15 | 申请编号:190321777163,业务流程:计量装置故障,该户高压总表为商业电价，分表为电采暖，电采暖用于商铺采暖，从2015年11月至2018年1月份该户电采暖应执行商业电采暖电价，错误执行为居民电采暖电价，现申请补收该户2015年11月至2018年1月电采暖差额电费，不考虑力率考核。 | 现场检查处理差错 | 错收 | 差错退补电费
1014240707 | 190314633529 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 236333 | 152398.38 | 申请编号:190314631350,业务流程:计量装置故障,经现场核查该户于1月27日三相失压，2月14日处理恢复正常，期间少计18天电量，由于三相失压无法计算更正系数，现按1月份电量计算，1月抄见电量为330800kWh，日均电量为10671kWh，18天少计电量为192078kWh，分表合表居民用电量比例参考1月，76200/330800=23.04%，计算出分表居民合表表计的电量为192078*23.04%=44255kWh，现申请补收少计的电费及力调电费，（力调系数参考1月，电价按平段电价计算）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014240707 | 190322793590 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -44255 | -29861.62 | 继上一工单190314633529，电量总计补收192078kWh，因非工业总表电量需减过居民分表电量44255kWh，现对一般工商业非工业表计多收的电量44255kWh及力调电费进行退费处理。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014175236 | 190320745589 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -319770 | 该户于2018年12月20日-2019年3月19日进行设备检修及改造工作，申请停用1122桥纤线带31500千伏安主变（空载）由115蓝纤线4000千伏安备用容量带全厂负荷，主供停用，备供启用。根据《高压供用电合同》中明确基本电费最大需量值应按1600KVA收取，本月计费时按照主供容量全额收取，现申请退还2019年3月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021244099 | 190312585235 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1837.19 | 该户分表（表号00000118239255）AC相极性接反，有功电量计入反向，3月5日现场已处理正确，造成少计电量有功总：78.91*120=9469KWH,有功峰：19.86*120=2383KWH，有功谷：36.14*120=4336KWH，现申请退总表（一般工商业用电（商业）1-10千伏）与分表（集中充电站1-10千伏）的电价差及力率电费，力率系数为-0.011。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00356481 | 190313609811 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 33 | 22.27 | 申请编号:190313609590,业务流程:计量装置故障,退补说明:表计编码：00000120102004，10KV计量柜C相PT保险熔断，C相电压失压，倍率400。失压期间高压总表共走字0.12，更正系数K为1.68，现申请补收少计的电量33kWh及相应电费，力调系数为-0.011。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1023143444 | 190326872024 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -69 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143444 | 191336053936 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 34.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108126 | 190326874117 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -60 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108126 | 191336053532 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 30 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107790 | 190326872028 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107790 | 191336053526 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118055 | 190326874033 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118055 | 191336053769 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271095 | 191336055384 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -23.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108735 | 190326874168 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -33.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108735 | 191336053545 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 16.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00193306 | 190321770784 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2629 | 1380.23 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023143200 | 190326871879 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143200 | 191336053931 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142669 | 190326872036 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -70 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142669 | 191336053917 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271183 | 191336055386 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.85 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108647 | 190326874175 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108647 | 191336053619 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117254 | 190326874048 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117254 | 191336053595 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.55 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267177 | 191336055360 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00193304 | 190321771680 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2942 | 1544.55 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023083067 | 190326872022 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -35.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023083067 | 191336053141 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 17.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00253821 | 190319715348 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 4755 | 2425.05 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023274906 | 191336055416 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108230 | 190326874186 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -70 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108230 | 191336053611 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272434 | 191336055399 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273349 | 191336055402 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117368 | 190326873867 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117368 | 191336053684 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023253073 | 191336055335 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -16.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118039 | 190326871916 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -20 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118039 | 191336053606 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 10 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267627 | 191336055371 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108184 | 190326873980 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108184 | 191336053608 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142496 | 190326873901 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -112 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142496 | 191336054016 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 56 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271620 | 191336055392 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107976 | 190326873863 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107976 | 191336053529 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267669 | 191336055373 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275329 | 191336055422 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141868 | 190326871781 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141868 | 191336053902 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117821 | 190326873842 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117821 | 191336053603 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142832 | 190326874047 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142832 | 191336053919 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267845 | 191336055375 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -48.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117401 | 190326871936 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -6.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117401 | 191336053597 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.45 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108360 | 190326871769 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108360 | 191336053535 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108764 | 190326873994 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -38.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108764 | 191336053621 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 19.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117469 | 190326872030 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117469 | 191336053687 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108100 | 190326874181 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108100 | 191336053531 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143053 | 190326872033 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143053 | 191336053927 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108269 | 190326874195 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -88.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108269 | 191336053534 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 44.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117267 | 190326873804 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -106.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117267 | 191336053682 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 53.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275648 | 191336055428 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -30.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142513 | 190326871827 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142513 | 191336053911 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143255 | 190326871957 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -26 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143255 | 191336053932 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274876 | 191336055413 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -30.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263306 | 191336055356 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -14.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271141 | 191336055385 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267643 | 191336055369 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -5.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272362 | 191336055398 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143369 | 190326871854 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -11.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143369 | 191336053934 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 5.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023268460 | 191336055382 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275736 | 191336055501 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143398 | 190326874019 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143398 | 191336054032 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1021712486 | 190320739435 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -7951 | -4055.01 | 该户本月电量突增，工作人员现场检查发现电表出线端子烧毁，导致旧表（00000117455470）多计电量，现场已于3月7日更换表计（00000121410154），监测出新表连续运行7天的日平均电量为0kWh，错误计量7951kWh，现申请退多计收的7951kWh电量及相应的阶梯电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023253129 | 191336055338 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108429 | 190326871922 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -23.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108429 | 191336053537 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 11.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141901 | 190326874108 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141901 | 191336054004 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108823 | 190326874055 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108823 | 191336053622 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142890 | 190326874065 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142890 | 191336053922 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.45 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273394 | 191336055404 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.45 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141796 | 190326873992 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141796 | 191336054003 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143271 | 190326874060 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143271 | 191336053933 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275185 | 191336055420 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267702 | 191336055372 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273378 | 191336055403 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -28 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271718 | 191336055395 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142874 | 190326871983 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -27.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142874 | 191336053921 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117977 | 190326874038 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117977 | 191336053694 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267092 | 191336055363 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -60.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00193305 | 190321770799 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 3251 | 1761.05 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023275534 | 191336055498 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -46.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1102630472 | 190311556952 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2783 | 975.44 | 该户于2019年1月17日触发换表流程，旧表资产编号（0100989836）旧表变更示数录入有误，错误示数：有功（总）：3278.48，正确示数应为：有功（总）：6061.30，导致2月电费计算有误，现申请补收少计的2783千瓦时电量电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1023143125 | 190326874200 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143125 | 191336053929 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 47.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274951 | 191336055414 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117788 | 190326872008 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117788 | 191336053602 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 34 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142917 | 190326871820 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -118.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142917 | 191336053923 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 59.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271747 | 191336055397 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108924 | 190326872049 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -80.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108924 | 191336053626 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 40.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117847 | 190326871998 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -28.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117847 | 191336053604 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 14.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143372 | 190326874071 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -5.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143372 | 191336053935 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142597 | 190326871751 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -110 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142597 | 191336053915 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 55 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142483 | 190326873957 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142483 | 191336054015 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142441 | 190326874153 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142441 | 191336053908 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263436 | 191336055367 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -5.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117964 | 190326874030 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -15.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117964 | 191336053693 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 7.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108663 | 190326874045 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -17.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108663 | 191336053542 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 8.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023268558 | 191336055380 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271486 | 191336055389 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267959 | 191336055379 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142568 | 190326874007 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142568 | 191336053913 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142571 | 190326874023 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -43.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142571 | 191336053914 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 21.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271662 | 191336055396 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108373 | 190326871831 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108373 | 191336053615 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108328 | 190326871873 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108328 | 191336053614 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117283 | 190326873951 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -116.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117283 | 191336053596 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 58.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141839 | 190326871925 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -23.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141839 | 191336053901 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 11.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108416 | 190326874121 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -60 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108416 | 191336053536 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 30 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275374 | 191336055424 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142050 | 190326873854 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142050 | 191336054006 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142210 | 190326874112 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142210 | 191336053905 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267135 | 191336055364 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.55 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118000 | 190326872039 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -71 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118000 | 191336053695 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 35.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117339 | 190326874152 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -62 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117339 | 191336053683 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 31 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117502 | 190326873791 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117502 | 191336053688 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023253057 | 191336055337 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -10.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108575 | 190326872060 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -92.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108575 | 191336053617 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 46.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275622 | 191336055427 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275749 | 191336055502 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118303 | 190326874052 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -18.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118303 | 191336053700 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 9.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108908 | 190326874051 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108908 | 191336053625 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023083025 | 190326871826 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023083025 | 191336053011 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.85 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108201 | 190326872061 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -93 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108201 | 191336053610 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 46.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142975 | 190326871919 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -20 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142975 | 191336054021 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 10 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118068 | 190326874044 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118068 | 191336053696 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108012 | 190326872029 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -69.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108012 | 191336053530 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 34.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108849 | 190326871939 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108849 | 191336053623 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118244 | 190326874155 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -27.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118244 | 191336053699 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118316 | 190326872001 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -30.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118316 | 191336053701 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 15.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142089 | 190326874068 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -5.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142089 | 191336054007 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.55 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117762 | 190326872053 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -81.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117762 | 191336053691 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 40.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142991 | 190326874025 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -14.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142991 | 191336054022 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 7.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272476 | 191336055405 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142946 | 190326873847 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142946 | 191336053924 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00615104 | 190314634463 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -6345 | -4390.74 | 该户由于定量值有误，造成3月电量电费有误，现申请退多收电量6345KWH及电费4390.74元。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1023143385 | 190326874004 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143385 | 191336054031 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117209 | 190326874111 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -53 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117209 | 191336053594 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 26.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023082947 | 190326873963 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -37.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023082947 | 191336053140 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 18.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108940 | 190326871888 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108940 | 191336053553 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1016882592 | 190319719144 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 23075 | 11883.63 | 该户在2018年12月19日更换电流互感器时，将高压电流互感器极性全部接反，电量计入反向有功，12月26日处理正确，截至12月26日反向有功示数为总：192.29kwh，倍率为120倍，需追补总电量：23075kwh及相应电费，用户追补电量全部计入学校总用电量,不考虑定比，因高压电流互感器极性全部接反，K值为1，电量补收按反向有功电量进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023142005 | 190326871840 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142005 | 191336053904 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275257 | 191336055417 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1016855716 | 190319712623 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 278 | 124.79 | 该用户在2019年2月25日，表号：0109570900进行换表时，将换表示数录入错误，错误示数为：22356.88Kwh现将采集系统后台提供2019年2月25日冻结正确示数有功总：22634.51Kwh，需补收278Kwh电量及相应电费。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
1023117935 | 190326871859 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -12.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117935 | 191336053605 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 6.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108953 | 190326872056 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -88.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108953 | 191336053554 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 44.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023079208 | 190326874164 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023079208 | 191336053127 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142731 | 190326873966 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142731 | 191336054019 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.85 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267933 | 191336055374 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267917 | 191336055376 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -36.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143718 | 190326874011 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143718 | 191336053943 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143040 | 190326874000 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -11.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143040 | 191336054024 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 5.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275433 | 191336055499 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143242 | 190326871794 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143242 | 191336054029 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.55 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273453 | 191336055407 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275619 | 191336055426 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143604 | 190326874040 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -44 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143604 | 191336053940 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 22 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142698 | 190326874067 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -47.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142698 | 191336054018 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 23.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143239 | 190326872071 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -96 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143239 | 191336054028 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 48 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263540 | 191336055361 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117371 | 190326871592 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117371 | 191336053685 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143633 | 190326873979 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -123 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143633 | 191336053941 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 61.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143314 | 190326873991 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -129 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143314 | 191336054030 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 64.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143008 | 190326871937 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -25.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143008 | 191336053926 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 12.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118071 | 190326874057 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118071 | 191336053697 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00192983 | 190321771676 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 269 | 141.23 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023108315 | 190326874056 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -44.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108315 | 191336053613 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 22.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118202 | 190326874084 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -5.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118202 | 191336053698 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143112 | 190326874017 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -132.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143112 | 191336054026 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 66.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142366 | 190326874063 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -4.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142366 | 191336054013 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 2.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108937 | 190326874041 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108937 | 191336053552 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.45 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00266814 | 190320736359 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -26480.3 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量1400千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还2019年3月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00551474 | 190313618137 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 6161.3 | 申请编号:190313617845,业务流程:计量装置故障,该户于2018年11月26日更换商业表(00000121296311)时,发现三相电流极性接反，2019年3月4日接线正确，反向表码为122.98，倍率300，电量为36894kWh。商业表计为分表，总表为合表居民生活电价，现场表计接线已正确。现申请退补一般工商业电价与居民合表电价差的电费，电价按平段计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266810 | 190325842073 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 178203.38 | 该客3#主变31500千伏安变压器，暂停时间为：2019年3月15日-2019年3月31日，用户申请变压器提前恢复时间为：2019年3月24日。《根据供电营业规则》因暂停时间不足15天，暂停期间基本电费不扣减，现申请补收暂停期间的基本容量电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022303650 | 190318699382 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 97.6 | 该户于2019-3-4办理暂停恢复流程时，在虚拆环节用未录入一般工商业电量，将电量全部在大工业电价上计收，现申请对其电价差进行退补（总558kwh，峰198kwh，谷198kwh）。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022517473 | 190305457918 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 5835 | 3035.89 | 申请编号:190305456411,业务流程:计量装置故障,退补说明:该客户现场高供高计表计（NO：00000118950664，倍率2000）自2018年12月17日新装时A相电流接反。2019年1月25日已将表计接线调整正确。更正系数K=√3cotφ，φ=33°，得K=2.667，1月25日营销系统冻结数据有功（总）：1.75，应追补电量：（K-1）*1.75*2000=5835kWH。现申请对该客户追补电量电费及力调电费，追补平段电量：5835kWH，力调考核标准按2019年1月电费执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 190320738206 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -43243 | -9487.48 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：108107×40%=43243千瓦时，无功电量：37105×40%=14842千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190320748348 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1463207 | 634811.71 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年2月计算下网电量为：4008620KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心2月份结算单统计该户下网电量为：2545413KWH，现补收2月多退电量：4008620-2545413=1463207KWH。补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190320748381 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 25192 | 4948.35 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年2月计算下网电量为：172543×40%=69017KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心2月份结算单统计该户下网电量为：43825KWH，现补收2月多退电量：69017-43825=25192KWH。补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023271617 | 191336055393 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142340 | 190326871839 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142340 | 191336054012 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.95 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273424 | 191336055406 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1017420616 | 190325832566 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -672 | -342.72 | 该户本月表计抄见错误，错误示数为1940，正确示数1268，现申请退多收的电量、电费，并调整表计止码为1268。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1023345215 | 190307501057 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1407 | 717.57 | 根据《供电营业规则》第一百零三条相关规定，做出以下处理：家中用电设备共计3.5kW（包含电冰箱200W，电视机200W，洗衣机600W，热水壶1500W，电暖气800W，照明200W）时间根据物业开据的入住时间证明计收。3.5kW×6小时=21kW；21kW×67天=1407kW；1407kW×0.51元=717.57元；三倍违约使用电费：717.57×3=2152.71元；合计：2152.71+717.57=2870.28元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023274993 | 191336055415 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108197 | 190326874103 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -6.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108197 | 191336053609 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118286 | 190326872042 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118286 | 191336053772 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274690 | 191336055412 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118101 | 190326874134 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -60.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118101 | 191336053771 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 30.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272450 | 191336055401 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142308 | 190326874191 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -79.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142308 | 191336054010 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 39.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108458 | 190326871924 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108458 | 191336053538 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108533 | 190326873988 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108533 | 191336053540 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.85 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1015238932 | 190311561801 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | -457 | -233.07 | 该户于2019年1月13日反映家中无电，工作人员现场检查发现电表烧毁，旧表号：0108932518,电量突增为：476kwh。14日已更换表计（表号：00000121329646），连续使用7天后测算出日平均用电量为：1.47kwh，现申请退多计收的457kwh（476-1.47kwh*13天=457kwh）电量及相应的阶梯电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1023271529 | 191336055388 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117531 | 190326874032 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117531 | 191336053599 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108517 | 190326871815 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108517 | 191336053616 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108810 | 190326874006 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -39.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108810 | 191336053550 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 19.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142467 | 190326874199 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -91.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142467 | 191336053909 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 45.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00193308 | 190321770901 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1087 | 744.52 | 该户因2018-11-19电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1016502797 | 190321775632 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 1215 | 619.65 | 该户因2017年2月电能计量装置改造流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023275547 | 191336055500 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00566610 | 190320750515 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 2808 | 534.92 | 2019年2月20日经计量室人员现场核查，该户计量箱电流互感器A相极性接反，根据表计（出厂编号：010868801）反向示数补收电量：70.2；倍率为40；经计算更正系数K为无穷大,故该户电量以电表示数计算，电量为2808kwh，现申请补少计电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023108881 | 190326871875 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108881 | 191336053624 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143486 | 190326874034 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143486 | 191336053937 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.35 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263292 | 191336055358 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -20.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108650 | 190326873958 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108650 | 191336053620 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023109028 | 190326874058 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -20 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023109028 | 191336053557 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 10 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143024 | 190326871843 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -10.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143024 | 191336054023 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 5.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143226 | 190326871877 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -43.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143226 | 191336054027 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 21.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142278 | 190326871847 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -11 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142278 | 191336054009 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 5.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273655 | 191336055410 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -14.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1021872212 | 190321770916 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 895 | 456.45 | 该户因2017年6月新装流程有误，将表计设为参考表计，导致电量电费未收取，现申请补收少计的电量电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1023142470 | 190326871834 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142470 | 191336053910 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00530614 | 190314634358 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 4860 | 2478.6 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为。用户窃电时间为180天。窃电容量4.5kW,窃电量4.5kW*6h*180=4860kWh。补收电费4860kWh*0.51元/kWh=2478.6元，违约使用电费：2478.6元*3=7435.8元。合计2478.6+7435.8=9914.4元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023108591 | 190326871881 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108591 | 191336053541 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117791 | 190326874069 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117791 | 191336053692 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143503 | 190326871863 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -12.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143503 | 191336054033 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 6.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023109015 | 190326874070 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -48.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023109015 | 191336053556 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 24.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108692 | 190326874090 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108692 | 191336053544 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117674 | 190326871856 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -130 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 综合差错 | 错收 | 差错退补电费
1023117674 | 191336053601 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108520 | 190326871933 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -50.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108520 | 191336053539 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 25.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142500 | 190326872045 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -76.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142500 | 191336054017 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 38.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108689 | 190326872034 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -36.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108689 | 191336053543 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 18.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142425 | 190326874115 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -59 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142425 | 191336053907 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 29.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143109 | 190326871808 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143109 | 191336054025 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275345 | 191336055421 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108256 | 190326872005 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -66 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108256 | 191336053533 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 33 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273626 | 191336055409 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118084 | 190326874173 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023118084 | 191336053770 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117573 | 190326872007 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117573 | 191336053689 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 34 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142337 | 190326874085 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -49.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142337 | 191336053906 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 24.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263250 | 191336055357 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -23.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023268545 | 191336055383 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142409 | 190326874101 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -6.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142409 | 191336054014 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271138 | 191336055390 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142311 | 190326871727 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -98 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142311 | 191336054011 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 49 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272447 | 191336055400 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108243 | 190326871912 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108243 | 191336053612 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143170 | 190326871770 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -111.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143170 | 191336053930 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 55.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142858 | 190326871830 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142858 | 191336053920 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267151 | 191336055366 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023083083 | 190326871915 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023083083 | 191336053012 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267148 | 191336055365 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -30.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143561 | 190326874161 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143561 | 191336053938 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142773 | 190326874106 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -51.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142773 | 191336054020 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 25.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141943 | 190326873990 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.7 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141943 | 191336054005 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.85 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108966 | 190326874014 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108966 | 191336053555 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.15 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108113 | 190326872035 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108113 | 191336053607 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271705 | 191336055394 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -18.1 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108793 | 190326871940 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -26 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107820 | 190326874113 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023107820 | 191336053527 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108793 | 191336053549 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108777 | 190326871992 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -27.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108777 | 191336053548 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275169 | 191336055419 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -36.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142151 | 190326874119 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142151 | 191336054008 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023253116 | 191336055336 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00378867 | 190301276078 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 7998 | 5534.62 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间953天，窃电容量1.5kW，窃电期间所走电量为9156kWh，窃电量1.5kW*12h*953-9156kWh=7998kWh。追补电费7998kWh*0.692元/kWh=5534.62元，违约使用电费：5534.62元*3=16603.86元。合计5534.62+16603.86=22138.48元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023143659 | 190326871829 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -122 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143659 | 191336053942 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 61 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108751 | 190326874013 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -40.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108751 | 191336053547 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 20.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023268431 | 191336055381 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -53.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271561 | 191336055391 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143079 | 190326874174 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143079 | 191336053928 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263579 | 191336055362 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -36 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142630 | 190326871793 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -7.3 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142630 | 191336053916 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 3.65 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143587 | 190326874150 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -60.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023143587 | 191336053939 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 30.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117384 | 190326873906 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -1.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117384 | 191336053686 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 0.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117560 | 190326874062 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -47 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117560 | 191336053600 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 23.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275130 | 191336055418 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -3.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108748 | 190326871988 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -136 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023108748 | 191336053546 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 68 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142555 | 190326871874 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.4 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023142555 | 191336053912 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 1.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141871 | 190326871886 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -15.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141871 | 191336053903 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 7.9 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267904 | 191336055378 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -2.05 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117759 | 190326873781 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -97.5 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023117759 | 191336053690 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 48.75 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141783 | 190326871963 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -27.2 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023141783 | 191336054002 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | 13.6 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023275390 | 191336055425 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -31.25 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274616 | 191336055408 | 退补电费 | 立即出账 | 201903 | 0 | -0.8 | 该户现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1014233617 | 190412450141 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 103880 | 53498.2 | 申请编号:190412450006,业务流程:计量装置故障,退补说明:经核查该户表号为00000114522247的表计电压互感器A相烧坏，失压时间为2018年9月30日，恢复时间2019年2月20日，造成少计电量103880kWH，现申请补收少计电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00106678 | 190412450792 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 52920 | 41314.25 | 申请编号:190412448714,业务流程:计量装置故障,退补说明:经核查该户表号为01768837的表计电压互感器A相保险烧坏，失压时间为2018年11月3日，恢复时间2019年2月23日，造成少计电量52920kWH，现申请补收少计电量电费及力率电费。力调系数按2018年11月0.15。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00368857 | 190411419986 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -7771.16 | 经核查档案，该户计量点00019521468，应执行一般工商业用电（非工业）35千伏及以上,2018年12月20日至2019年3月20日执行一般工商业用电（非工业）1-10千伏电价，现对其自2018年12月20日至2019年3月20日的价差及力率电费7771.16元进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00368857 | 190423661157 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 800.92 | 2019年4月份走改类时，非居照明定量按天计算，定量值少计3677KWh.现申请补收总表大宗工业用电35千伏与分表非居照明35千伏的价差及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00591075 | 190411427643 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -14801.02 | 该户计量点00018494050、00018495896、00018494148、00018495933，应执行非居民集中式电采暖35千伏电价,2018年1月15日至2019年3月15日执行非居民集中式电采暖1-10千伏电价,现对其自2018年1月15日至2019年3月15日的价差及力率电费14801.02元进行退还. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 190425695801 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019395503 | 190422631814 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 1 | 0.68 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022075465 | 190422631801 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -0.01 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016541512 | 190425705907 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -13 | -6.63 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
3100173517 | 190411425983 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 1620 | 826.2 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.5KW（用电设备为洗衣机600W、电脑200W、照明400W、冰箱100W、抽油烟机200W）。2019年4月8日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：1.5×180×6×0.51元=826.2元。 2、违约使用电费：826.2×3=2478.6元。 3、合计缴纳电费：826.2+2478.6=3304.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00516335 | 190423653118 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 52.2 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019342033 | 190423655687 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -115 | -58.65 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262377 | 190422631822 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -13400 | -7714.26 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。（见附件) | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020561104 | 190411419758 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -53380.02 | 经核查档案，该户计量点：00017336135，应执行非居照明110千伏电价，2014年12月20日至2019年3月20日执行非居照明35千伏电价，现对其自2014年12月20日至2019年3月20日的价差及力率电费53380.02元进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00464421 | 190411418735 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -26855.97 | 该户计量点00017126275 ，应执行非居民集中式电采暖电价35千伏电价,2018年11月20日至2019年3月20日执行非居民集中式电采暖1-10千伏电价，现对其自2018年11月20日至2019年3月20日的价差及力率电费26855.97元进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00464421 | 190423652421 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 1967.3 | 2019年4月份走改类时，分表非居照明定量按天计算，定量值少计9032KWh.现申请补收总表大宗工业用电35千伏与分表非居照明35千伏的价差及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014329066 | 190422631753 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -2367.81 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021272908 | 190422630241 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -1.32 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。（见附件) | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014500959 | 190422630112 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -1 | -0.68 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00459930 | 190423655817 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 15.13 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01386579 | 190423648913 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -0.67 | 该户由于现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262363 | 190422636872 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -16171.65 | 2019年4月1日该户发起改类流程时，将高压总表度示误录入3月15日底度示数(倍率：5000）正确示数（有功总：402 峰：147.85 谷：111.31 ）错误示数 （有功总: 388.31 峰：142.77 谷：107.59） 有功电量总：68450kwh 峰电量：25400kwh 谷电量18600kw 正确示数（无功总：96.9 ）错误示数(无功总: 93.47 ） 无功电量总：17150kwh 无功反向电量总：0kwh现申请退补该户大工业与一般工商业电价差及功率因数调整电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021953678 | 190411419919 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -3925.23 | 经核查档案，该户计量点00018885714 ，应执行非居照明35千伏电价,2017年11月20日至2019年3月20日执行非居照明1-10千伏电价，现对其自2017年11月20日至2019年3月20日的价差及力率电费3925.23元进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021040121 | 190411418677 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -35201.06 | 该户计量点00017805421，应执行非居照明35千伏电价,2016年2月20日至2019年3月20日执行非居照明1千伏以上电价，现对其自2016年2月20日至2019年3月20日的价差及力率电费35201.06元进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00180327 | 190425706918 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 3821 | 2644.13 | 申请编号:190425706591,业务流程:计量装置故障,退补说明:2019年2月4日我站工作人员在抄表时发现该客户表计（0100990596）烧表，造成表计不走字，2月电量为0度，现已换表，需补收2月电量电费。根据客户2018年2月至2019年2月平均月用电电量，补收该客户有功电量3821KWH。补收电费：3821*0.0.692=2644.13元 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1016839514 | 190425709862 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -110 | -56.1 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020950711 | 190425712355 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -53 | -27.03 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016847287 | 190426719552 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -5 | -2.55 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016767231 | 190425709856 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -95 | -48.45 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016523675 | 190425705916 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -14 | -7.14 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
3100651341 | 190422626334 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -308 | -157.08 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020977336 | 190422625586 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -7984 | -4071.84 | 该户表计4月16日经计量检定中心校验，检定结论为不合格，存在跳字。2018年8月电量673度、10月电量646度、12月电量943度，依据2018年8月至12月平均电量754度，退2019年2月电量1336 度，退4月电量6648度。现场表计已更换，现申请退错收的电量及电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1021436960 | 190418555367 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -23 | -11.73 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016779690 | 190425706679 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -24 | -12.24 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00154840 | 190408327622 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 1711 | 872.61 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.52kW，窃电期间所走电量为1011kWh，窃电量2.52kW*6h*180-1011kWh=1711kWh。追补电费1711kWh*0.51元/kWh=872.61元，违约使用电费：872.61元*3=2617.83元。合计872.61+2617.83=3490.44元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00537283 | 190422624364 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -211 | -107.61 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016523734 | 190425708197 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -19 | -9.69 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00495230 | 190424674111 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -2028 | -1034.28 | 该户由于表计烧坏出现潜动,现申请退错收的电量电费。2019年4月电量2314度，与2018年4月同期电量286度对比，应退2028度电量及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015887798 | 190424678287 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -16701 | -8517.51 | 因该户2019年4月电费较高，经计量中心校验鉴定为表计内部数据逻辑错误计量不合格，4月17日更换表计（表号为：00000111998114）已连续使用7天电量为6.46KWH，测出日平均电量为0.92KWH,该户为两月抄表，应计收：0.92KWH*60天=55.2KWH电量，本月错误计收16576KWH 现申请退多计的16521KWH电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
00504096 | 190423651753 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -3.68 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00486516 | 190423653037 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 6.68 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021686974 | 190423653243 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -50 | -25.5 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016531667 | 190425712363 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -58 | -29.58 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016503859 | 190426721672 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -3 | -1.53 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
3100312846 | 190422626352 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -20 | -10.2 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016508841 | 190425708222 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -20 | -10.2 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016515162 | 190426721740 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -3 | -1.53 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019746183 | 190423653219 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 2 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016486592 | 190425709083 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -45 | -22.95 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017420892 | 190422626035 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -8 | -4.08 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014178596 | 190422623728 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -94 | -72.73 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016514000 | 190426721734 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -2 | -1.02 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016526746 | 190425709859 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -95 | -48.45 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106255 | 190424673972 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 18733 | 12775.91 | 2019年3月18日工作人员现场核查发现该户高压非居表计（资产编号：00000115218904、倍率1000）接线盒B相端子节点烧坏，致使计量回路电流开路，造成少计电量。现按去年同期电量补收21400kWh，因本月正常下账时由于换表造成总表电量小减不过分表，少套减居民户表套减电量2667kWh，（21400--2667=18733kWh)，现申请追补非居表计电量18733kWh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017422436 | 190424673514 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -64 | -43.32 | 该户抄表错误将表号为00000114797241表计示数错误录入为：（有功总5.01、有功峰1.31、有功谷0.77），倍率40，正确示数为（有功总3.42、有功峰1.33、有功谷0.77），现申请退多计电量电费，并调整止码.码 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1017422436 | 190424685112 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 124 | 89.83 | 由于表号为00000114797241的表计接线错误，经检查接线情况，确定更正系数为-1，导致该表计少计电量，反向有功示数为（反向有功总3.11，反向有功峰1.24，反向有功谷0.84）倍率40，补收有功总电量124千万时，有功峰50千瓦时，有功谷34千瓦时，有功平40）。现申请补收少计电量电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016830054 | 190425709087 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -45 | -22.95 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016780098 | 190425712371 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -67 | -34.17 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016533184 | 190426719538 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -10 | -5.1 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00056683 | 190423655875 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -96 | -48.96 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016543390 | 190425712318 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -48 | -24.48 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016490931 | 190425706637 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -19 | -9.69 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017175284 | 190422626150 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -14 | -7.14 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016847131 | 190426719546 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -10 | -5.1 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016523718 | 190425709865 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -110 | -56.1 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00536520 | 190426724070 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -60 | -17.81 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00253721 | 190423659023 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 1077 | 549.27 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1kW，窃电期间电表所走电量3kWh，窃电量1kW*6h*180-3kWh=1077kWh。补收电费1077kWh*0.51元/kWh=549.27元，违约使用电费：549.27*3=1647.81元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021950839 | 190425712557 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -99 | -50.49 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020834981 | 190425709983 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -335 | -170.85 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016847489 | 190425711279 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -30 | -15.3 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016532657 | 190425707114 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -12 | -6.12 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016509394 | 190425709851 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -86 | -43.86 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016537102 | 190425707286 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -15 | -7.65 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016542427 | 190425706672 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -23 | -11.73 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00259499 | 190408327483 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 5395 | 2751.45 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量5.29kW，窃电期间所走电量为318kWh，窃电量5.29kW*6h*180-318kWh=5395kWh。追补电费5395kWh*0.51元/kWh=2751.45元，违约使用电费：2751.45元*3=8254.35元。合计2751.45+8254.35=11005.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016513456 | 190425709093 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 15.03 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016542658 | 190425712359 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -54 | -27.54 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016528856 | 190426721756 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -5 | -2.55 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00503569 | 190410383059 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 5400 | 2754 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越了供电企业的用电计量装置，存在窃电行为。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为5KW。 补交电费：5KW×6小时×180天×0.51元=2754.00元。违约使用电费：2754.00元×3=8262.00元。合计：2754.00元＋8262.00元=11016.00元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016111575 | 190419580930 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 593.69 | 此户为大工业用户，800KVA变压器3月20日减容到期做恢复流程时未同步变更用电类别，3月21日做改类变更，流程滞后一天，导致基本电费少算一天，补收一天的基本电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1014468608 | 190422636342 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 22752 | 15516.86 | 绕越法定的用电计量装置用电。经现场核实，窃电容量为31.6Kw 。依据《供电营业规则》第一百零三条规定处理： 窃电补交电费和3倍违约使用电费计算如下： 1、追补电费：31.6Kw×0.682元\kwh×12小时×60天=15516.86元。 2、违约使用电费：15516.86元×3倍= 46550.58元。 合计：15516.86元+46550.58元=62067.44 元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017482461 | 190418568382 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -87.78 | 该户2018年12月3日做800KVA变压器减容流程时，对50KVA变压器没有取消功率因数0.9，于是2019年4月4日800KVA变压器启用后，造成50KVA变压器所产生普通工业电费执行功率因数，现申请退多收取的力率电费87.78元 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017483493 | 190426719091 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 88.83 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021140153 | 190424678916 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 635.26 | 2019年4月8日上午10时19份经三塬供电所陈光辉、范仲南用电检查时发现，永靖县丰塬苗木种植有限责任公司私自改变用电类别运行设备，之前申请在用的用电类别是排灌用于土地浇水，现用户在原有申请的用电私自改为农业生产养猪实用。依据《供用电营业规则》第一百条第一款：在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。使用起迄日期难以确定的，实际使用时间按三个月计算。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022360396 | 190418559051 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 450.49 | 该户2019年04月01日暂停恢复800KVA变压器，将表号为00000118948989表计示数录入错误，导致2019年3月15日至2019年04月01日期间电量错误计入大工业1-10千伏应计入普通工业1-10千伏，电费现申请对电价差进行退补电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00590215 | 190426724462 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -744 | -536.39 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020822388 | 190426721838 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -3 | -1.53 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016541684 | 190425708149 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -15 | -7.65 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016780102 | 190425709980 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -318 | -162.18 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016482750 | 190425709019 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -32 | -16.32 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01390823 | 190423653145 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 116.25 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01390465 | 190423652988 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -386 | -255.09 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016500326 | 190425709009 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -30 | -15.3 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016441418 | 190425709025 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -34 | -17.34 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020822434 | 190426719561 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -7 | -3.57 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016801083 | 190425706606 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -19 | -9.69 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016509020 | 190425712327 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -49 | -24.99 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016527303 | 190425708163 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -16 | -8.16 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021021861 | 190425709969 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -126 | -64.26 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016506526 | 190425708248 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -23 | -11.73 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014229249 | 190423657076 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -54135 | -27879.53 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266814 | 190422630501 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 213.45 | 2019年3月份走改类时，分表非居照明定量按天计算，定量值少计903KWh，其中总：903KWh 峰：322KWh 谷：279KWh.现申请补收总表大宗工业用电35千伏与分表非居照明35千伏的价差及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020800481 | 190424668881 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 237800 | 122467 | 2019年04月11日后台监测该客户表计：0109559102， 倍率：5000， C相电压失压，经现场检查为C相高压电压互感器炸裂，造成表计电量少计，3月21日表计错误示数：有功总：4001.07，4月13日正确示数：有功总：4027.94，经核查电压接线为Ua-b-c,失压情况为C相失压，电流接线为正确接线，I元件功率：P1=0,II元件功率：P2=Ucb.Ic.cos（ᵠ-30)=.951,合成功率P’=UI(√3cosᵠ+sinᵠ)/2=.951。相角差cosᵠ=.978，更正系数 K= 2√3 /（√3+tgᵠ）=2x1.732 / 1.732+tgᵠ=3.464 / 1.252=2.77。现需追补电量=（K-1）×（4027.94-4001.07）×5000≈237800kWh， 该户不执行峰谷电价及力率调整电费，故按平段电价补收电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021253592 | 190422632058 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -5429.3 | 该客户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014291255 | 190416514146 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 65460 | 44169.96 | 经核查该客户A相保险烧，失压时间为1月23日，恢复时间为1月30日，按同期计算需追补电量65460kWH，现补收相应的电量电费及力率电费，力调系数按2月系数计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00411646 | 190423657153 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 441.51 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190422626202 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -72666 | -16386.54 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：181666×40%=72666千瓦时，无功电量：101500×40%=40600千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190422628910 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 3695997 | 1629254.49 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年3月计算下网电量为：3588900KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心3月份结算单统计该户下网电量为：3219301KWH，现补收3月多退电量：3588900-3219301=3695997KWH。补收相应的电费及力率电费。（因1-3月补电量时力调系数录入错误，导致力率电费错误，应收力率电费：-426.35元，错收为：-1776.92元，现补收多退的1350.57元，在大工业电价的力率电费进行调整） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190422629567 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 4453 | 886.29 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年3月计算下网电量为：108107×40%=43244KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心3月份结算单统计该户下网电量为：38791KWH，现补收3月多退电量：43244-38791=4453KWH。补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190424671047 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -3695997 | -1629254.49 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年3月计算下网电量为：3588900KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心3月份结算单统计该户下网电量为：3219301KWH，现补收3月多退电量：3588900-3219301=3695997KWH。退收相应的电费及力率电费。（因1-3月补电量时力调系数录入错误，导致力率电费错误，应收力率电费：-426.35元，错收为：-1776.92元，现退收多收的1350.57元，在大工业电价的力率电费进行调整）(冲抵190422628910工单) | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190424672955 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 369599 | 164140.64 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年3月计算下网电量为：3588900KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心3月份结算单统计该户下网电量为：3219301KWH，现补收3月多退电量：3588900-3219301=369599KWH。补收相应的电费及力率电费。本月补收2019年1-3月补电量多退力率电费：1350.57元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016523327 | 190425712549 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -88 | -44.88 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021908580 | 190422626002 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -100 | -51 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016508535 | 190425711328 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -40 | -20.4 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020891379 | 190419582086 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 0 | 经核实，该户2018年11月入住，采集数据至今为0度，本月复查发现数据与现场示数不一致，采集数据有误，造成本月电量累积，现需退2019年4月二、三级阶梯电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020915174 | 190423651772 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -39 | -19.89 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021740265 | 190422624169 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -2 | -0.72 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01384994 | 190423651877 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -75 | -38.25 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016473619 | 190425712577 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -129 | -65.79 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01385314 | 190423653180 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 0.33 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00585517 | 190422625865 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -9 | -4.59 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016542616 | 190425705930 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -14 | -7.14 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016826703 | 190425708992 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -27 | -13.77 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016450719 | 190425708290 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -25 | -12.75 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016432494 | 190426722800 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -5 | -2.55 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016819642 | 190425711345 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -41 | -20.91 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00486517 | 190423653080 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 146.3 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016519920 | 190425712366 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -65 | -33.15 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020902581 | 190426721880 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -5 | -2.55 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016523952 | 190425711273 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -28 | -14.28 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016537649 | 190426721811 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -9 | -4.59 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016477695 | 190425712346 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -52 | -26.52 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016783215 | 190425712573 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -124 | -63.24 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016872357 | 190426719188 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -512 | -344.62 | 该户于3月22日更换表计，4月份计算电费时采集有误，错误示数，总：1278， 峰：9.05，谷：0。 正确示数，总：766.44，峰：278.37，谷：239.67，导致多计收电量512度， 现对错收的电量电费进行退费并调整止码，总：766.44，峰：278.37，谷：239.67。 | 采集差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016423500 | 190425708217 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -20 | -10.2 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016423513 | 190425706655 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -21 | -10.71 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00449669 | 190422631309 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 781.03 | 该户3月1日走改类流程，造成3月电费非居定量少计3429度，现申请补收非居与大工业价差及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014916644 | 190422631350 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | -1054907.41 | 该户2019年3月21日9：00-24:00，1125线、1121线、1123线，停电检修消缺，停电时负荷全部由，1124线、1120线、1122线带，2019年3月25日9:00-19:00，1120线、1122线停电检修，由1121线、1123线带全部负荷，2019年3月26日9:00-19:00,1124线停电检修，由1125线带全部负荷，导致本月最大需量重复叠加计算，经用检人员现场核查，情况属实，本月按核定值收取基本电费，现申请退多计收的最大需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016527707 | 190426721747 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -1 | -0.51 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020822522 | 190426721865 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -2 | -1.02 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016131665 | 190425711398 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -45 | -22.95 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01389641 | 190423653203 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -527 | -268.77 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016517780 | 190425712545 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -69 | -35.19 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016537027 | 190425712342 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -52 | -26.52 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016541929 | 190425712565 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -110 | -56.1 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016518930 | 190425712338 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -52 | -26.52 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016518464 | 190425712560 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -107 | -54.57 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016532471 | 190426721771 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -6 | -3.06 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022303504 | 190422624196 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -13 | -6.63 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016776314 | 190425705872 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -13 | -6.63 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016532891 | 190426719534 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -8 | -4.08 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021091419 | 190425712591 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -306 | -156.06 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00228286 | 190410399337 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 5564 | 2837.64 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间927天，窃电容量1.08kW，窃电期间所走电量为443kWh，窃电量1.08kW*6h*927-443kWh=5564kWh。追补电费5564kWh*0.51元/kWh=2837.64元，违约使用电费：2837.64元*3=8512.92元。合计2837.64+8512.92=11350.56元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016515784 | 190425712580 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -141 | -71.91 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00278598 | 190411425606 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 1274 | 649.74 | 窃电情况： 伪造或者私自开启供电企业加封的用电计量装置用电。该户窃电容量为2.6KW（用电设备为冰箱200W、电视350瓦、电暖气2000W、照明50瓦）。2019年3月20日工作人员现场使用仪器“北猫”查出该用户表计异常（仪器屏幕显示“零火线电流异常、拆表盖”），具体窃电天数无法确定。 处理意见：根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以180天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（2.6*180*6）-（605+594+335）×0.51元=649.元。 2、违约使用电费：649.74*3=1949.22元。 3、合计缴纳电费：649.74+1949.22=2598.96元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021289841 | 190422624100 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -216 | -110.16 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021742997 | 190425709976 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -208 | -106.08 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00188393 | 190423655612 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -521 | -273.53 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023478803 | 190428754514 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -9370 | -6484.04 | 该户为新装无表临时用电客户，正确电量应为770度，电费532.84元，错误录入电量为10140度，电费7016.88元，现申请退多计收的电量9370度，电费6484.04元。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016131782 | 190425709619 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | -50 | -25.5 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01390820 | 190423651682 | 退补电费 | 立即出账 | 201904 | 0 | 12.7 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262257 | 190517297075 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -23023.62 | 该户为三供一业改造客户，2018年12月开始改造，2019年3月底确立电源点立户后完成户表立户工作，造成户表电量一次结算电量（155952）累计4个月，统一建入抄表册42WSL389一次计算电费，现总表当月电量（38166）度，无法套减户表电量，需在总表中剔除其已计入10%居民合表定比电量（18086），对剰余户表重复计算部分（137866）退补价差。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00262257 | 190526444873 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -155952 | -83335.64 | 该用户于2018年12月开始三供一业改造，2019年4月完成系统户表立户流程并一次性结算户表电量155952KWH，由于该部分电量在高压客户总表中已计收，本月对重复计收部分进行退电量电费。已退23023.62元，现申请将剩余部分电量电费进行退电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 190526444771 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266735 | 190524428480 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -900.25 | 该户2019年5月17日发起改类流程修改档案，造成学校用电定量2000千瓦时，按实际天数计收333千瓦时，现对学校电价与非工业电价的电价差进行调整：退非工业峰667千瓦时；平600千瓦时；谷400千瓦时；补收学校电量1667千瓦时，申请退电量电费及力调电费。 | 其它 |  | 差错退补电费
1022283756 | 190508112198 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -295.9 | 该户2018年12月新装，因未及时传递电采暖审批表，导致系统未进行电采暖电价维护，2019年5月系统执行居民集中式电采暖电价。现申请退补居民集中式电采暖电价1千伏以上（电价码40202021）和合表居民生活电价1千伏以上（电价码20202001）的电价差及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1023535539 | 190516281305 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 6480 | 4245.7 | 经现场检查，该户存在窃电行为：在供电企业的供电设施上擅自接线用电。窃电时间180天，窃电容量3kW，窃电量3kW*12h*180=6480kWh。补收电费6480kWh*0.6552元/kWh=4245.7元，违约使用电费：4245.7*3=12737.1元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015021699 | 190507080042 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 3413.12 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。经现场核实，私接居民照明用电容量为13Kw 。 1、追补电费：13Kw×(0.682-0.4389)元\kwh×6小时×180天=3413.12元。 2、违约使用电费：3413.12元×2倍=6826.25元。 合计：3413.12元+6826.25元=10239.37元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00464421 | 190521356629 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 1698.6 | 该户2019年5月份走改类时，分表非居照明定量按天计算，定量值少计9333KWh.现申请补收总表大宗工业用电35千伏与分表非居照明35千伏的价差及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022035881 | 190520340539 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 181190 | 85023.92 | 申请编号:190520341043,业务流程:计量装置故障。2019年5月4日，经现场检查发现该客户表计00000120102038，其C相电流互感器接线端子氧化，在采集网中采集到，该户从2018年11月4日至2019年3月31日期间，C相电流失流，更正系数为2，故该户在此期间少计一半电量。其中4月1日至5月4日电量13188kWH已在五月电费计算时同步出账，因其11月1日至3月31日为采暖期，需补收总计电量181190kWH，峰段电量64170kWH，谷段电量55640kWH，平段电量61380kWH，无功电量为12931kWH。现申请补收少计的电量和电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022297023 | 190513195723 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 16431 | 8461.97 | 2019年5月1日七里河市场班现场检查，发现该客户高压计量总表A相负电流，A 相电流进出线接反，造成反向有功走字9.0，现场已对接线进行处理，表计运行正常,补电量=（1.9159-1）*17940=16431，K值为1.9159，(表号00000120403217） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022521186 | 190527458723 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 38300.74 | 该户2019年5月21日暂停4台2500KVA变压器，造成5月定量非居民照明少收取9天电量电费1200/30*9=360KWH，基本容量电费少计收1天4*2500KVA/30*1=333.33KVA，现申请对少计收的大工业电价与非工业、非居电价和基本电费及力率电费进行退补。（大工业电量总：7800KWH,峰：2760KWH，谷2160KWH，无功：9360KVAR） | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021109606 | 190506062232 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 6636.63 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。经现场核实，用电人在电价低的供电线路计量装置上，擅自接用电价高的用电设备 。 1、追补电费：（2723.83-2696.53）×1000×(0.682-0.4389)元=27300×0.2431=6636.63元。 2、违约使用电费：6636.63元×2倍=13273.26元。 合计：6636.63元+ 13273.26元=19909.89元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016077084 | 190522373858 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 11209.05 | 该户容量575KVA,于2019年4月22日改类误将非工业改为普通工业（应改为大工业），在5月10日将普通工业改为大工业。现申请补收4月22日-5月10日的基本电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00079775 | 190515264052 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 59278 | 38838.95 | 00079775 该用户核查表计0100882826互感器两只被更换为200/5，属于窃电行为，该客户于2016年8日8日转让使用，8月底度为12087.63，至2019年5月查处时底度为18015.68。 经计算更正系数为K=1.5，追补电量为0.5*（18015.68-12087.63）*20=59278kWH 按现行电价追补。即追补电费为=59278*0.6552=38838.95元 违约使用电费为38838.95*3=116516.85元。 总计155355.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020766903 | 190522382334 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -3668.47 | 该户2019年4月25日新曾80KVA变压器一台，同时对630KVA变压器进行临时性减容，由于流程操作有误，造成该户本月基本电费收取有误。现申请对该客户630kVA变压器退4.25-4.30日5天基本电费及力调电费，80kVA变压器退4.28-4.30日2天基本电费及力调电费，力调系数按5月执行。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020508952 | 190516272764 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 523273.85 | 该户本月需量示数0.0002，倍率660000，需量值132千瓦，小于运行变压器容量的40%（变压器容量51500千伏安），应按20600千瓦计收，同时本月该客户变压器于4月23日停运，需量基本电费按十三天计收，故本月该客户需量基本电费应按20600÷30×13=8927千瓦计收，系统实际按57.2千瓦计收，现申请补收该客户2019年5月需量基本电费及功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00611007 | 190524417683 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 3.78 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021367237 | 190514231269 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -3.67 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023343583 | 190509135485 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 0.18 | 该户为电采暖用户，2019年5月应执行居民阶梯电价,错执行为一户一表电采暖电价，现申请退5月86KWH电量的电费电价差。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
01387103 | 190426730731 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 90000 | 62280 | 根据 《电力法》相关规定，将对你方（＂单位（或个人）改成＂方＂）采取相应措施。 依据《电力法》、《供电营业规则》第九章第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条之规定，做如下处理： 1.故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效用电，未查明实际使用天数，按每天非居民用电按12小时，180天计算， 2.补收电量：125千瓦×12小时/每天×180天/3=90000千瓦时（度）（现场客户B相电压断开，电量少计三分之一） 3.补交电费：90000千瓦时（度）×0.692元/千瓦时=62280元 4.客户还应承担两倍违约使用电费：62280元×3倍=186840元 5.客户应交纳电费及违约使用电费合计：62280元+186840元=249120元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021712486 | 190527458826 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -658 | -335.58 | 该户在2019年3月电量突增，工作人员现场检查发现电表出线端子烧毁，导致旧表（00000117455470）多计电量，现场于3月7日更换表计（00000121410154），现申请退旧表变更电量658kwh及相应的阶梯电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00282247 | 190506069476 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1470 | 749.7 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.43KW（用电设备为电视150W、照明80W、电炉:1200W）。2019年4月16日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 处理意见： 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（1.43*180*6）-（34+0+17+0+0+23）×0.51元=749.7元。 2、违约使用电费：749.7*3=2249.1元。 3、合计缴纳电749.7+2249.1=2998.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00624006 | 190514219501 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -523 | -266.73 | 该客户本月计算电费时抄表示数录入错误，正确示数96.04，错误示数618.61，现申请退电量及电费，并调整止码96.04。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1023534901 | 190515265335 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1233 | 628.83 | 经核查，该客户不属于直供客户，无客户编号，自建房擅自接线用电，属于窃电行为，现场用户设备容量：电炉子1.5KW，电水壶1.5KW,电烤箱0.7KW，电压力锅0.9KW，电磁炉2.1KW,电视机0.1KW，共6.85KW，时间30天。 追补电量：6.85×6×30×0.51=628.83元 违约电量：628.83×3=1886.49元 总计：2515.32元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023535249 | 190515267673 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 90 | 45.9 | 经核查，该客户不属于直供客户，无客户编号，自建房擅自接线用电，属于窃电行为，用户设备容量：电脑0.4KW，电视机0.1KW，共0.5KW，时间30天。 追补电量：0.5×6×30×0.51=45.9元 违约电量：45.9×3=137.7元 共计183.6元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00611152 | 190506069501 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 9720 | 4957.2 | 窃电情况： 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为9KW（用电设备为电视350W、照明50W、电暖器2000W、冰箱400W、微波炉2000W、电磁炉2200W、电热水器2000W）。2019年4月30日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 处理意见：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（9*180*6）×0.51元=4957.2元。 2、违约使用电费：4957.2*3=14871.6元。 3、合计缴纳电14871.6+4957.2=19828.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00279542 | 190507087830 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1894 | 1240.95 | 窃电情况： 故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。该户窃电容量为3.62KW（用电设备为冰柜、冷藏柜：3370KW、电脑：200W、照明50W）。2019年4月26日工作人员现场勘查发现用户表计C相电流接线端子松动，故意使供电企业用电计量装置不准或者失效，具体窃电天数无法确定。 处理意见： 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以180天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（3.62*180*12）-（1105+1178+1205+1222+996+219）×0.6552元=1240.95元。 2、违约使用电费：1240.95*3=3722.85元。 3、合计缴纳电费：3722.85+1240.95=4963.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016760171 | 190506064162 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 243 | 123.93 | 现查获你户有下列窃电（违约用电）行为：在供电企业的供电设施上擅自接线用电 根据《供电营业规则》有关条例规定，应追补电量 243 千瓦时，补收 电费 123.93元，并加收违约电费371.79元，限在 5 月20日前缴付。如逾期不交者，我们还将按《供电营业规则》有关条款办理，由此造成的损失，责任由贵户自负。 追补电量及违约费计算如下： 1.补交电费：4.5×9×6×0.51元＝123.93元。 2.违约使用电费：123.93×3＝371.79元。 3.合计交纳：371.79+123.93＝495.72元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016693822 | 190522382620 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -4394 | -2240.94 | 该户4月20日因采集系统出现故障，5月产生电量4512度，经工作人员现场核查，发现表计烧毁，导致电量突增，根据用户负荷测算，5月实际用电量为120度，现场表计已更换，现对多计收的4392度电量电费进行退补。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1020693207 | 190520341634 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -2219280 | -179796.62 | 2018年12月10日，兰供运维部改造金家坪115三泵线，将原榆中县三角城电灌工程水利管理处115三泵线计量装置移入环网柜15间隔处将电流互感器变更为300/5（6000倍），2019年2月28日将电流互感器300/5更换为600/5(12000倍）.2019年5月客户反映电量突增，5月16日经计量所，兰供运维部，榆中市场班现场核实，电流互感器二次接线回路抽头错接在300/5（6000倍）造成表计电量多计1倍（现场已处理正常）。该户于2019年02月28日至2019年05月16日系统倍率为12000，表计：00000118950329，倍率：12000。2019年2月28日有功总851，无功：346.63，反向：0；2019年5月16日有功总1248.55，无功：499.77，反向：0。本月退补按5月15号示数计算，现需退：有功电量=（1220.88-851）×12000/2=2219280kwh，无功电量=（488.01-346.63）×12000/2=848280kwh及力率电费。剩余电量与6月份电费合并出账。 | 计量差错 | 表计倍率错误 | 计量装置故障退补电费
1014218867 | 190509135048 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 6663.49 | 违约用电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1017473261 | 190516274311 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -3520 | -2361.16 | 现场抄表示数与采集网不符，现申请电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021921523 | 190528471759 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1965 | 1011.98 | 该户2019年05月07日监测表计（局编：00000114521961）反向有功有电量，电流A相为负，有功反向总示数1.31、峰示数0.51、谷示数0.33，倍率1500， 错误接线已于5月7日纠正。更正系数K=-1，现申请对反向有功总1965kWh电量电费进行补收。 | 其它 | 表计异常 | 差错退补电费
00590215 | 190528471837 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1134 | 1527.41 | 该户2019年04月01日监测出该户表计（局编00000118899110），倍率300，反向有功有电量，电流A相为负，有功反向有功总示数3.78，电量1134kWh，峰示数1.13，电量339kWh，谷示数1.72，电量516kWh ，错误接线已于5月7日纠正。更正系数K=-1，力调系数按5月1.31计算。，现对反向电量电费及力调电费进行补收。 | 计量差错 | 表计异常 | 计量装置故障退补电费
1017429482 | 190529490924 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -268 | -29.61 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00533403 | 190508113946 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -2508 | -1643.24 | 该户为电采暖用户，4月16日换表时将旧表（表号为00000114802044）的有功总变更示数录为197.72，倍率为30，造成5月产生非居民集中式电采暖电价1千伏电量2508KWH，现申请退其电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00533403 | 190509129166 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 2508 | 1643.24 | 该户为电采暖用户，4月16日换表时将旧表（表号为00000114802044）的有功总变更示数录为197.72，倍率为30，造成5月一般工商业（非工业）1千伏以下电价少计电量2508KWH，现申请补其电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00388215 | 190509127221 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -300 | -191.79 | 该户2019年5月5日改类流程，安装信息录入（虚拆）环节，表号：00000114523349，误将有功总示数录为：1839.34，正确示数：1829.34,导致本月无法正常算费。现手工录入示数有功（总）：1839.44，有功（峰）86.68，有功（谷）1089.07，无功（总）138.42，无功反向（总）0，（倍率3000）产生电量300千瓦时， 现需将多计收的电量300千瓦时进行退电量电费及相应的力调电费，并调整止码有功（总）：1829.34。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00388215 | 190521353544 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 8.39 | 该户2019年5月5日发起改类流程，安装信息录入（虚拆）环节（表号00000114523349）定比自动分摊，现需对居民集中式电采暖电价与合表居民生活电价的价差及力调电费进行退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022359653 | 190517295636 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 7180 | 4844.8 | 私自迁移供电企业的用电计量装置属于其他用户的，应承担每次5000元的违约使用电费。 该客户现场高供高计表计（NO：00000118949605，倍率600）自2019年3月24日更换互感器时误将接线反接，导致电流反向，现场用电量计量在表计示数有功反向（总）上，2019年3月26日对该客户现场接线调整正确后将表计拆除，K值无法计算，退补电量为反向走字电量，反向走字7.18，更换后互感器倍率为1000，故应追补电量=7.18*1000=7180kWh，现申请对该客户追补电量电费及力调电费，力调考核标准按2019年4月电费执行。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00545224 | 190524425512 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 8744 | 5641.63 | 该客户于2019年05月08日表计编码00000118949571 A C相电压失压，经现场检查为客户B相高压保险管烧损，造成表计电量少计。5月08日表计示数：有功总：450.50，5月21日表计示数：有功总：461.43，经核查电压接线为Ua-b-c,失压情况为B相失压，电流接线为正确接线，I元件功率：P1=0.5Uac.la.cos（30-ᵠ)=.476 ,II元件功率：P2=0.5Uca.Ic.cos（ᵠ+30)=.372,合成功率P’=UI√3cosᵠ/2=.847。相角差cosᵠ=.978，更正系数 K= P/P’=√3uI3cosᵠ/√3uI3cosᵠ/2=2。K=2,现需追补电量=（K-1）×（461.43-450.50）×800=8744kWh及相应电费 。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021414513 | 190522382540 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -590935 | -451470.22 | 该客户现场高供高计表计（00000114523975，倍率8000）自2016年12月9日新装施工安装过程中误将C相电流互感器安装为备供的0.2S级200/5电流互感器，造成主供计量差错。2018年3月14日已将互感器调整正确，调整时示数214.48。更正系数K=0.6556（具体计算过程见附件）应退总电量为（K-1)*214.48*8000=590935kWh。现申请对该户多计收的电量电费进行退补处理。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 190521362621 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -73160 | -15958.3 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：182901×40%=73160千瓦时，无功电量：103404×40%=41362千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190521365427 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1110367 | 489550.3 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年4月计算下网电量为：3358000KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心4月份结算单统计该户下网电量为：2247633KWH，现补收4月多退电量：3358000-2247633=1110367KWH。补收相应的电费及力率电费(四月份功率因数0.85）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190521365440 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 24028 | 4755.32 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年4月计算下网电量为：181666×40%=72666KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心4月份结算单统计该户下网电量为：48638KWH，现补收4月多退电量：72666-48638=24028KWH。补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019858747 | 190516282591 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 9585 | 6820.76 | 该户4月换表时，旧表底度输入错误，正确底度1945.75，错误底度1939.36，需补收电量：（1945.75-1939.36）*1500=9585度。电量按平段补收，按4月力调标准执行。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00262251 | 190523397157 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -1 | -0.33 | 该户现场抄表示数与采集网不符，现申请进行电量电费调整，并调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019168558 | 190507086246 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 1143 | 748.89 | 窃电情况： 故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。该户窃电容量为1.76KW（用电设备为按摩椅600W、空调800W、电视300W、照明60W）。2019年4月5日工作人员现场查出该用户表计异常，具体窃电天数无法确定。 处理意见： 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（1.76*180*12）-（387+307+495+520+469+480）×0.6552元=748.89元。 2、违约使用电费：748.89*3=2246.67元。 3、合计缴纳电费：748.89+2246.67=2995.56元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014760775 | 190522384926 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -18 | -9.18 | 该户于2019年3月手工录入错误，错误示数为7246.56 ，正确示数7228.72，现申请退相应电量电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016859617 | 190510159392 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -95.34 | 该用户2019年3月22日因生产转型由原来的“贫困县农业排灌用电电价”变更一般工商业（普通工业）用电电价，造成该户四月收取超基数加价95.34元，现申请退四月份的超基数加价。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00607608 | 190507091780 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | 3.81 | 该户为电采暖用户，5月应执行居民阶梯电价,错执行为一户一表电采暖电价，现申请退80KWH电费的电价差。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1015049363 | 190509129532 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 2281 | 1494.51 | 用户应立即停止窃电行为，用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍金额的违约使用电费。 追补电量：1.056*12*180=2280.96kwh 追补电费：2280.96kwh*0.6552=1494.4849元 违约使用电费：1494.4849*3=4483.4547元 电费合计：1494.4849+4483.4547=5977.9396元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00438301 | 190506069318 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 2442 | 1245.42 | 窃电情况： 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为2.36KW（用电设备为洗衣机600W、电视200W、照明60W、电暖器1200W、抽油烟机200W、冰箱100W）。2019年4月16日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 处理意见： 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：（2.36*180*6）-（17+25+14+20+12+19）×0.51元=1245.42元。 2、违约使用电费：1245.42*3=3736.26元。 3、合计缴纳电1245.42+3736.26=4981.68元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016679352 | 190524429130 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 0 | -82.73 | 该户为居民电采暖客户，因抄表周期为双月，造成5月电费计算有误，抄表周期已调整正确，电采暖3月示数：总8877.02，峰2829.06，谷3720.78，4月正确示数总：9738.17，峰3039.01，谷4192.82，居民阶梯4月示数9738.17，5月正确示数9865.7，现对5月产生的居民阶梯电价与一户一表电采暖电价差进行退费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00451233 | 190517296473 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | -41764 | -21508.46 | 该户为三供一业改造客户，2018年12月开始改造，2019年3月底确立电源点立户后完成户表立户工作，造成户表电量一次结算电量（41764）累计4个月，统一建入抄表册41QLH35SD一次计算电费，现总表当月电量（34570）度，无法套减户表电量，现申请对41764度退补电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021044354 | 190507095022 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 5122 | 2612.22 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1358kWh，窃电量6kW*6h*180-1358kWh=5122kWh。补收电费5122kWh*0.51元/kWh=2612.22元，违约使用电费：2612.22*3=7836.66元,合计：2612.22元+7836.66元=10448.88元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1016808491 | 190514236304 | 退补电费 | 立即出账 | 201905 | 2601 | 1326.51 | 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以180天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费”。 追补电量及违约费计算如下: 1.补交电费：[（3.5×220×6）-（603+500+916）]×0.51元=1326.51元。 2.违约使用电费：1326.51×3＝3979.53元。 3.合计缴纳电费：1326.51+3979.53＝5306.04元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1015182268 | 190619031551 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -2156 | -1099.56 | 该户在4月11日现场检查发现电表烧坏（表号：00000121330027），4月2日-4月11日的电量为2266kWh。现场已于11日更换表计（表号：00000121402117）,测出日均电量为11kWh，正确电量应为110kWh，错误电量为2266kWh，现申请对多计收的2156kWh电量及相应的阶梯电费进行退费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023348243 | 191336056887 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369479 | 191336057082 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -98.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348331 | 191336056892 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -132 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1017425842 | 190611893309 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 25264 | 2869.1 | 该户2019年05月20日监测表计00000114525094反向有功有电量，经检查发现电流AC相接线错误，反向有功总示数63.16，现场已变更为正确接线方式，更正系数K=-1，现申请对反向电量电费进行补收（力调系数按0.13执行）。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1023380445 | 191336057215 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344759 | 191336056860 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00432181 | 190625128609 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023382210 | 191336057302 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00060820 | 190625118270 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -17683 | -9283.58 | 在三供一业小区改造时，5月15日已将户表供电，因线路未改造完，6月20日将计量户表的总表拆除，导致总表表号：000001203908705在此时间段重复计费，5月15示数：987.53，6月20日示数为：1871.7，倍率为20，共计重复计费的电量为17683KWh，现申请退重复计收的电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023273756 | 191336056754 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381754 | 191336057276 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356538 | 191336056936 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374172 | 191336057157 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -55.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389787 | 191336057396 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344720 | 191336056857 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023073460 | 191336056726 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366180 | 191336057045 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381477 | 191336057264 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348692 | 191336056911 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382223 | 191336057303 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -102.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382337 | 191336057311 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -101.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374130 | 191336057154 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374084 | 191336057152 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358101 | 191336056972 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380591 | 191336057221 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343743 | 191336056819 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022958863 | 191336056713 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366135 | 191336057043 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381086 | 191336057243 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348100 | 191336056882 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382920 | 191336057330 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383024 | 191336057332 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -76 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348647 | 191336056906 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -53.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382092 | 191336057291 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277077 | 191336056761 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356815 | 191336056946 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369639 | 191336057092 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383125 | 191336057335 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023353252 | 191336056931 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371939 | 191336057118 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -82.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023415736 | 191336057416 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1014626763 | 190621064137 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 211.19 | 该户于2019年4月20日变更电价，造成分表非居照明定量按天计算少计1169KWh(平385KWh,谷392KWh，峰392KWh)，现申请补收总表污水处理35千伏与分表非居照明35千伏的电价差及功率因数电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023476474 | 190617993048 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 538.65 | 该户为新装用户，变压器容量630KVA，实际启用时间为2019年5月15日，因流程滞后导致营销系统变压器启用日期为2019年5月16日。现申请追补时间2019年5月15日至2019年5月16日,共1天基本电费及相应的力调考核电费，力调系数按2019年6月0.35执行。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
00631161 | 190621063351 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 1520 | 该户暂停时间为2019年06月07日至2019年06月22日.客户已于2019年06月14日申请变压器恢复，因变压器报停不够15天，故不进行基本电费减免。现对少计的基本电费及力调电费进行补收，力率标准按6月份标准进行计算。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023487566 | 190617992980 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 1151.59 | 该户为新装用户，两台变压器容量分别为500KVA一台，80KVA一台，实际启用时间为2019年5月28日，因流程滞后导致营销系统变压器启用日期为2019年5月31日。现申请追补时间2019年5月28日至2019年5月31日,共3天基本电费及相应的力调电费，力调系数按2019年6月0.045执行。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
00086050 | 190611880053 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 20307 | 14830.78 | 现场查看该用户B相桩头氧化失压，表计为0100994630，根据《供电营业规则》，追补时间按上次校验或换装投入使用之日止的二分之一时间计算。系统上次用电检查日期为2017年6月12日，至2019年5月7日更正之日止为694天，按该期间所追补电量的二分之一计算。客户一相失压，少计三分之一电量，合计追补电量20307千瓦时。因一般工商业电价变更，经计算该客户从2017年6月至今各电价执行时间段及电量分别为：2017年7月至8月追补电量1460千瓦时,2017年9月至2018年4月追补电量7065千瓦时，2018年5月至8月追补电量3637千瓦时；2018年9月至2019年4月追补电量7065千瓦时；2019年5月追补电量1080千瓦时。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022521186 | 190624091196 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 39052.86 | 该客户报装容量为10250Kva，2019年5月21日申请暂停4台2500Kva变压器，暂停后运行容量为250Kva不足执行大工业电价，误将大工业电价变为非工业电价及力率为0.85，应执行普通工业电价及力率为0.90，造成6月电费少计5月15日至5月21日6天的基本容量（10250/30*6=2050KVA）电费和非工业与普通工业的力率差，现申请补收少计容量电费及力率电费差。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1022295418 | 190619036995 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -596093.22 | 兰州市轨道交通有限公司根据《1112彭西线及110kV西客站地铁变110kVⅠ、Ⅱ段母线启动方案》（兰州地调启动方案2019-074号）于2019年5月1日对1112彭西线供电，并通过母联分别对1、2号主变进行冲击试验。冲击试验结束后根据启动方案1112彭西线带2号主变运行，1号主变退出运行；5月14日1111龚西线供电并带1号主变运行。现申请退该客户2019年5月1日至5月13日1号主变停运期间基本电费及功率因数调整电费。(注：1号主变容量：40000千伏安，停运天数：13天。) | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00526663 | 190619029385 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5028.73 | 该用户1000KVA变压器于2019年5月23日暂停恢复时，误将启用日期选择为2019年4月20日，现场实际启用日期为2019年5月23日。现需退用户8天基本电费及力调电费. | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021981721 | 190613943429 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 175320 | 128985.66 | 申请编号:190613942985,业务流程:计量装置故障,该户于2019年6月5日增容装表时将电流互感器一次反接，造成表计（表号：00000120402972，倍率：12000）电量完全计到反向上，2019年6月12日新区计量班已将接线调整正确，更正系数k=-1，表计反向示数：总：14.61，峰：6.54，谷：1.91，无功：1.16。追补电量:有功（总）14.61*12000=175320kWH，峰：6.54*12000=78480kWH，谷：1.91*12000=22920kWH，无功：1.61*12000=13920kWH，申请追补电量电费及力调考核电费。（力调系数按-0.011执行） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00538014 | 190619030274 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 615.33 | 2019年5月13日接运营监测（控）协调控制工作单，七里河市场班现场检查，由于用户更换低压负荷开关造成电压接线相序错误，电压电流不同相造成表计反转，一元件：UB IA,二元件：UC IB，三元件：UA IC,造成反向有功走字89.46，现场已对接线进行处理，表计运行正常。根据电力信息自动化采集网查询，2019年5月14日电表有功反向底度89.46，倍率120，错误电量10735kWh，采集网4月2日至4月13日电表底数计算得出Wp=129.56*120=15547KWH,Wq=6.2*120=744KVAR,得出tan =Q/P=0.04785,因该表计为电压分表，执行合表居民1千伏以上电价，总表执行大宗工业用电1-10千伏电价，应对33275KWH进行电量价差追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022026014 | 190619025056 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -492046 | -221330.38 | 2019年5月线损率出现异常，经工作人员核查该户高压互感器电流端子接错（现场实际为10/5，系统电流变比为20/5），导致自2018年3月15日立户至今起，电量多计一倍，旧电能表NO：00000114523515多计收475430千瓦时，2019年3月7日更换表计NO：00000115219933多计收16616千瓦时，合计492046 千瓦时，现场已整改，计量正常。现对多计收的电量492046 千瓦时（峰：164634千瓦时，谷：147960千瓦时，平：179452千瓦时）的电量电费及力调电费进行退费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021914808 | 190619034049 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 35390 | 16221.69 | 该户于2019年4月3日现场检查发现表计（表号：00000118950510，倍率：3000）电压互感器A相，C相保险管爆裂，导致电表黑屏未计入电量，无法计算k值，4月13日故障修复后客户用电正常。现申请追补（表号：00000118950510）在2019年4月3日至4月13日期间共计10天少计的电量，经推算该户4月13日至5月13日日均电量为3539kWH，故需在平段上追补少计的35390kWH电量，力调系数按2019年4月（-0.011）计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016914259 | 190618011525 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 4017 | 3259.87 | 2019年5月1日经现场检查发现互感器B相电流进出线接反，造成反向有功产生电量，已于2019年6月12日处理正确，更正系数K=3， 根据公式计算应追补电量总：4017kwh，峰;2208kwh谷：57kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023376703 | 191336057176 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348360 | 191336056893 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277787 | 191336056765 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022955617 | 191336056709 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347875 | 191336056876 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00520355 | 190610863133 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 2429 | 1238.79 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间868天，窃电容量0.8kW，窃电期间电表所走电量1737kWh。窃电量0.8kW*6h*868-1737kWh=2429kWh。补收电费2429kWh*0.51元/kWh=1238.79元，违约使用电费：1238.79元*3=3716.37元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023365350 | 191336057032 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023554394 | 190621067891 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 1051 | 698.72 | 申请编号:190621067660,业务流程:计量装置故障,该户2019年6月10日现场检查时发现表计故障，造成本月少计电量有功总：1051KWH ，峰：369KWH ，平：345KWH ，谷：337KWH ，现申请补收少计电量及电费，不调整止码。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1023373733 | 191336057135 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348663 | 191336056908 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382236 | 191336057304 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023370486 | 191336057099 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348054 | 191336056878 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381640 | 191336057270 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -52.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364982 | 191336057025 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347820 | 191336056874 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376383 | 191336057163 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -39.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383864 | 191336057350 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -86.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344788 | 191336056863 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373528 | 191336057132 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382106 | 191336057292 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380227 | 191336057201 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364995 | 191336057026 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380849 | 191336057230 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -53.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344153 | 191336056833 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382278 | 191336057307 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371098 | 191336057101 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023077491 | 191336056734 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364432 | 191336056998 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357850 | 191336056966 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -72.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023352204 | 191336056925 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374202 | 191336057159 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376367 | 191336057162 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357036 | 191336056951 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369626 | 191336057091 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347758 | 191336056871 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385280 | 191336057369 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373560 | 191336057133 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369583 | 191336057089 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -157.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343437 | 191336056805 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -75.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071158 | 191336056720 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364416 | 191336056997 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371867 | 191336057115 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344010 | 191336056830 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343248 | 191336056799 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336103 | 191336056780 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344629 | 191336056847 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335445 | 191336056769 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382799 | 191336057327 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -204 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349129 | 191336056916 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371825 | 191336057111 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344687 | 191336056853 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382496 | 191336057315 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -58.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385655 | 191336057380 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -44.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364807 | 191336057016 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357821 | 191336056965 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -73 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364937 | 191336057022 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364214 | 191336056991 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383835 | 191336057349 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -193.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367255 | 191336057066 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335575 | 191336056770 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348953 | 191336056912 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -46.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344717 | 191336056856 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -26.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023264211 | 191336056741 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369525 | 191336057085 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -40.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376468 | 191336057166 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356554 | 191336056937 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272173 | 191336056747 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344531 | 191336056843 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380692 | 191336057226 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371812 | 191336057110 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344733 | 191336056858 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348618 | 191336056904 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380269 | 191336057205 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369437 | 191336057078 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344821 | 191336056864 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -61.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335777 | 191336056774 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380966 | 191336057235 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382252 | 191336057305 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382382 | 191336057312 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367112 | 191336057058 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -42.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380344 | 191336057210 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384724 | 191336057359 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -24.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00100548 | 190624104737 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 9514 | 6233.57 | 5月15日，经核查互感器变比为100/5，现场检查时发现其中一组互感器变比被更换为300/5，经计算，因窃电时间无法查明按180天计算，2018年12月至2019年5月系统抄见电量的日均电量为185KWH,即180计算电量为33300KWH,需追补电量=33300X2/7=9514KWH,退补电费按现行电价0.6552元/千瓦时，即9514X0.6552=6233.57元，违约使用电费为：6233.57X3=18700.71元，共计24934.28元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023336262 | 191336056783 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383095 | 191336057333 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372020 | 191336057122 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369655 | 191336057093 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381406 | 191336057259 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -204 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382177 | 191336057299 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277093 | 191336056762 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273769 | 191336056755 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343479 | 191336056807 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349477 | 191336056919 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349031 | 191336056914 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382122 | 191336057294 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364474 | 191336057001 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364562 | 191336057006 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -26.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389673 | 191336057394 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274241 | 191336056758 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364706 | 191336057013 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376686 | 191336057174 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023416511 | 191336057424 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374127 | 191336057153 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344603 | 191336056846 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364298 | 191336056993 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385932 | 191336057387 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376820 | 191336057180 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -40.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344528 | 191336056842 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385482 | 191336057374 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -40.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381422 | 191336057260 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -33.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348676 | 191336056909 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272997 | 191336056748 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336190 | 191336056782 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382614 | 191336057320 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344485 | 191336056841 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023352796 | 191336056927 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023271965 | 191336056745 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380940 | 191336057234 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381259 | 191336057251 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -40.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383343 | 191336057339 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344599 | 191336056845 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385352 | 191336057370 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -125.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364315 | 191336056994 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383907 | 191336057351 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -86.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382803 | 191336057328 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369697 | 191336057095 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371838 | 191336057112 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366092 | 191336057041 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -23.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356831 | 191336056947 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -47.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376918 | 191336057186 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358156 | 191336056974 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373430 | 191336057130 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380605 | 191336057222 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380982 | 191336057237 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357674 | 191336056962 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071725 | 191336056724 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380302 | 191336057209 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364096 | 191336056986 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371841 | 191336057113 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369453 | 191336057080 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -57.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343541 | 191336056809 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372118 | 191336057128 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -73.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366089 | 191336057040 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366148 | 191336057044 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335924 | 191336056777 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365031 | 191336057028 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -28.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382089 | 191336057290 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364139 | 191336056989 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343798 | 191336056821 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373993 | 191336057147 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383949 | 191336057352 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357906 | 191336056968 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381927 | 191336057282 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -24.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381028 | 191336057240 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376530 | 191336057168 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366324 | 191336057050 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -100.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367239 | 191336057065 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273307 | 191336056753 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023375221 | 191336057160 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348650 | 191336056907 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381217 | 191336057249 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382584 | 191336057319 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -33.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376950 | 191336057189 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385596 | 191336057378 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385020 | 191336057367 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366047 | 191336057038 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023353223 | 191336056930 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343365 | 191336056802 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385828 | 191336057383 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023073529 | 191336056728 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348070 | 191336056880 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380676 | 191336057225 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348559 | 191336056901 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358299 | 191336056979 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -60.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364445 | 191336056999 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -44.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382975 | 191336057331 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -51.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348083 | 191336056881 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367268 | 191336057067 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364357 | 191336056995 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364559 | 191336057005 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380386 | 191336057212 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023363804 | 191336056981 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364634 | 191336057010 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366281 | 191336057048 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376976 | 191336057191 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380168 | 191336057198 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385701 | 191336057381 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343802 | 191336056822 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365190 | 191336057030 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384896 | 191336057363 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364881 | 191336057019 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381392 | 191336057258 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -125.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367170 | 191336057062 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -39.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357951 | 191336056969 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344140 | 191336056832 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373850 | 191336057141 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337034 | 191336056789 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381998 | 191336057285 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366249 | 191336057047 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381376 | 191336057257 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023390101 | 191336057401 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344632 | 191336056848 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347862 | 191336056875 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374026 | 191336057149 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381204 | 191336057248 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -51.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023352406 | 191336056926 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381725 | 191336057274 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -157.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366395 | 191336057054 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380504 | 191336057218 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343251 | 191336056800 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381233 | 191336057250 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372033 | 191336057123 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364908 | 191336057021 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380214 | 191336057200 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -53.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343714 | 191336056818 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389455 | 191336057392 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -36.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343873 | 191336056825 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364041 | 191336056985 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -70.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358286 | 191336056978 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -101.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348432 | 191336056899 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343671 | 191336056814 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383154 | 191336057336 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -124 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356453 | 191336056935 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366122 | 191336057042 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369727 | 191336057096 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335588 | 191336056771 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364953 | 191336057023 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336770 | 191336056784 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348429 | 191336056898 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -54.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381161 | 191336057247 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381002 | 191336057239 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023076238 | 191336056730 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344443 | 191336056837 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -24.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349448 | 191336056918 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380243 | 191336057203 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273134 | 191336056750 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380285 | 191336057207 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -88.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023407366 | 191336057402 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023276898 | 191336056760 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369600 | 191336057090 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343596 | 191336056812 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381943 | 191336057283 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381057 | 191336057242 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385176 | 191336057368 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -97.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1017422393 | 190621064578 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 5940 | 685.91 | 该用户2015年11月17日集抄改造时由外包工程队更换可采集表计。在计量巡检时，发现该用户高供高计表计接线错误，资产编号为00000114523002，导致反向有功及反向无功发生走字（反向有功总99，反向无功总613.59），该户综合倍率60，产生反向有功总5940千瓦时（该用户执行35家地表水提灌用电（50米--100米）1-10千伏电价，全部以平段电价执行补收），产生反向无功电量36815.4千乏时,经检查发现AC相序接线错误，计算更正系数K=-1。现场已变更为正确接线方式。由于该用户不执行分时电价，现申请对未计收电量全部以平段电价及影响的功率因数调整电费进行补收。 一、更正系数：k=P/P`=√3UIcosф/-√3UIcosф=-1二、由于更正系数为-1，故更正系数不参与计算，电量按反向示数计算：△W补=99*60=5940kWh 三、cosØ确定 更正错误接线时抄见示数：正向有功总3720.49，正向无功总2642.97，反向有功总99，反向无功总613.59，（正向无功+反向无功）/ （正向有功+反向有功）=0.853，该户功率因数考核标准0.85，经查表得到 cosØ=0.76，功率因数调整系数4.5%。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1023371997 | 191336057121 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369466 | 191336057081 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385727 | 191336057382 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -33.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389413 | 191336057391 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367008 | 191336057055 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383314 | 191336057338 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374169 | 191336057156 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -132.63 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364546 | 191336057004 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372062 | 191336057126 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348142 | 191336056883 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -43.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380256 | 191336057204 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -32.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343482 | 191336056808 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348979 | 191336056913 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263960 | 191336056739 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337135 | 191336056791 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376673 | 191336057173 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -85.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380298 | 191336057208 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380979 | 191336057236 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381350 | 191336057256 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -44.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337786 | 191336056795 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373889 | 191336057143 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335689 | 191336056773 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344661 | 191336056851 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -54.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356567 | 191336056938 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -70.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381321 | 191336057255 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022957482 | 191336056710 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369570 | 191336057088 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365998 | 191336057035 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023266914 | 191336056743 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364894 | 191336057020 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -101 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023070878 | 191336056719 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348168 | 191336056884 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357283 | 191336056958 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374039 | 191336057150 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343974 | 191336056829 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022982015 | 191336056718 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372091 | 191336057127 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344746 | 191336056859 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382151 | 191336057297 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -48.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336884 | 191336056787 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344586 | 191336056844 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380474 | 191336057217 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380546 | 191336057220 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023267340 | 191336056744 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022960394 | 191336056714 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023351894 | 191336056922 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023353092 | 191336056929 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -68 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358231 | 191336056977 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356613 | 191336056940 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381871 | 191336057280 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382281 | 191336057308 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383574 | 191336057344 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -70.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023433950 | 191336057557 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382047 | 191336057289 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -43.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071549 | 191336056723 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344182 | 191336056834 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380722 | 191336057228 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273091 | 191336056749 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364979 | 191336057024 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384766 | 191336057360 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -47.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273248 | 191336056752 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -19 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384203 | 191336057354 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -74.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023416537 | 191336057425 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335878 | 191336056776 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023077299 | 191336056732 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277325 | 191336056763 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263609 | 191336056737 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389644 | 191336057393 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336927 | 191336056788 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384421 | 191336057355 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381653 | 191336057271 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369554 | 191336057087 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023377009 | 191336057192 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -123.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336145 | 191336056781 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364852 | 191336057018 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376615 | 191336057170 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -109 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381897 | 191336057281 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384636 | 191336057356 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336842 | 191336056786 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023272056 | 191336056746 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023351865 | 191336056921 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384678 | 191336057358 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369671 | 191336057094 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376875 | 191336057184 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371955 | 191336057120 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -78.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384649 | 191336057357 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376921 | 191336057187 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367154 | 191336057060 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343394 | 191336056804 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344690 | 191336056854 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380197 | 191336057199 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -40.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344658 | 191336056850 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383486 | 191336057342 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366076 | 191336057039 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367460 | 191336057074 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364487 | 191336057002 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -97.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381783 | 191336057278 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -134.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367125 | 191336057059 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348302 | 191336056891 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357746 | 191336056963 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380096 | 191336057194 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -192.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343886 | 191336056826 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347774 | 191336056872 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335416 | 191336056768 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -88.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344775 | 191336056862 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382034 | 191336057288 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369730 | 191336057097 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023370499 | 191336057100 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023390000 | 191336057400 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -28 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364618 | 191336057009 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376660 | 191336057172 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -104.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364269 | 191336056992 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381288 | 191336057253 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376569 | 191336057169 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1016882130 | 190625117233 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 374 | 301.25 | 经现场检查，该户互感器炸裂，C相K2接线断开，已于2019年6月19日处理正确。4月9日现场有功总示数115.78，峰; 52.99 谷：16.5 6月19日现场有功总示数128.23，峰:59.44, 谷：16.54 根据公式计算应追补电量总：374kwh，峰:194kwh，谷：1kwh，现申请补收少计电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016896032 | 190610872936 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 977.55 | 该客户于2019年5月29日申请暂停，暂停时间为2019年5月29日至2019年11月28日，客户因设备淘汰无法生产，于2019年6月6日申请销户, 在做销户流程时未做暂停恢复流程，导致基本电费未收取力调电费，现申请补收。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1023367372 | 191336057072 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1017430327 | 190621065844 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 34440 | 13876.9 | 该用户2018年7月30日增容1000kVA，2018年10月25日增容流程结束。装表接电完成后，兰州供电公司计量室高压班与国网永靖县供电公司计量班未发现该用户高供高计表计接线错误，表号为00000114525125，导致反向有功及反向无功发生走字（反向有功总17.22，峰4.55，谷10.70，反向无功总11.82），综合倍率2000（电压变比10000/100，电流变比100/5），产生反向有功总34440千瓦时（峰9100千瓦时，谷21400千瓦时），产生反向无功总电量23640千乏时,经检查发现电表AC相接线错误，计算更正系数K=-1。2018年10月27日国网永靖县供电公司计量班发现后，现场已变更为正确接线方式。由于该用户执行分时电价，现申请对未计收电量以分时电量及影响的功率因数调整电费进行补收。一、更正系数：k=P/P`=√3UIcosф/-√3UIcosф=-1二、由于更正系数为-1，故更正系数不参与计算，电量按反向示数计算： △W补总=17.22*2000=34440kWh （△W峰=4.55*2000=9100kWh ；△W平=1.97*2000=3940kWh ；△W谷=10.7*2000=21400kWh ）三、cosØ确定 更正错误接线时抄见示数：正向有功总27.46，正向无功总22.04，反向有功总17.22，反向无功总11.82，（正向无功+反向无功）/ （正向有功+反向有功）=0.7578，该户功率因数考核标准0.90，经查表得到 cosØ=0.80，功率因数调整系数为5%. | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1023380230 | 191336057202 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381464 | 191336057263 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -45.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385004 | 191336057366 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -110.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385860 | 191336057385 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -72.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356857 | 191336056948 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -36.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381594 | 191336057268 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023415895 | 191336057418 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356974 | 191336056949 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366340 | 191336057051 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389992 | 191336057399 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -79.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376035 | 191336057161 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -121 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348067 | 191336056879 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382656 | 191336057321 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381770 | 191336057277 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -67 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337278 | 191336056793 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023377038 | 191336057193 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367079 | 191336057057 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347732 | 191336056870 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -43.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380618 | 191336057223 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -56.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373847 | 191336057140 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385831 | 191336057384 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335605 | 191336056772 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382119 | 191336057293 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381129 | 191336057245 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364689 | 191336057012 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347631 | 191336056867 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381611 | 191336057269 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337089 | 191336056790 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344834 | 191336056865 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -23.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357081 | 191336056952 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382542 | 191336057317 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383620 | 191336057346 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381451 | 191336057262 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -140 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381565 | 191336057266 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1020895081 | 190620049297 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 905 | 608.43 | 该户2019年5月15日做换表增容流程时，由于表号为00000119055943的旧表烧毁无法获取数据，将变更示数录入有误，错误有功总：67696.53，峰：24414.25，谷：23819.88，正确有功总68601.65，峰：24749.87，谷:24107.18，现申请补收少计电量有功总：905kwh,峰：336kwh，谷：287kwh及相应电费。（不调整止码） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023380777 | 191336057229 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365347 | 191336057031 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372059 | 191336057125 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -100.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337265 | 191336056792 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364647 | 191336057011 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367330 | 191336057070 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023076456 | 191336056731 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023415794 | 191336057417 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023363833 | 191336056982 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373818 | 191336057139 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364591 | 191336057008 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369440 | 191336057079 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277471 | 191336056764 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382018 | 191336057287 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023416478 | 191336057423 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381868 | 191336057279 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371229 | 191336057107 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389396 | 191336057390 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023353005 | 191336056928 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373876 | 191336057142 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -131.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383532 | 191336057343 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -42.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376716 | 191336057177 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357326 | 191336056959 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358202 | 191336056976 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071448 | 191336056722 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380272 | 191336057206 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -103.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373759 | 191336057136 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381275 | 191336057252 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023074069 | 191336056729 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373919 | 191336057145 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -64 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374198 | 191336057158 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -36.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381031 | 191336057241 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384926 | 191336057364 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -129 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367196 | 191336057064 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358026 | 191336056970 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382744 | 191336057325 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -77.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389383 | 191336057389 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348197 | 191336056886 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -36.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348403 | 191336056896 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358169 | 191336056975 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369495 | 191336057084 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -29.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376947 | 191336057188 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -124 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380373 | 191336057211 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -80.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385509 | 191336057375 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357111 | 191336056954 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384809 | 191336057361 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357254 | 190618006103 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 3359.16 | 该户为新装用户，两台变压器容量分别为1250KVA一台，80KVA一台，实际启用时间为2019年5月24日，因流程滞后导致营销系统变压器启用日期为2019年5月28日。现申请追补时间2019年5月24日至2019年5月28日，共4天基本电费及相应的力调电费，力调系数按2019年6月-0.003执行。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
1016114604 | 190612908682 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 7711 | 10638.82 | 该户于2019年5月16日发现表计接线有误，有功电量全部计入反向有功，现场已处理正确，造成少计电量有功总128.52*60=7711kwh，峰45.52*60=2731kwh,平36.6*60=2196kwh，谷46.39*60=2784kwh，现申请补收少计电量电费及力率电费（6月力率系数为1.19）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 190620057319 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -142954 | -31208.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：357385×40%=142954千瓦时，无功电量：216967×40%=86787千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190621070583 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 2600559 | 1150634.91 | 户名：甘肃窑街劣质煤热电有限责任公司 户号：00266811 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年5月计算下网电量为：3118960KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心5月份结算单统计该户下网电量为：518401KWH，现补收5月多退电量：3118960-518401=2600559KWH。补收相应的电费及力率电费(2019年5月份功率因数0.84）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190621070587 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 61000 | 13306.49 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年5月计算下网电量为：182901×40%=73160KWH。由于该用户机组检修，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心5月份结算单统计该户下网电量为：12160KWH，现补收5月多退电量：73160-12160=61000KWH。补收相应的电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023348591 | 191336056902 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380865 | 191336057231 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381493 | 191336057265 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1021157328 | 190621065822 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 9817 | 3327.72 | 该用户2016年3月22日高压新装时由计量班更换可采集表计。在计量巡检时，国网永靖县供电公司计量班发现该用户高供高计表计接线错误，资产编号为067812，导致反向有功及反向无功发生走字（反向有功总81.81，反向无功总0.02），该户综合倍率120（电压变比6000/100，电流变比10/5），产生反向有功总9817.20千瓦时（该用户执行贫困县农业排灌用电1-10千伏电价，全部以平段电价执行补收），产生反向无功电量2.4千乏时,经检查发现电表AC相接线错误,计算更正系数K=-1。2017年10月24日国网永靖县供电公司计量班发现后，现场已变更为正确接线方式。由于该用户不执行分时电价，现申请对未计收电量全部以平段电价及影响的功率因数调整电费进行补收。 一、更正系数：k=P/P`=√3UIcosф/-√3UIcosф=-1二、由于更正系数为-1，故更正系数不参与计算，电量按反向示数计算：△W补=81.81*120=9817.20kWh 三、cosØ确定，更正错误接线时抄见示数：正向有功总17.89，正向无功总208.3，反向有功总81.81，反向无功总0.02，（正向无功+反向无功）/ （正向有功+反向有功）=2.0895，该户功率因数考核标准0.85，经查表得到 cosØ=0.43，功率因数调整系数为49%。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1023380995 | 191336057238 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -50.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023077332 | 191336056733 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357661 | 191336056961 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -136 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381291 | 191336057254 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -67.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383659 | 191336057347 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336086 | 191336056779 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023416670 | 191336057426 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023590992 | 190619037350 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 180 | 117.94 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间1天，窃电容量15kW，窃电量15kW*12h*1=180kWh。补收电费180kWh*0.6552元/kWh=117.94元，违约使用电费：117.94*3=353.82元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023343684 | 191336056815 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356440 | 191336056934 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00294306 | 190621060830 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 199 | 144.9 | 2019年5月10日经现场核查，该户计量箱电流互感器A、B、C三相极性接反，根据表计（出厂编号：0101867650）反向示数补收电量：表计反向表码有功总：13.29，峰5.32，平5.68，谷2.29；倍率为15倍；经计算更正系数为无穷大,故该户电量以电表示数计算，追补电量199度，峰电量80度，平电量85度，谷电量34度及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023436799 | 191336057573 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373980 | 191336057146 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380429 | 191336057213 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -145.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376859 | 191336057183 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -87.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366366 | 191336057052 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -36.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367314 | 191336057068 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376846 | 191336057182 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369743 | 191336057098 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382148 | 191336057296 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -204 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364517 | 191336057003 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -74.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371186 | 191336057106 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357209 | 191336056956 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023266884 | 191336056742 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023338125 | 191336056798 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376527 | 191336057167 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -37.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344762 | 191336056861 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071969 | 191336056725 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372150 | 191336057129 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385408 | 191336057373 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373805 | 191336057138 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -78.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023407669 | 191336057404 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -49.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023363992 | 191336056983 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347703 | 191336056869 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382470 | 191336057313 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367183 | 191336057063 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381695 | 191336057272 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023368232 | 191336057075 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385365 | 191336057371 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -39.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385639 | 191336057379 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343815 | 191336056823 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -17.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344212 | 191336056835 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -27.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358316 | 191336056980 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383385 | 191336057340 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -19.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023077606 | 191336056736 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366311 | 191336057049 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273772 | 191336056756 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382483 | 191336057314 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -83.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376657 | 191336057171 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344397 | 191336056836 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376774 | 191336057178 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373645 | 191336057134 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023077563 | 191336056735 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364793 | 191336057015 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356772 | 191336056945 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.05 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383604 | 191336057345 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -67.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343453 | 191336056806 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373775 | 191336057137 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -59.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343844 | 191336056824 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343697 | 191336056816 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -113.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1016877509 | 190611898739 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -1077 | -573.62 | 该户于5月6日发起改类流程取消低压定比定量表计。由于流程发起时间恰好是系统数据准备时间，造成本月电费结算时的“上次示数”显示为5月“上次示数”，导致本月电量电费重复计收，总电量重复计收1077千瓦时，峰电量重复计收540千瓦时，谷电量重复计收76千瓦时。现申请退重复计收的电量电费，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023376787 | 191336057179 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348621 | 191336056905 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348416 | 191336056897 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343642 | 191336056813 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335937 | 191336056778 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023263872 | 191336056738 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381969 | 191336057284 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373906 | 191336057144 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023407441 | 191336057403 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348269 | 191336056888 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023258267 | 190617985889 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 457 | 233.07 | 申请编号:190617984857,业务流程:计量装置故障,退补说明:2019年5月21日我站工作人员在检查时发现时该客户表计（00000119955528）在三供一业改造中出现进出接反，造成表计反向有电量457KWH（为客户2019年2月至2019年5月的电量），表计已更换，现对反向电量及电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023382731 | 191336057324 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -20.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365392 | 191336057033 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381738 | 191336057275 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -52 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365015 | 191336057027 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -46.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371854 | 191336057114 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -72.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022958616 | 191336056712 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376400 | 191336057165 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -68.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344472 | 191336056840 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348386 | 191336056895 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371157 | 191336057105 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -28.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385538 | 191336057376 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343554 | 191336056810 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022958586 | 191336056711 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344645 | 191336056849 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -13.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389758 | 191336057395 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347905 | 191336056877 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382265 | 191336057306 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344847 | 191336056866 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344469 | 191336056839 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364575 | 191336057007 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -47.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366193 | 191336057046 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357892 | 191336056967 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358114 | 191336056973 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357342 | 191336056960 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -95.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380100 | 191336057195 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -38.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381435 | 191336057261 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381116 | 191336057244 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -61.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385381 | 191336057372 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -140 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349233 | 191336056917 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367327 | 191336057069 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380520 | 191336057219 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -23.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335357 | 191336056767 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367398 | 191336057073 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383718 | 191336057348 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023338053 | 191336056797 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023373456 | 191336057131 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344023 | 191336056831 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369482 | 191336057083 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356251 | 191336056933 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384854 | 191336057362 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273206 | 191336056751 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381709 | 191336057273 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -39.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383268 | 191336057337 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023358055 | 191336056971 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348171 | 191336056885 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -48.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343961 | 191336056828 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -52.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023335849 | 191336056775 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347699 | 191336056868 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -55.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382890 | 191336057329 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -58.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380461 | 191336057216 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389846 | 191336057398 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -104.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023368926 | 191336057077 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023368900 | 191336057076 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380139 | 191336057196 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -58 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364719 | 191336057014 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -100.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023264093 | 191336056740 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348298 | 191336056890 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -28.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366379 | 191336057053 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -42.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1019269147 | 190620053824 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | 0 | 该户2019年6月用户反映电量突增，经现场检查表计（出厂编号：0101690839）火线端子烧坏导致表计跳字，表计外观损坏不予校验。现根据该户2019年连续三个月平均电量，测算出2019年6月用电量为1084KWH，本月采集电量为2852度，现申请退本月多计收的1768度电量及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1019269147 | 190625115617 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | -1768 | -901.68 | 该户2019年6月用户反映电量突增，经现场检查表计（出厂编号：0101690839）火线端子烧坏导致表计跳字，表计外观损坏不予校验。现根据该户2019年连续三个月平均电量，测算出2019年6月用电量为1084KWH，本月采集电量为2852度，现申请退本月多计收的1768电量及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023383402 | 191336057341 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380878 | 191336057232 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023073503 | 191336056727 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371883 | 191336057116 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -21.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356570 | 191336056939 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371131 | 191336057104 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382005 | 191336057286 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385554 | 191336057377 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348373 | 191336056894 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023352116 | 191336056923 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023349099 | 191336056915 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356642 | 191336056941 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -116 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382685 | 191336057322 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -12.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371232 | 191336057108 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.15 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344704 | 191336056855 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023274270 | 191336056759 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343570 | 191336056811 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023277918 | 191336056766 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348272 | 191336056889 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365969 | 191336057034 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -27.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344456 | 191336056838 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023347804 | 191336056873 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -29.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382568 | 191336057318 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -56.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348605 | 191336056903 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -19 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022980921 | 191336056717 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -7.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022974111 | 191336056715 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348689 | 191336056910 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374013 | 191336057148 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -48.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371102 | 191336057102 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -58.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376833 | 191336057181 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364403 | 191336056996 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -81 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023365158 | 191336057029 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337744 | 191336056794 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023348546 | 191336056900 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -31.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380881 | 191336057233 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -105.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023353542 | 191336056932 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357179 | 191336056955 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382715 | 191336057323 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380706 | 191336057227 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -63.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357108 | 191336056953 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356990 | 191336056950 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -55.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356668 | 191336056942 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376888 | 191336057185 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -101.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023383109 | 191336057334 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343769 | 191336056820 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -15.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343264 | 191336056801 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343381 | 191336056803 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382757 | 191336057326 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -19.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371913 | 191336057117 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -55.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380634 | 191336057224 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366021 | 191336057037 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343903 | 191336056827 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -11.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371782 | 191336057109 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382207 | 191336057301 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -38.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023336800 | 191336056785 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364168 | 191336056990 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -28.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382135 | 191336057295 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -50.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385916 | 191336057386 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -78.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376963 | 191336057190 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -34.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364012 | 191336056984 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374055 | 191336057151 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -8.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023372046 | 191336057124 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -22.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023344674 | 191336056852 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.55 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384186 | 191336057353 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.7 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023384955 | 191336057365 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356714 | 191336056944 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -87.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382311 | 191336057309 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376699 | 191336057175 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -77.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023337874 | 191336056796 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -46 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380142 | 191336057197 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -157.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023376396 | 191336057164 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1014729198 | 190625124350 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 4246 | 2781.98 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间236天，窃电容量1.5kW，窃电期间电表所走电量2kWh。窃电量1.5kW*12h*236-2kWh=4246kWh。补收电费4246kWh*0.6552元/kWh=2781.98元，违约使用电费：2781.98元*3=8345.94元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023352187 | 191336056924 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371128 | 191336057103 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -9.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022980918 | 191336056716 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364113 | 191336056987 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023416410 | 191336057422 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -16.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023351780 | 191336056920 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -5.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382324 | 191336057310 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -42.1 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1022953129 | 191336056708 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -30.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023436773 | 191336057572 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -29.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023071435 | 191336056721 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -41.75 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364823 | 191336057017 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -10.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382539 | 191336057316 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -37.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023369541 | 191336057086 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -24.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023273945 | 191336056757 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.3 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023343701 | 191336056817 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023389804 | 191336057397 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -43.6 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023356684 | 191336056943 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367040 | 191336057056 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -130.25 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023371942 | 191336057119 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -14.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023366018 | 191336057036 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.85 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381578 | 191336057267 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.35 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382180 | 191336057300 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357241 | 191336056957 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -18.4 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364461 | 191336057000 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -1.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023380432 | 191336057214 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -3.95 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023381158 | 191336057246 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -50.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367369 | 191336057071 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.9 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023367167 | 191336057061 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.65 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023364126 | 191336056988 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.45 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023374156 | 191336057155 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -84.5 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023382164 | 191336057298 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -0.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023385961 | 191336057388 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -35.8 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
1023357791 | 191336056964 | 退补电费 | 立即出账 | 201906 | 0 | -2.2 | 因“三供一业”改造，现场供电时间与系统算费时间不符，造成居民阶梯电费计算错误，现申请退错收的阶梯电费金额。 | 其它 | 错收 | 差错退补电费
00266716 | 190726822861 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -2745095.2 | 该户2019年7月9日，兰西炼1114线接地故障跳闸，造成兰西炼1113单线路运行，期间西炼1118带负荷，兰西炼1113带全所负荷，导致最大需量翻倍计收，经用检人员现场核查，情况属实，本月基本电费按核定值收取，现申请退多计收的基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021290744 | 190718696266 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -435551.68 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00559394 | 190725803648 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -2734.45 | 该户本月因改类流程，造成定比定量折算错误，总表为非居民照明电价，分表学校用电定量为132925kwh，系统实际计算为119632kwh，差值13293kwh。分表合表居民用电定比电量为104358kwh，系统计算为96649kwh，差值7709kwh，现对该户电价差进行退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00559391 | 190725805368 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -1445.62 | 该户本月因改类流程，造成定比折算有误，总表为一般工商业用电（非普）1-10千伏电价，分表合表居民用电定比电量为1565600*0.4=626240kwh，系统计算为614522kwh，差值为11718kwh，现对其电价差进行退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 190725810349 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021692885 | 190722747364 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -167454.6 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021873013 | 190718696855 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 28066 | 14602.35 | 接甘肃省营销稽查中心异常问题工单，经计量班现场核查发现该客户A相PT保险管熔断。造成电能表A相失压少计电量，已于2019年6月12日处理正常。经采集召测得该户2017年12月4日发生故障，总37.59；峰14.43，谷4.9；2019年6月12日现场恢复正常，总154.53；峰61.42；谷18.47；经计算更正系数k= (2√3)/ √3+ tanφ =1.3，φ=43°，倍率800。故需补总电量（1.3-1）*（154.53-37.59）*800=28066（度）；峰段电量（1.3-1）*（61.42-14.43）*800=11278（度）；谷段电量（1.3-1）*（18.47-4.9）*800=3257（度）。力调系数按2019年7月份力调（-0.011）计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021687371 | 190718696217 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -6332.7 | 该户6月27日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1021687371 | 190722754287 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 6332.7 | 该户6月27日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023487566 | 190716662952 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 6423.9 | 该户6.27日、7.4日发起暂停及暂停恢复流程，由于流程错误，导致本月基本电费计收有误，需补收500kVA变压器19天基本电费及力调电费；补收80kVA变压器2天基本电费及力调电费，力调考核系数0.05。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00638888 | 190708503471 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 2269.3 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。经现场核实，转接用电电量11000Kwh 。 1、追补电费：(0.6452-0.4389)元\kwh×11000Kwh =2269.30元。 2、违约使用电费：2269.30元×2倍=4538.60元。 合计：2269.3元+4538.60元=6807.90元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021397230 | 190704454050 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -66516 | -45890.96 | 该表（资产编号：0109558934）于2018年11月8日至2019年5月29日期间表计故障，造成多计电量。依据现场高低压表计计量电量（四日高压表计电量2946KWH，低压表计电量1578KWH）核对，错误系数为0.46。需退电量144600kwH×0.46=66516kwH，并退相应的电费及力率电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1021239963 | 190704460643 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -18697.14 | 该客户因政府拓宽盐什公路，整治城市环境，5月初对该户厂房进行强制拆除。因流程滞后6月6日才发起销户流程，现申请退5月15日-6月6日的基本电费和相应的力调电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1020839944 | 190718696096 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | -29320.51 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1020839944 | 190722755660 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 29320.51 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行补收。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1017487147 | 190709541117 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 697 | 424.24 | 经现场检查发现该户互感器B相电流接线接反，现场已于2019年6月3日处理正确。5月29日现场有功总示数2206.78；峰示数760.02 ；谷示数789.31 ； 6月3日现场有功总示数2230.02；峰示数767.11 ； 谷示数799.13 ； 现申请追补总电量：697kwh，峰电量213 ； 谷电量295。更正系数K=3。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01402617 | 190709523193 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 1.89 | 该户在2019年5月份抄表时将电能表谷段抄见示数错误录入为：73.59，正确示数为：67.76，现申请退多收电量电费。并调整表计谷段止码示数。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1014375489 | 190725806245 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 0 | 该户2019年2月----6月抄表示数录入错误，造成7月份累计电量2081度，现申请退多计收的阶梯电费，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
01403850 | 190709523144 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -58 | -41.47 | 该户在2019年5月份抄表时将电能表抄见示数错误录入为：总：7506.41， 峰：3295.07 正确示数为：总：7448.25 峰：3283.64，现申请退多收电量电费。并调整表计总与峰段止码示数。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00566348 | 190709523082 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -51 | -40.68 | 该户在2019年5月份抄表时将电能表抄见示数错误录入为：总：3188.02， 峰：1328.17 正确示数为：总：3137.11 峰：1305.45，现申请退多收电量电费。并调整表计总与峰段止码示数。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1021403841 | 190709521625 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 2.52 | 该户在2019年5月份抄表时将电能表谷段抄见示数错误录入为：1077.92，正确示数为：1069.75，现申请退多收电量电费，并调整谷段止码示数。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1021160719 | 190725803958 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -7360 | -2153.22 | 该户于2019年6月19日高压增容流程结束，表计（00000114523948）倍率由800变更为8000，电价由非工业变更为大工业，一台630kVA变压器基本电费收取有误，申请补收1天630KWH基本电费；且在6月14日虚拆时将示数录入错误，正确应为总：643.24，峰：258.43，谷：163.33，无功：96.34，错误录入为总：642.14，峰：258.03，谷：162.98，无功：95.8，现申请补收非工业电量总880kwh，峰320kwh，谷280kwh， 力调系数按-0.005计算。退大工业多计电量总8240kwh，峰3200kwh，谷2520kwh，并补收大工业力调电费835.87元。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1020766932 | 190718694306 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 0 | 11317.35 | 该户一台1250KVA,一台1600kVA变压器应于2019年7月9日减容到期但系统流程未做恢复，客户现场变压器7.9日已启用，现需追补1250kVA,1600kVA变压器少计的6天基本电费及其力率电费，力调考核系数按2019年7月电费力调系数执行。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 190721736706 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -60298 | -13439.26 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：150745×40%=60298千瓦时，无功电量：107161×40%=42864千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023622659 | 190705480578 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 360 | 235.87 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间2天，窃电容量15kW，窃电量15kW*12h*2=360kWh。补收电费360kWh*0.6552元/kWh=235.87元，违约使用电费：235.88*3=707.61元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1023626837 | 190712592254 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 720 | 471.74 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021225045 | 190709524748 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -64 | -56.14 | 该户2019年4月18日进行改类，流程于6月13日归档。因流程发起在4月18日，导致7月重复计收5月、6月电量有功总64Kwh，有功峰45Kwh，有功谷0Kwh。申请退重复计收的电量及相应电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00169230 | 190716663579 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -5769 | -2942.19 | 因远采集抄有误，正确止码为290.70错误止码为6059.85。现申请退5769KWH电量及相应电费，并回拨止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020112676 | 190709521959 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | -85 | -43.35 | 该户在2019年5月份抄表时将电能表抄见示数错误录入为：13467，正确示数为：13382.23，现申请退多收电量电费。并调整表计止码示数。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1014467966 | 190723765133 | 退补电费 | 立即出账 | 201907 | 5273 | 2689.23 | 该户电能表（表号：0100137638）封印有更动的痕迹，现场服务终端检测显示：该户电能表于2018年9月5日14:36至14:44之间有一次开盖记录，开盖前示数为：8047.57。经现场检测电能表显示电流为0.125A，实测用户用电电流为0.92A，实际电流与电能表显示电流不符。现场已对窃电用户进行取证，并由用户签字确认；根据《供电营业规则》第一百零二条规定：窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费三倍的违约使用电费。 1.窃电电量：用户开盖至查处窃电时电能表计量电量：8877.97-8047.57=830（kWh） 计量电流与实测电流之比：0.125/0.92=0.136 实际用电电量：830/0.136=6103（kWh） 客户所窃电量：6103-830=5273（kWh） 2.追补电费：5273*0.51=2689.23（元） 3.违约使用电费：2689.23*3=8067.69（元） 4.合计：2689.23+8067.69=10756.92（元）" | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014271178 | 190814285262 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 91440 | 54342.79 | 该户于2019年7月17日计划换表，换表前表计电压显示正常，2019年8月9日，发现高压表（资产编号为00000115217686）A、C相欠压，经检查为公用PT二次回路B相空开虚接，目前PT接线已处理正常。现需追补7月17日至8月9日期间少计电量，换表后示数为总:11.43，倍率8000，更正系数K=2，补电量总：91440kWH及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014157748 | 190819372945 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -777.16 | 该户由于表计(资产编号：00000121315145）电流A、B、C三相接线错误，有功电量全部在反向有功计量，已于 2019年7月8日现场处理正常。现场确认表码反向示数为116.15，倍率为60，少计电量 6969 KWH。现申请退补居民合表与一般工商业（非工业）差额电费，力率按8月执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021290744 | 190821408812 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -444603.28 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 190826493073 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021692885 | 190822438822 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -181032 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费.(力调考核系数按2019年8月-0.0075计算）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266772 | 190823467683 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -18744.76 | 该户2019年7月29日走改类流程时，造成本月分表定量计算有误，定量少计电量85981KWH，现申请退总表非工业与分表定量：排灌、非居、居民合表、商业价差电费及力调电费。（力调系数按-0.0011计算） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00133866 | 190801034783 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -1444 | -946.11 | 该户因2019年5月采集错误，现申请退多计电量电费并调整止码。错误示数：1714.38，正确示数：270.03。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00544097 | 190823469111 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 35395 | 18228.43 | 该户由于组合式互感器接线端子松动，导至A相失压，造成电能表（厂号：00000115213954）计量失准，2019年8月20日已处理正常。故障时间为：2019-8-6至2019-8-18，更正系数K=1.781，倍率4000，依据现场整改前后的表码数据，需追补电量：（28.71-17.38）*（1.781-1）*4000=35395KWH及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021655369 | 190812233584 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 7371 | 3796.07 | 2019年6月3日发现该户终端离线，现场检查发现该户表计（表号：00000114520588）无电压，经现场检查，PT已坏，需更换，2019年7月23日更换了新的PT，现场故障已处理，现客户表计计量正常，从负控网上查看，故障时间为6月1日。 由于表计失压 ：6月1日底数为：321.02 7月23日现场底数为：321.36，综合倍率：300,故障期间表计所计电量：102kwh，根据去年同期6、7月份电量（4311kwh 、 4116kwh)的日平均电量141kwh，追补6月1日至7月23日共计53天故障期间的电量：（4311+4116）/60天=141kwh*53天-102kwh=7371kwh及电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
00292411 | 190823477877 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | 7071.56 | 该客户于8月6日启用1台1250变压器进行砂石加工，但由于流程滞系统于8月23日进行改类电价由非工业变更为大工业电价，进行流程虚拆时录入示数为8月6日的表计示数，分段计费正确,现对1250KVA少计收9天的基本电费及力调电费进行补收。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021853978 | 190812237731 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -77780.1 | 2019年7月16日-17日，110千伏祁家坡变电站进行1113祁东线检修，造成兰州市轨道交通有限公司东岗变单线路运行，期间1123东和五线带全部负荷，导致本月客户最大需量叠加计收，经用检人员现场核查，情况属实，本月基本电费按下列收取：（1）1123东和五线 表计编号：0109608153 按检修前（7月15日）实际产生最大需量值0.0223计算；（2）1113祁东线 表计编号：0109560492 按实际产生最大需量值0.023计算。现申请退多计收的基本电费：（0.0431-0.0223）×132000×28.5=78249.6元，及相应力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022953435 | 190815308838 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 16060 | 14721.92 | 该户新供电后，一次电流A、C相接反，电量全部计入反向，8月4日现场核查后已经处理正常。该户无需更正系数计算，现场确认追补数据为8.03字，需对其进行追补电量8.03*2000=16060kwh及电费。（追补时间是2019年7月11日至8月4日）,力调系数按8月份系数1.03计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266739 | 190826501357 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 393420 | 183025.66 | 该户2019年7月24日高压增容流程归档，8月21日发起改类流程，增加户表改造套减计量点，因抄表流程终止滞后于改类流程，造成两块大工业总表变更电量8月份正常算费时未计收，共计393420kwh（总：393420KWH,峰：131340KWH，谷：127660KWH)，现申请补收少计电量393420kwh及相应电费、力调电费。8月份力调系数为零。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00570307 | 190821399116 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -5383.27 | 该户500kvA变压器于2019年6月28日已拆除，因高压增容流程（190529501085）在途，无法发起暂停流程。现客户流程已结束，申请退客户500KVA变压器2019年6月28日至7月14日多计的基本电费及力调电费。（7月份力调系数为0） | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00631611 | 190812231417 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -91 | -46.41 | 该户2019年6月电表正确抄见应为593.63，系统远采的数据为684.27，,现申请退多计的电量及电费，并调整止码为593.63 。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01390461 | 190809198704 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -65 | -33.15 | 该户前期将抄表示数录入错误，系统错误示数为3339.59kWh，现场抄见正确示数为3275kWh，现申请退多计收的电量65kWh，并修改止码 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1022770751 | 190820389268 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 11808 | 7865.08 | 经现场检查，该户电流互感器二次回路接线错误，两组二次线圈串联使用，造成实际倍率与营销系统倍率错误，相差一倍。营销系统倍率为400，现场实际倍率为800，更正系数为2，2019年6月10日已处理正常，期间用电（2-1）*（29.52-0）*400=11808度，现对2019年1月10日至2019年6月10日少计11808度电量及电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00143230 | 190807151547 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | -112 | 该户在2019年6月份将示数时录入错误（NO:00000115274500），错误示数总1862.36，峰632.14，现场正确示数总1750.13峰622.26，申请退多收电量总112度，峰10度，并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
01389551 | 190809198676 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -400 | -204 | 该户前期将抄表示数录入错误，系统错误示数为400kWh，现场抄见正确示数为0.03kWh，现申请退多计收的电量400kWh，并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1022633320 | 190808175398 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 1030 | 525.3 | 该户2019年8月07日监测表计（局编：00000120174006）反向有功有电量，且2018年7月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1030.52， 错误接线已于8月7日纠正。现申请对反向有功总1030kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023625443 | 190828558069 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -201 | -105.53 | 该户电价错误，应执行合表居民生活电价，但错误选择为合表居民生活电价（含维管费），申请退 错误电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1023625443 | 190828561369 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 201 | 105.53 | 该户电价错误，应执行合表居民生活电价，但错误选择为合表居民生活电价（含维管费），申请补 收正确电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473681 | 190827520895 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -274 | -183.83 | 该户由于电价执行错误，造成本月电费计收有误，错误电价“永登县1-10千伏-农业生产（农电）”，正确应执行“农业生产用电1-10千伏”电价，本月有功总电量274Kwh，无功总电量720Kwh。现申请退8月份错收电费及力调电费183.83元。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1017473681 | 190827525641 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 274 | 183.83 | 该户由于电价执行错误，造成本月电费计收有误，错误电价“永登县1-10千伏-农业生产（农电）”，正确应执行“农业生产用电1-10千伏”电价，本月有功总电量274Kwh，无功总电量720Kwh。现申请补8月份错收电费及力调电费183.83元，按平段补收。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1023475716 | 190816331436 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | 7307.69 | 该户为新装用户，电价执行有误，正确电价：大宗工业用电1-10千伏电价，电价码：10002001；错误电价：一般商业用电（商业）1-10千伏电价，电价码：40502001，营销系统于8月13日更改正确。变压器首次运行时间2019年7月11日，2019年8月按照2天计收基本电费，现申请补收33天基本电费及相应的力率调整电费。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021790882 | 190822433971 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 2284 | 1164.84 | 经核查该用户表计00000116395118进出线接反，现场判断为2017年5月装表接电时装反，从2017年5月至今导致正向无电量，目前反向电量2283.84kWh，现申请追补电量2284kWh，不调整止码。 | 抄表差错 | 其它 | 差错退补电费
00235009 | 190823465549 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -8697 | -4435.47 | 该户2019-7-17校表时将止码错误录入为零，正确止码为8696.8 ，导致本月电费重复计算，现申请退8697KWH电量及相应电费，且不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00595181 | 190813265645 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 6402 | 706.71 | 2019年7月18日下厂检查中发现该户低压电流互感器三相电流线全部接反，反向电量走字80.02，电流互感器倍率80，当日已更正接线，经计算，更正系数为-1，所有反向电量等于正向电量，现申请补电量6402千瓦时，力调系数参考8月份-0.001执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020063134 | 190809194449 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -3 | -1.53 | 2019年6月份录入示数错误，表号：0108963658，正确示数：2349.41，错误示数：2352.58。申请退多收电量：3度，并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020063062 | 190809194466 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -80 | -40.8 | 2019年6月份录入示数错误，表号：0108963654，正确示数：7663.41，错误示数：7743.69。申请退多收电量：80度，并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00529007 | 190821415033 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -68680 | -34982.59 | 该户于2019年3月三供一业改造，由于负荷所在电源不清晰，需停电确定负荷情况，客户较多，停电存在困难，因此7月才进行现场停电核查。核查结果为居民户表电量在合表居民分表下套减。套减抄表册为53ADM302，2019年3-8月应套减居民户表电量累计76248kwh。3月、5月、6月、7月、8月系统未套减户表电量。4月系统已在商业总表下套减户表电量7568 kwh，该部分电量计费错误，需退补电价差。同时，由于3月、4月档案错误，造成商业总表、非居分表未收取力调电费。 现申请对3--8月未套减户表电量、3-4月力调电费、4月价差电费进行退补。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 190820402396 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -86244 | -18106.46 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：215610×40%=86244千瓦时，无功电量：132969×40%=53188千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01387986 | 190809200529 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | -232 | -118.32 | 该户前期将抄表示数录入错误，系统错误示数为6425.18kWh，现场抄见正确示数为6193kWh，现申请退多计收的电量232kWh，并修改止码. | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00112501 | 190807154965 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 0 | 0 | 该户2019年1月至7月采集电量为零，2019年7月现场检查发现表计采集有误，7月算费造成电量累计，现申请退7月份电量800KWH2019年1月至7月的阶梯电费，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020269343 | 190818356737 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 3240 | 1652.4 | 2019年7月26日，在现场工作中，发现该户电表铅封被破坏，电表接线端子插“U"型环，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第二款规定：“绕越供电企业用电计量装置用电”属窃电行为。经现场核查，现场实际装接负荷为3KW,用电性质为城镇居民生活用电。因窃电时间无法确定，根据《供电营业规则》规定，窃电时间按180天计算。故追补电量：3KW*6小时/天*180天=3240KWH | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00430518 | 190818356756 | 退补电费 | 立即出账 | 201908 | 2160 | 1101.6 | 2019年8月9日，在现场工作中，发现该户绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第二款规定：“绕越供电企业用电计量装置用电”属窃电行为。经现场核查，现场实际装接负荷为2KW,用电性质为城镇居民生活用电。因窃电时间无法确定，根据《供电营业规则》规定，窃电时间按180天计算。故追补电量：2KW*6小时/天*180天=2160KWH | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00106410 | 190910958055 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 6122 | 3734.96 | 2019年8月22日发现该户资产编号为00000114521812的高压表计A相PT击穿，导致A相失压，现场表计已处理正确,故障时间为6月1日-8月22日。该表计6月1日-8月22日有功总示数:40.12，峰：14.17，谷：11.3，倍率为300，电量为总：12036，峰：4251，谷：3390，更正系数为1.781。追补电量总（1.781-1）*12036=9400kwh，峰（1.781-1）*4251=3052kwh，谷（1.781-1）*3390=2434kwh，根据调价原因6月1日--7月1日追补总：3278kwh，峰：1049kwh，谷：890kwh；7月1日--8月16日总：6122kwh，峰：2003kwh，谷：1544kwh。现申请追补6月1日-8月22日期间电量、电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
00106410 | 190910958055 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 3278 | 2141.4 | 2019年8月22日发现该户资产编号为00000114521812的高压表计A相PT击穿，导致A相失压，现场表计已处理正确,故障时间为6月1日-8月22日。该表计6月1日-8月22日有功总示数:40.12，峰：14.17，谷：11.3，倍率为300，电量为总：12036，峰：4251，谷：3390，更正系数为1.781。追补电量总（1.781-1）*12036=9400kwh，峰（1.781-1）*4251=3052kwh，谷（1.781-1）*3390=2434kwh，根据调价原因6月1日--7月1日追补总：3278kwh，峰：1049kwh，谷：890kwh；7月1日--8月16日总：6122kwh，峰：2003kwh，谷：1544kwh。现申请追补6月1日-8月22日期间电量、电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021290744 | 190923178924 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | -417682.78 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022388640 | 190909932135 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 7814 | 4948.75 | 2019年8月7日，经工作人员现场检查，该户资产编号为00000120101922的高压表计接线正确，但该户容量较小30KVA,实际使用负荷15KW左右，计量点至用电设备较远（2.2公里左右）且为电缆敷设，造成表计有反相有功电量7814kwh。现申请追补表计反相有功电量电费。该户2018年9月14日新装，根据调价原因2018年9月14日--2019年7月1日追补总：5990kWH；7月1日--8月7日追补总：1824kWH。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00230678 | 190920138152 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -87587 | -45983.18 | 该户为三供一业改造客户，2019年2月对其居民用电共计147户完成改造，建立抄表册GF7B-3WL对改造户抄表算费，但该户表电量未在总表中套减，现申请在总表中对该部分户表2月至9月电量87587千瓦时进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262331 | 190920140104 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -76742 | -39522.13 | 该户为三供一业改造客户，2018年12月对其居民用电进行户表共计137户进行改造，于2019年3月完成改造后，建立抄表册GF7B-3ZD对改造户抄表算费，但该户表部分电费未在高压总表中套减，现需在总表中对该部分户表立户起至9月电量电费76742千瓦时进行退电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 190925222968 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021692885 | 190923178903 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | -171867.26 | 该户6月20日申请由合约最大需量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统本月无法实现，现对基本电费差额及力率进行退费。（力调考核系数按2019年9月-0.0075计算） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00196682 | 190919112018 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 43 | 21.93 | 该户在8月份批量换表流程中示数录入错误，NO：0100124745，正确示数8306.93，错误示数8263.93，现需对少计收的电量及电费进行补收，不调整止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00116752 | 190925218849 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 60 | 30.6 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：10611.48，正确拆表示数：10671.48 ，补相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020754847 | 190925218980 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 27 | 13.78 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：1199.22，正确拆表示数：1226.57；补相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020750294 | 190925217153 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 30 | 15.3 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：5745.94，正确拆表示数：5775.94；补相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00106474 | 190909932247 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 159.58 | 2019年8月16日发现该户资产编号为00000121324308的低压表计二次B相电流极性接反，现场表计已处理正确。该表计2019年8月16日，有功总示数:24.72、峰：10.77、谷：1.46，倍率为15，电量为总：370.8kWH、峰：161.55、谷：21.9，更正系数为3，现申请追补5月21日至8月16日期间低压分表少计有功电量商业电价与居民电价差额电费，追补电量总（3-1）*370.8=742KWH,峰（3-1）161.55=323kwh，谷（3-1）*21.9=44kwh，根据调价原因5月21日--7月1日追补总：349kWH、峰：152kWH、谷：21kWH,；7月1日--8月16日总：393kWH、峰：171kWH、谷：23kWH。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1022365984 | 190905869046 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 22760 | 13018.2 | 该客户2019年4月27日现场高供高计表计（表号：00000118949099，倍率：2000）电压互感器B相保险管爆裂，经计算更正系数k=2，2019年5月7日客户现场故障修复后用电正常，现申请追补2019年4月27日至5月7日，共计10天该客户高供高计表计少计电量，4.27日表计示数有（总）：240.98，5.7日表计示数有（总）：252.36，应追补电量有（总）：（k-1）*(252.36-240.98)*2000=22760kWH，按5月抄表电量折算比例得出追补有（峰）：12522kWH，有（谷）：589kWH，并追补力调考核电费，力调系数按2019年5月电费力调系数执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266739 | 190926244568 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -3486840 | -1670205.32 | 该户于2019年7月23日完成增容流程，按供电答复文要求客户原电流互感器变比300/5A更换为600/5A，增容后营销系统计费倍率为12000，但供电时运维人员未更换CT抽头，9月10日现场检查将变比由300/5调换为600/5与营销系统一致。现场核查7月23日至9月10日现场实际倍率为6000，但营销系统9月份按12000结算电费，7月23日表计底度为：有功总：5241.1；有功峰：1854.86；有功谷：1532.36；无功总：2431.02； 无功反向总：0，9月10日表计底度为：有功总：5822.24 ；有功峰：2062.30；有功谷：1697.74；无功总：2702.02； 无功反向总：0，现申请对该户退电量及相应电费、力调电费（有功总：3486840kWH，峰：1244640kWH，谷：992280kWH，无功总：1626000Kvarh）。 | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021742450 | 190916048636 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 2026.64 | 根据《供电营业规则》第一百条第4款：用电人擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担二倍补交基本电费的违约使用电费。经现场核实，客户于2019年8月15日至2019年8月22日擅自使用已在供电企业办理暂停手续的变压器， 变压器容量为400KVA。 1、追补基本电费：（400KVA×19元）/30天×8天=2026.64元 2、违约使用电费：2026.64元×2倍=4053.28元。 合计：2026.64元+ 4053.28元=6079.92元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1021743121 | 190919101723 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 946 | 638.6 | 申请编号:190912011409,业务流程:计量装置故障,退补说明:经现场工作人员核查，该户电能表接线正确。7月10日PT保险故障三相均熔断，造成表计停走，无更正系数，故障时间11小时。已于7月10日处理正常。故障期间（表计资产编号：00000118949827）表计未计量，无更正系数。申请对故障期间电量按平均日电量进行追补。该户7月7日至13日总电量12360Kwh，平均每小时86Kwh，失压时间：10日8:00-21:00共11小时，故障期间应追补86*11=946Kwh。 需要追补电量946kWh。因为故障时间在高峰时期，故按峰段电价补收电费,及功率因数调整电费。 功率因数参考8月份功率因数。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1017456109 | 190904861555 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 1776 | 1216.7 | 该户于2019年7月24日销户（表号编码：00000114798397），退表时计量室时发现该户存在反向电量，经勘察发现表计A、B、C相电流线均接反，导致表计反向示数为反向有功总：44.41，反向有功峰：17.05，反向有功谷11.36，倍率为40，更正系数K=-1，故需追补电量总1776kWh，峰682kWh，谷454kWh，及相应的电费（力率电费按不奖不罚计算）。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1020749434 | 190925218964 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 2 | 1.02 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：15315.8，正确拆表示数：15318.14；补相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00498092 | 190923179960 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -423 | -299.81 | 该户表号00000118471238， 因示数录入错误，需要退多计的电量电费。错误示数：总5023、峰2093、谷893，正确示数：总4600、峰1948、谷900。并修改止码。 | 抄表差错 | 其它 | 差错退补电费
00442918 | 190925219636 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -1422 | -859.31 | 该户表号：00000119969664 电表于2019年7月烧毁，在现场检查时将电表出线抽掉无负荷的情况下电表依然跳字，导致该户7月电量剧增至1467KWH,与客户实际用电不符。现场对该户按实际用电情况进行计算，7月电量应为45KWH，现申请退补多计的电量1422KWH及电费，7月该户现场已经更换电表，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
1022821925 | 190918086697 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 725 | 369.75 | 该户2019年9月05日监测表计（局编：00000121197218反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数725.13， 错误接线已于9月5日纠正。现申请对补收有功总725kWh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01388617 | 190910957379 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -440 | -224.4 | 该户2019年3月抄表错误，错误示数770，正确示数330.55，现申请退电量440KWH，并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020749421 | 190925218867 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 5 | 2.55 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：10889.34，正确拆表示数：10894.56；补相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016531872 | 190924182855 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -4217 | -2150.67 | 该户家中无人未用电，电表产生电量，经现场检查，发现电能表（NO：00000111986921）出户线8公分处出线磨破，造成计量箱漏电，导致多计电量4217度，工作人员于2019.5.24日出线进行处理，现对多计收的电量电费及阶梯电费进行退费，调整止码为0。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
1016049205 | 190905881486 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 2754 | 1404.54 | 根据《供电营业规则》第一百零三条相关规定，做出以下处理： 居民电价，现场核查用电容量为2.55kW,窃电时间:180天。 客户用电设备包含：冰箱0.5kW、电暖2kW、灯泡0.05kW 2.55kW×6小时=15.3kWh 15.3kWh×180天=2754kWh 2754kWh×0.51元/kWh=1404.54元 三倍违约电费：1404.54元×3=4213.62元 按窃电量追补电费及违约使用电费，合计电费:5618.16元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020747975 | 190925217130 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -252 | -128.52 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：3717.28，正确拆表示数：3465.19；退相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00242042 | 190923165823 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 1102 | 562.02 | 该户2019年9月09日监测表计（表号：00000121700057）反向有功有电量，且2019年4月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1102， 现场接线已于9月9日修改正确。现申请对反向有功总1102kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020749812 | 190925218834 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -9 | -4.59 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：5609.73，正确拆表示数：5600.74；退相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00287850 | 190919112273 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 3235 | 616.27 | 经现场核查，电能表局编：00000118191822，倍率：30倍，电流C相负值，经采集系统数据查看C相电流负值发生时间为6月24日（C相反向有功示数：0）。8月12日，经现场检测该户C相电流互感器二次S1，S2接错，导致C相负值，电能表计量失准，并于当天处理正常,需对其进行追补电量=(107.84-0)*30=3235WH。（追补时间：8月12日C相反向抄表示数为107.84）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022659724 | 190906904444 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | -2037.2 | 该用户自2018年10月17日立户之日起地表水超基数加价执行错误为0.07，实际地表水超基数加价执行为0.02，执行错误差价为：0.05，执行错误电量为：40744度，现申请退多计超基数电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021204633 | 190924186860 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 1774.35 | 该户于2016年4月12日新装供电，实际现场应执行中小学用电电价，但由于工作人员将系统档案维护错误，错误执行了农业生产电价，现申请补收2016年5月至2019年9月价差电费（合计电量：23316kWh） | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1023649098 | 190920129005 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 1720 | 505.45 | 该户2019年08月07日监测表计00000114799904反向有功有电量，经检查发现电流ABC相接线错误，反向有功总示数114.68，倍率为15，现场接线方式已修改正确，更正系数K=-1，现申请补收少计的1720kwh电量及电费。（其中峰电量为117kwh,平电量为287kwh，谷电量1316kwh） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017448885 | 190918092823 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 10377.37 | 该户8月19日由单一制改类为两部制时厂号：000115219605虚拆示数录入错误，总180千瓦时，峰60千瓦时，谷60千瓦时，无功540千乏，应执行普通工业1-10千伏，错误执行大工业1-10千伏电价，对普通工业与大工业差价及力率进行补收。8月19日暂停变压器1600KVA、1600KVA、630KVA客户提前申请8月23日恢复运行，因变压器暂停不足15天故暂停期间基本电费不扣减，故补收少计4天的基本电费及力调电费。厂号：00000121539551非居民生活1千伏以上流程过程中峰谷标志错选为否，补收10kWh峰谷电价差电费及力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022821895 | 190918086713 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 426 | 217.26 | 该户2019年9月05日监测表计（局编：00000121197774反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数426.72， 错误接线已于9月5日纠正。现申请补收有功总426kWh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00460731 | 190909941089 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 1590 | 818.85 | 申请编号:190909935503,业务流程:计量装置故障,退补说明: 8月3日现场检查发现，表计（00000114523097）的C相保险断线，导致表计失准，已处理正常（故障时间7月26日至8月3日）。更正系数为3，倍率为300，现补收少计电量=（3-1）*2.65*300=1590kWh及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 190920132515 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -72787 | -15455.92 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：181968×40%=72787千瓦时，无功电量：93540×40%=37416千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 190920134036 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 1181112 | 522606.61 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年8月计算下网电量为：1291500KWH。由于该用户电量置换，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心8月份结算单统计该户下网电量为：110388KWH，现补收8月多退电量：1291500-110388=1181112KWH。补收相应的电费及力率电费。 (2019年8月份功率因数0.83.力调系数0.035）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 190920135497 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 78872 | 17039.11 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量40%冲抵上网电量。2019年8月计算下网电量为：215610×40%=86244KWH。由于该用户电量置换，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心8月份结算单统计该户下网电量为：7372KWH，现补收8月多退电量：86244-7372=78872KWH。补收相应的电费及力率电费（8月实际力率0.85）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262294 | 190909941042 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 81585 | 59194.23 | 申请编号:190909940191,业务流程:计量装置故障,退补说明: 8月13日现场检查发现，表计（00000120402894）的C相电流极性接反（故障时间为4月9日至8月12日），已处理正常。更正系数为3.39，倍率为800，走字示数42.67，现补收少计电量总=（3.39-1）*42.67*800=81585kWh，峰电量28775kWh，谷电量：25467kWh 平电量27343kWh及相应电费和力率电费（力调系数按7月0.13，由于调价原因4月至7月补有功总61189kWh，峰21581kWh，谷19100kWh；8月补有功总20396kWh，峰7194kWh，谷6367kWh）。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020977857 | 190923180449 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 4 | 2.13 | 经供电所现场核查，该户表计B相电流线接反导致产生反向电量，已于2019年8月8日进行整改，计量表计恢复正常，正向有功总示数：16684.76千瓦时，组合有功总示数：16688.41千瓦时，因此根据相关规定，向该用户追加故障期间少计的电量3.65千瓦时(总：3.65千瓦时，峰：0.82千瓦时，平：1.00千瓦时，谷：1.83千瓦时)及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
01401708 | 190919090584 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 2 | 1.02 | 该户在2019年7月3日电能计量装置改造（批量换表）流程时将电能表示数错误录入为：3586.81，正确示数为：3588.81，现申请补收少计电量电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00381416 | 190919113517 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 60 | 30.6 | 该户在8月份批量换表流程中示数录入错误，NO；0100126320，正确示数6924.70，错误示数6864.43，现需对少计收的电量及电费进行补收，不调整止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1016859330 | 190919104511 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 4 | 2.71 | 经供电所现场核查，该户表计B相电流线接反导致产生反向电量，已于2019年8月9日进行整改正确，正向有功总示数：3290.96,组合有功总示数：3294.79，现申请补收故障期间少计的电量4千瓦时电量及电费。(其中峰：1kwh，平：3kwh，谷：0kwh) | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014418124 | 190910966091 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 8.43 | 旧表号为0100146637的电表在8月份抄表录入峰谷示数时录入错误，实际应为峰：4897.28 谷：3285.07， 错误录入为峰：4829.42，谷：3246.34， 因此，峰应补电量68kwh，谷段应补电量：39kwh，并在平段上应退电量：107kwh,进行价差退补。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
00197066 | 190919111220 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | -200 | -102 | 该户在8月份批量换表流程中示数录入错误，NO：0100121618，正确示数7137.74，错误示数7337.74，现需对多计收的电量进行退电量及电费，不调整止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00561829 | 190919090589 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 3 | 1.81 | 该户在2019年7月29日在计量装置故障换表流程时将电能表示数错误录入为：3538.30，正确示数为：3540.89，现申请补收少计电量电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00242040 | 190923165856 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 345 | 175.96 | 该户2019年9月9日监测表计（表号：00000121700065）反向有功有电量，且2019年4月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数345.07， 现场接线已于9月9日修改正确。现申请对反向有功总345kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022840142 | 190924199907 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 0 | 0 | 该户于2018年10月23日电能计量装置改造后，电表（NO：00000121210875）因采集故障导致采集系统中采集数据（表码为0），现场已于2019年7月31日做换表处理，现申请退多收阶梯电费. | 档案管理差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00197396 | 190919113718 | 退补电费 | 立即出账 | 201909 | 126 | 64.26 | 该户在8月份批量换表流程中示数录入错误，NO：00000116891558，正确示数6216.90，错误示数6090.5 ，现需对少计收的电量及电费进行补收，不调整止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022596087 | 191017779384 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 1148 | 585.48 | 业务流程:计量装置故障,NO:191017778633,该户2019年10月14日监测表计（NO：00000120208570）反向有功产生电量，且2018年7月至今电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1147.61， 10月14日现场已纠正接线。现申请对反向有功总1148kWh电量电费进行补收，不调整止码。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00230678 | 191023906554 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -19677 | -10330.43 | 该户为三供一业改造客户，2019年2月对其居民用电共计147户完成改造，建立抄表册GF7B-3WL对改造户抄表算费，但该户表电量未在总表中套减，现申请在总表中对该册户表9月1日至10月22日的19677千瓦时电量进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 191025950621 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023479125 | 191016756621 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 876 | 518.61 | 2019年08月06日监测出该户表计（NO：00000115218861），反向有功有电量，经现场核查表计电流线均接反，导致表计反向有电量，错误接线已于9月20日更正。反向有功总示数8.76，反相峰示数2.89，反向有功平示数2.91，反向有功谷示数2.96，倍率100，根据电能表实测和向量图，更正系数K=P/P`=3Ucosф/-3Ucosф=-1，故需追补电量总876kWh，峰289kWh，平291kWh，谷296kWh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00002907 | 191016740272 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 84 | 42.84 | 10月9日经现场核查该客户短接电表火线进出线用电，属窃电行为，经采集网核查及客户说明，窃电时间为10月3日至9日，总计七天，现场用电容量2kW，根据《供电营业规则》需追补电费2kW*6小时*7天*0.51=42.84元，违约使用电费为42.84*3=128.52元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00027289 | 191018802174 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101296917），错误示数：3486.39，正确示数为：3485.39。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1014299709 | 191021852320 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | -63172.62 | 该户从10月起执行合约最大需量，核定值为8200。因流程问题本月无法按照最大需量执行，故本月营销系统按容量收取，现对该户10月多计基本电费、及力率电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021924001 | 191015729179 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 405.94 | 该户经现场检查发现表计（NO：00000118700138）B相电流接线接反，造成表计反向有电量产生，故障于2019年7月15日已处理正确。故障产生时间为2019年7月1日，现场有功总示数48458.25，峰19435.25，谷11258.10 。7月15日现场有功总示数19658.27，峰19658.27， 谷11444.34。经计算，更正系数K=3，现需追补7月1日至7月15日期间的电量总：（K-1）*（49935-48458.25）*1=2954kWh；峰：（K-1）*（19658.27-19435.25）*1=446kWh； 谷：（K-1）*（11444.34-11258.10）*1=372kWh，现申请补收2019年7月二级表计非居民照明与一级表计大工业电价差及力调电费，2019年7月力调系数为0.035。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00596425 | 191021856029 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 3816.87 | 2019年08月15日西固市场班现场对客户老旧表计（资产编号：0100993863）进行更换，发现该电能表反向走字481.32,倍率：100，因无法查询历史数据，无法计算更正系数，现申请按表计显示的反向有功示数进行追补相应的差额电费,追补电量为481.32*100=48132kWh,按10月电价平段追补。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00573909 | 191028985564 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 2.76 | 该户2019年9月30日在系统完成了2000KVA变压器暂停恢复流程，非居分表（厂号00000120027257）10月份少计3081KWH电量。其中，3060KWH电量已经计收在普通工业总表上，由于普通工业和非居电价相同不需要退补差价，其余21KWH计收在大宗工业总表上（厂号00000121644563）。现申请补收大工业总表和非居民分表21KWH的差价电费和力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019741175 | 191012654578 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 12 | 7.11 | 2019年8月7日对客户旧表计（资产编号：0100880684）进行更换，由于客户侧生产用电，故带电换表，为保证现场与系统的一致性，换表的同时在系统做流程，导致系统录入装拆示数与拆表后表计底度不一致，系统装拆示数有功总为：2245.53，拆表后表计底度有功总为：2245.55；倍率为600，系统少计电量为0.02*600=12kWh。现申请追补收12kWh电量及相应电费、力调电费。按平段追补，力调系数按8月份计算。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014731791 | 191012656761 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 12234 | 7270.67 | 申请编号:191011640385,业务流程:计量装置故障,2019年10月8日现场检查发现客户高压计量电压互感器B相保险管熔断，10月9日现场已对接线进行处理，表计运行正常。该户于2018年8月16日换表，新装底度为0，2019年10月9日底度为61.17，倍率200，错误电量12234kWh，更正系数K=2，故在此期间少计电量12234KWH，现申请补收12234KWH电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023655026 | 191022878824 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | -20199.17 | 该户2019年9月开始第一次算费按实际最大需量执行，客户2019年9月5日递交申请，将基本电费计价方式改为按变压器容量执行,因需量计费方式不够3个月，现系统已按变压器容量计收，本月应按实际最大需量值0.1065（2019.09.26）计算基本电费，0.1065*5000*28.5=15176.25元，故申请退需量与容量基本电费价差：35466.73-15176.25=20290.48元。并退相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019714940 | 191028986251 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 73486 | 42347.92 | 该户9月5日走换表流程时，误将居民分表00000121580443、非居分表00000121321241在系统中厂号录反，该户居民表计套减户表册电量，不计收电费，现需退9月5日到9月10日的非居表电量。由于10月16日走改类流程时，虚拆非工业总表00000115213069、商业分表00000121321284，录入示数有误，造成表码不连续；拆除居民分表00000121321241、非居分表00000121580443时，造成系统计算环节不存在此两块表的变更电量。 （1）非居分表00000121321241，需退电量有功总2081kwh，有功峰893kwh，有功谷593kwh。 （1）非工业总表No:00000115213069，少计电量有功总22278kwh，有功峰8076kwh，有功谷7603kwh，无功总19824kwh。 （2）商业分表No:00000121321284，少计电量有功总9495kwh，有功峰2539kwh，有功谷4833kwh。 （3）非居分表No:00000121321241，少计电量有功总43794kwh，有功峰14650，有功谷15583。 （4）居民分表No:00000121580443，少计电量有功总1016kwh。 现申请追补电量、电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00538014 | 191018795457 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | -18668.93 | 该客户申请自10月份按最大需量计收基本电费，并且10月份确定合约值为1080kW，9月23日发起“基本电价计费方式变更”流程，营销系统提示无法发起，现申请对该客户10月份基本电费及力调电费差额进行退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015344918 | 191024918805 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1774 | -904.74 | 经现场勘查该户一直未用电且准备销户，但由于该户电能表所在表箱内其他客户用电量大，造成表箱内部分电线烧坏，连带该户表计（表号：010170174）出线烧损短路，导致多计量1774kWh电量，现申请退补多计的1774kWh电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1016891486 | 191012650363 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 256 | 187.84 | 2019年9月19日经现场核查，该户现场设备（吸铁磁盘）磁盘下降时产生反相电流，有功电量全部计入反向有功，现场已处理正确。根据表计（出厂编号：0109569845）反向示数补收电量：表计反向表码有功总：255.56，峰118.38，平132.94，谷4.24；倍率为1倍，故追补电量总256kwh，峰电量118kwh，平电量134kwh，谷电量4kwh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020425587 | 191022876849 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -5924 | -3021.24 | 该户2019年9月21日做计量装置改造时将旧表示数录入错误（表号为0109227015），错误示数为13004.49，正确示数为7080.21.现申请退10月多收5924kwh的电量及电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1016338040 | 191018796177 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 2292 | 1168.92 | 该户为低供低计用户，表号:0109564642,该用户于2019年9月10日检查发现该用户表计进出线接线错误，造成表计产生反向有功电量，现已更正，反向有功总示数为2992.42,倍率为1，现申请追补电量2992Kwh及相应的电费。（该用户于2016年2月安装供电至2019年9月，持续时间为43个月，月平均电量为69度，经采集系统查看，日平均电量为3度，不计算该用户阶梯电价） | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016338040 | 191021842804 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 700 | 357 | 该户为低供低计用户，表号:0109564642,该用户于2019年9月10日检查发现该用户表计进出线接线错误，造成表计产生反向有功电量，现已更正，反向有功总示数为2992.42,倍率为1，现申请追补电量2992Kwh及相应的电费。（该用户于2016年2月安装供电至2019年9月，持续时间为43个月，月平均电量为69度，经采集系统查看，日平均电量为3度，不计算该用户阶梯电价），传单编号：191018796177工单已补收2292kWh电量，现对少计的700kWh及电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020754065 | 191012655606 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 50 | 25.5 | 该户2019年8月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：8563.55，正确拆表示数：8613.57；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1102383451 | 191014694517 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -280 | -142.8 | 该户9月份抄表时将（表号：00000122084585）示数录入错误，正确示数：70.76，错误录入：350.39，现申请退多计收的280度电量及相应阶梯电费，并调整止码为：70.76。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1022151028 | 191022869163 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 4564 | 2118.55 | 该户2019年10月1日监测表计（NO：00000118950098）反向有功有电量，经现场检查发现电流两相均接反，反向有功总示数22.82，反向有功峰示数9.09，反向有功谷示数6.44，倍率200，现场接线方式已更正，现对少计收的电量总4564kWh，峰1818kWh， 谷1288kWh及相应的电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00002913 | 191028981973 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -150 | -78.75 | 该户存在定量分表，每月按照150千瓦时执行居民合表电价，9月17日该户触发销户流程时，由于流程跨月，造成本月电费计算有误，先申请退150KWh电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016110400 | 191009595838 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -27 | -13.7 | 2019年8月24日在计量装置故障流程环节，底度录入错误，错误示数为：13852.17，正确示数为：13825.17，现申请退电量电费，不修改止码。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00002924 | 191028981981 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -150 | -78.75 | 该户存在定量分表，每月按照150千瓦时执行居民合表电价，9月17日该户触发销户流程时，由于流程跨月，造成本月电费计算有误，先申请退150KWh电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00027291 | 191018802184 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101301288），错误示数：2038.23，正确示数为：2037.23。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00301293 | 191021848828 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 10 | 5.1 | 该户于2019年8月13日更换电表时底度录入错误，错误示数为：15813.57正确示数为：15823.57.现申请退电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00027293 | 191018804133 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101301929），错误示数：6427.41，正确示数为：6426.41。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1016889450 | 191012652345 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 584 | 397.98 | 2019年9月19日经现场核查，该户电流线C相接反，根据表计（出厂编号：0109562346）反向示数补收电量：表计反向表码有功总：584.24，峰227.34，平284.61，谷72.28；倍率为1倍，故追补电量总584kwh，峰电量227kwh，平电量285kwh，谷电量72kwh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00468235 | 191023896849 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -700 | -357 | 该客户在电能计量装置工程改造时将旧表表号：：（0100746773）的示数录入错误，造成客户电费错收，现申请退多计电量电费。 正确示数：9226.4，错误示数：9926.4，不修改止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00347615 | 191010625505 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 660276 | 52753.58 | 经现场用电检查发现该户表计00000114521807B相电压互感器保险故障造成A.C相电压欠压，经采集系统数据查看欠压时间为6月18日，有功抄表示数：612.98，无功抄表示数：435.08。于8月23日处理正常。8月23日有功抄表示数：796.39，无功抄表示数：480.45。需对其进行追补少计的电量电费=（796.39-612.98）*3600*（2-1）=660276KWH及力调电费（更正系数为2）。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
00638991 | 191017780070 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 3785 | 413.64 | 2019年10月16日经现场检查，该户表计（NO：00000114800787）A，B，C电流互感器一次P1，P2接反，导致电流负值，电能表计失准，表计反向有电量产生， 接线已于当天处理正常。经采集系统数据查看电流负值发生时间为6月26日，反向有功示数0，反向无功示数0。10月16日，反向有功成名就示数为63.09，反向无功示数：23.88，倍率60，现对少计电量及电费进行补收，反向有功总电量：63.09*60=3785kWh，反向无功电量：23.88*60=1433kWh，力调系数按-0.011执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00027558 | 191018802189 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号00101299237），错误示数：1752.27，正确示数为：1751.27。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00193201 | 191010610858 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 551 | 289.28 | 表号00000118918437，因2019年8月拆回设备入库示数录入错误，错误示数：0，正确示数：550.99，现申请追补少计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1021246721 | 191018808677 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 1885 | 1228.07 | 该户为高供低计用户，经现场检查发现互感器A相电流接线接反，故障产生时间为2019年6月12日，故障于2019年7月9日处理正确。6月12日现场有功总示数89.12，峰： 37.11谷：16.03 。7月9日现场有功总示数120.53，峰：49.41 谷：25.92。根据公司计算应追补电量总：1885，峰：738 谷：593 。 经计算更正系数K=3，需追补6月12日至7月9日期间的电量及相应的电费： 追补电量总：（K-1）*（120.53-89.12）*30=1885 kWh； 追补电量峰：（K-1）*（49.41-37.11）*30=738 kWh； 追补电量谷：（K-1）*（25.92-16.03）*30=593kWh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021614926 | 191022870112 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 160 | 95.09 | 2019年8月2日该户表计（NO:00000114520546)监测C相电流失流为负值，经现场勘察C相二次端子螺丝松动接触不良导致失流。经采集系统数据查看失流时间为8月2日，8月2日抄表示数：203.04，并于8月9日处理正常，8月10日抄表示数：204.14。经现场实测判断 K=2√3/（√3-tanф）=2.45，更正系数参与计算，故需对其进行追补电量=(2.45-1)*(204.14-203.04)*100=1.45*110=160kWh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1017456183 | 191009585116 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 343 | 78.03 | 经现场核查该用户表计（NO：0101871362）B项端子烧毁，导致失压断相。经采集系统数据查看失压时间为7月4日，8月10日现场处理正常，7月4日抄表示数：42865.68，8月10日抄表示数为43372.9，倍率为1，更正系数K=1.5，现需对其进行追补电量（43372.9-42865.68)*（1.5-1）=254kWh，且该户为高供低计用户还需补收入变压器损耗电量72/30*37=89kWh，合计追补电量343kWh及相应的电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1017456200 | 191016754924 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 15.1 | 该户2019年8月3日监测出表计（0109561368）在2016年3月反向有功有电量，经现场核查发现A、B、C相电流线均接反，造成表计反向有电量。反向有功总示数47.88，反向有功峰16.63，反向有功谷15.62，倍率为1，。更正系数K=P/P`=3Ucosф/-3Ucosф=-1，故需追补非居电量总48kWh，峰17kWh，谷15kWh,现申请补收2016年3月二级表计非居民照明与一级表计大工业电价差及力调电费，2016年3月力率调整系数为0.03。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1016897703 | 191012652354 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 3 | 1.57 | 2019年9月19日经现场核查，该户A相电流线接反，根据表计（出厂编号：0109572124）反向示数补收电量：表计反向表码有功总：2.5，峰0.86，平1.28，谷0.35；倍率为1倍；追补电量总3kwh，峰电量1kwh，平电量2kwh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023480712 | 191014699763 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 1.78 | 该户表号：00000121581925，谷段电量有误，错误示数为8.39，正确示数为0，现申请退8kwh的谷段电量与平段电量的电价差，并修改谷段止码为0。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020422692 | 191022876846 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 63 | 32.13 | 该户2019年9月20日做计量装置改造时将旧表示数录入错误（资产编号0109228841），错误示数为7807.75，正确示数为7870.75，现申请补10月少计电量63KWH及相应电费。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
00027554 | 191018802177 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101308511），错误示数：2029.21，正确示数为：2028.21。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015143007 | 191021855083 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1286 | -655.86 | 该户9月24日换表时将表号0101314023示数录入错误，正确示数为：2482.01，错误录入：3768，现申请退多计收的1286度电量及相应阶梯电费，不调整止码。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
1016911830 | 191022874022 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 13 | 7.86 | 因该户换表退表时(表号：0109567525)，发现有反向电量，因时间无法确定，申请追补反向电量。表计反向表码有功总：13.06；峰3.18；平6.51；谷3.37；倍率为1倍；现申请追补总电量13度，峰电量3度，谷电量3度及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023597690 | 191018801025 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -34 | -17.34 | 该户2019年8月抄表示数录入错误（表号00000122072891），错误示数：34，正确示数为：0.34。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
01403491 | 191016756632 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 43 | 21.93 | 本所接到兰供量价费损工单，2019年8月31日经现场核查（表号：00000121869264）表计进出线接，造成表计反向有电量，现场接线已更正。反向有功示数为42.89，倍率为1，现需追补电量总43kWh及相应的电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015290107 | 191025952092 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -495 | -299.13 | 该户8月30日换表时将旧表(表号：0101675145)示数录入错误，正确示数应为：2136.16，错误示数：2631.16，现申请退平段多计收495度电量及电费（峰谷示数正确），不调整止码。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019879276 | 191012656235 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 6 | 3.53 | 2019年7月4日在计量装置改造流程时，拆表底度录入错误，错误有功示数总为：2494.06，正确有功示数总为：2494.07，倍率为600，少计电量为（2494.07-2494.06）*600=6kWh。申请追补少计电量电费及相应的力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022872138 | 191017781324 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 1591.19 | 该户于2019年09月28日-2020年02月28日申请暂停1250KVA变压器1台，2019年09月30日客户申请恢复使用变压器，因暂停只有2天，本月变压器暂停不足15天基本电费应按全月收取。补收少计的2天基本电费及力调电费. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00590472 | 191014696242 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -129 | -67.73 | 该户2019年7月抄表时将示数录入错误，现场正确示数6672.08,错误示数6801,现申请退多计的电量129度及相应电费并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1014917445 | 191012654918 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 11 | 5.67 | 2019年8月5日对客户旧表计（资产编号：0100878791）进行更换，由于客户侧生产用电，故带电换表，为保证现场与系统的一致性，换表的同时在系统做流程，导致系统录入装拆示数与拆表后表计底度不一致，系统装拆示数有功总为：10523.98，拆表后表计底度有功总为：10524.05；倍率为160，系统少计电量为11kWh。现申请补收11kWh电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00457595 | 191016743512 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 10650 | 6329.3 | 该客户于2018年12月21日增加备供回路，并安装电表，但备供回路一直未使用，2019年9月30日因主供线路倒负荷，客户转至备供运行，10月8日恢复主供运行，发现表号为00000120402742的表计正向有功未计量，经现场核查该户A、C相极性接反，已于2019年10月15日更正。现对反向电量进行追补，按表计反向示数进行补电量，反向有功总：7.10；计费倍率为1500，应追补电量有功总：10650kWH及相应电费. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266812 | 191021846763 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -87514 | -18227.94 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：218785×40%=87514千瓦时，无功电量：78239×40%=31296千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 191021850969 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 785960 | 342851.57 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年9月冲抵上网电量为：785960KWH。由于该用户电量置换，发电量减少，根据甘肃电网电力交易中心9月份结算单统计该户下网电量为：0KWH，现补收9月多退电量：785960-0=785960KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年9月功率因数：0.87。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 191021852305 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 72787 | 15455.92 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量的40%冲抵上网电量。2019年9月该户总电量为181968KWH，冲抵上网电量为：181968×40%=72787千瓦时。由于该用户电量置换，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心9月份结算单统计该户下网电量为：0KWH，现补收9月多退电量：72787-0=72787KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年9月功率因数：0.89。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020344062 | 191010618051 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 0 | 0 | 该户自2014年06月起远采电量一直为0度，实际客户正常用电。2019年09月发现该户因电表进出线接反，导致反向计量，组合有功总为3020.20，2019年10月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00138609 | 191010609115 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 22 | 11.55 | 表号0109361319，因2019年8月拆回设备入库示数录入错误，错误示数：2797.77，正确示数：2820.07，现申请追补少计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00138620 | 191010609263 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 17 | 8.93 | 表号00000110205878，因2019年8月拆回设备入库示数录入错误，错误示数：3853.09，正确示数：3869.63，现申请追补少计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014531551 | 191015730338 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -177 | -90.27 | 该户9月抄表示数错误，系统抄见为601.72，实际抄见为425.04，现申请退177KWH电量及电费，并修改示数为425.04。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1014474261 | 191016753592 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -319 | -167.48 | 该户2019年9月抄表时录入错误，现场正确示数22.87,录入错误示数341.57,现申请退多计的电量319kwh及相应的电费,并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1022792427 | 191016752733 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -87 | -44.37 | 该户2019年9月抄表时录入错误，现场正确示数167.37录入错误示数254.3多抄87度，现申请退多抄电量87度及相应的电费并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1015359871 | 191025954114 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 170 | 121.34 | 该户在9月12日换表时将旧表（表号：0101873274）示数录入错误，错误示数：有功总：18034.67，峰：7868.7，谷：2223.3，正确示数为：总：18204.36，峰：7945.66，谷：2236.56，现申请追补少计收的总：170kwh，峰：77kwh，谷：13kwh电量及电费，不调整止码。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
00395984 | 191022879228 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 23 | 13.9 | 该户2019年9月5日做计量装置改造时将旧表示数总录入错误（资产编号0100766927），总错误示数为6497.4，总正确示数为6520.04，现申请补收10月少收电量23KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1018943323 | 191024931048 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1151 | -587.01 | 该户于2019年9月11日电能计量装置改造后，将电表表号（NO：0100730010).有功总示数录入错误.错误示数为5584.88正确示数有功总示数为4434.23，现申请退多收电量1151度及相应的阶梯电费。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
00443459 | 191022879244 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -9 | -4.59 | 该户2019年9月15日做计量装置改造时将旧表示数录入错误（资产编号00000119890318），错录为732.25，正确示数为723.25，现申请退10月多收的电量9KWH及相应电费。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
00002928 | 191028981778 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -150 | -78.75 | 该户存在定量分表，每月按照150千瓦时执行居民合表电价，9月17日该户触发销户流程时，由于流程跨月，造成本月电费计算有误，先申请退150KWh电量及相应电费。 | 无差错 | 其它 | 差错退补电费
00027288 | 191018802170 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101299714），错误示数：13725.59，正确示数为：13724.59。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00002920 | 191025946184 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -150 | -78.75 | 该户存在定量分表，每月按照150千瓦时执行居民合表电价，9月17日该户触发销户流程时，由于流程跨月，造成本月电费计算有误，先申请退150KWh电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00159770 | 191014683427 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | 2163 | 1103.13 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.14kW，窃电期间所走电量148kWh，窃电量2.14kW*6h*180-148kWh=2163Wh。补收电费2163kWh*0.51元/kWh=1103.13元，违约使用电费：1103.13*3=3309.39元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00468358 | 191023895321 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1528 | -779.28 | 该客户在电能计量装置工程改造时将旧表表号：0100708143的示数录入错误，造成客户电费错收，现申请退多计电量电费。 正确示数:7465.51； 错误示数：8993.69.不修改止码。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00002919 | 191028981791 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -150 | -78.75 | 该户存在定量分表，每月按照150千瓦时执行居民合表电价，9月17日该户触发销户流程时，由于流程跨月，造成本月电费计算有误，先申请退150KWh电量及相应电费。 | 无差错 | 其它 | 差错退补电费
00027287 | 191018802161 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101308492），错误示数：13788.67，正确示数为：13787.67。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00027290 | 191018802181 | 退补电费 | 立即出账 | 201910 | -1 | -0.66 | 该户2019年6月抄表示数录入错误（表号0101301304），错误示数：11588.79，正确示数为：11587.79。现需退补电量及电费并修改止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1023699514 | 191101226883 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -345.99 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023699514 | 191101227096 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 345.99 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020239702 | 191121636655 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -0.44 | 该户换表时低压表计（资产编号：0100994973）示数录入错误，正确示数：5821.22，错误示数：5821.17，倍率120，分表少计电量6KWH。因总表电价为一般工商业用电（非普）1-10千伏，低压表计电价为合表居民生活电价1千伏以上，现需退价差电费及相应的力率电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1021105444 | 191122662224 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.42 | 该户在2019年10月15日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号00000118700446），造成11月电量电费有误，错误示数为7603.76，正确示数为7607.36，现申请补少计电量4KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00262283 | 191111407039 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 80.25 | 2019年8月26日现场检查时发现该户（表号为00000121651789）低压计量表计A、C相电流接反，造成反向有功走字，现场已对接线处理正确，造成少计示数25.3，倍率20，更正系数为3，少计电量为（3-1）*25.3*20=1012kWh，现申请补收少计电量及电价差（分表电价为一般工商业（非普）1-10千伏，总表电价为合表居民1千伏以上）。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00432181 | 191125705690 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019353620 | 191121640496 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.04 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：00000116877406），正确示数：2739.99，错误示数：2735.98，现申请补电量4kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019346790 | 191121640075 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -239 | -121.89 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：010116258），正确示数：3077.91，错误示数：3317.24，现申请退电量239kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019344260 | 191121640253 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3 | -1.53 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0101111908），正确示数：7040.36，错误示数：7043.35，现申请退电量3kWh及相应的电费。 | 无差错 |  | 差错退补电费
1019331592 | 191121640370 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -182 | -92.82 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0101110048），正确示数：575.85，错误示数：757.85，现申请退电量182kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019354199 | 191121640450 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.04 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0101118252），正确示数：4999.07，错误示数：4995.07，现申请补电量4kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019350719 | 191121648856 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -5 | -2.55 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0101111917），正确示数：4422.75，错误示数：4427.73，现申请退电量5kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014299709 | 191119594169 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -63172.62 | 该户从10月起执行合约最大需量，核定值为8200，因系统限制本月无法按照最大需量执行，故本月营销系统按容量收取基本电费，本月最大需量抄见值为8572，现对该户11月多计基本电费、及力率电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262841 | 191121641594 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 16.17 | 该户换表时低压表合表居民生活电价1千伏以上（资产编号：0100882553）示数录入错误，正确示数：39051.57，错误示数：39051.41，倍率60，少计电量10kwh。非居民生活用电1千伏以上（资产编号：0100335299）示数录入错误，正确示数：2175.13，错误示数：2173.13，倍率60。少计电量120kwh。因总表电价为大宗工业1-10千伏，现需补差价电费及相应的力率电费（力调系数按11月执行）。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
1023624091 | 191101226905 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -5.89 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624088 | 191101226910 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -1.14 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624075 | 191101226919 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -1.52 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624059 | 191101226924 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -8.17 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624046 | 191101226927 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -19 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624033 | 191101226940 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -14.63 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624020 | 191101226945 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -7.22 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624017 | 191101226948 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -8.17 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624004 | 191101226954 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -3.61 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023623997 | 191101227076 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 4.56 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624004 | 191101227078 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 3.61 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624017 | 191101227081 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 8.17 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624033 | 191101227086 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 14.63 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624059 | 191101227089 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 8.17 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624075 | 191101227091 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 1.52 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624088 | 191101227092 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 1.14 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624091 | 191101227093 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 5.89 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624600 | 191101227094 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 253.46 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624600 | 191101227717 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -253.46 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023623997 | 191101227739 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -4.56 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023623984 | 191101227743 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -3.42 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023623984 | 191101227838 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 3.42 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624020 | 191101227842 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 7.22 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023624046 | 191101227845 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 19 | 该户电价码有误现需调整。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1018743125 | 191122658296 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 58 | 29.58 | 该户2019年7月23日换表时将（旧表资产编号：0101686065，旧表已于8月初退库）底度录入错误，正确底度为4937 .07，错误底度为4879导致少计电量58度，现申请进行追补电量电费，由于电表已换，不修改止码 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022695553 | 191122665808 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 488250 | 329589.3 | 申请编号:191121648370,业务流程:计量装置故障,退补说明: 2019年10月18日西固市场班现场检查，发现客户兰州多快好省电子商务有限公司,高压表B相失压，原因B相保险熔断，当日现场已对接线进行处理，表计运行正常。正向走字162.75 。该户2018年12月18日新装供电底度为0，2019年10月18日底度162.75。差数162.75倍率3000，错误电量488250kWh。需补收2018.12.18日至2019.10.18日错误接线期间损失电量电量， 力率考核按照11月份执行。由于2019年调整电价，需按照调价时段补收电量：1、2018年12月18日至2019年4月1日电量：总（0-74.93）*3000=224790KWH，峰（0-28.73）*3000=86190KWH，谷（0-20.92）*3000=62760KWH；2、2019年4月1日至2019年7月1日电量：总（74.93-111.57）*3000=109920KWH，峰（28.73-42.93）*3000=42600KWH，谷（20.92-30.88）*3000=29880KWH；3、2019年7月1日至2019年10月18日电量：总（111.57-162.75）*3000=153540KWH，峰（42.93-62.9）*3000=59910KWH，谷（30.88-43.86）*3000=38940KWH。合计补收电量488250KWH及相应电费。 " | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021004695 | 191118563834 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.42 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误，现申请退补电费及电量。资产号：00000111516545，正确示数：4335，错误示数：4331.08。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1021004770 | 191118565947 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 24 | 14.5 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误，资产号：00000119960786，正确示数：525.23，错误示数：501.23。现申请补电量24KWH及相应电费。 | 计量差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
1020342242 | 191105297136 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 23 | 11.73 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：2347.79，正确拆表示数：2324.79；退相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020332847 | 191105297182 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.04 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：581.91，正确拆表示数：585.92；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020270477 | 191105297230 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 8 | 4.08 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：2710.65，正确拆表示数：2718.65；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020354311 | 191105297612 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 5 | 2.55 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：3512.37，正确拆表示数：3517.37；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020274668 | 191106307792 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 14 | 7.14 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：2299.48，正确拆表示数：2313.59；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020210341 | 191118564052 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 3 | 1.53 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：00000121189780），正确示数：1277，错误示数：1273.95，现申请补电量3kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020365331 | 191126728005 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该用户（表号：0108969090）自2014年07月起至2016月11月远采电量为0度，实际客户正常用电，之后系统远采正常。2019年10月在老旧表更换过程中，发现该用户组合有功总示数3034.87与采集网采集示数不符，2019年11月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1020315567 | 191126728165 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 3 | 1.53 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0108972924，错误示数：2372.24，正确示数：2375.24；补收3KWH电量及电费，不需调整止码。 | 档案管理差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1020318827 | 191126728178 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 8 | 4.08 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0108968205，错误示数：2066.91，正确示数：2075.26，补收8KWH电量及电费，不需调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020327854 | 191126728201 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -200 | -102 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0109232857，错误示数：2205.93，正确示数：2005.93，退200KWH电量及电费，不需调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020367874 | 191126728212 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 10 | 5.1 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0109225854，错误示数：5057.06，正确示数：5067.06；补收10KWH电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020315466 | 191126729619 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该用户（表号：0108965724）自2014年07月起至2015月4月远采电量为0度，实际客户正常用电，之后系统远采正常。2019年10月在老旧表更换过程中，发现该用户组合有功总示数5144.78与采集网采集示数不符，2019年11月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00483200 | 191122664528 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 31720 | 18851.2 | 2019年11月6日，经工作人员现场检查，发现该户资产编号为00000120102270的高压表计二次A相无电压，经检查发现该表计电压互感器一次A相保险熔断，11月6日现场表计已处理正确。该表计显示失压时间为7月13日，有功总示数：1008.11。11月6日有功总示数：1087.41，倍率为800。故障走字总：79.3，更正系数为1.5。现申请追补7月13日至11月6日期间少计电量及电费总：31720kWH。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014659996 | 191118570545 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 4028.95 | 户号：1014659996，户名：兰州斯凯特路桥预应力技术开发有限公司，该客户申请2019年11月5日暂停1600kVA的变压器一台，后又申请2019年11月9日恢复1600kVA的变压器一台，根据供电营业规则，该客户实际暂停期小于15天，基本电费不减免，现申请补收暂停期间基本电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023594095 | 191114492111 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 12.59 | 该客户现场高供低计表计（NO：00000122346664，倍率1）自2019年8月新装时表计接线错误，导致低压非居负荷电量全部计在表计反向示数上，2019年11月12日新区计量班工作人员已将客户表计接线调整正确，现申请対该客户追补高供低计表计少计收电量的非居民生活用电1千伏以上电价与农业生产用电1-10千伏电价之间的价差电费及力调电费,电量：有（总）：68kWH，有（峰）：27kWH，有（谷）：10kWH，力调考核系数按2019年11月电费力调系数执行。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1023655026 | 191121634883 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -1272.88 | 该客户立户日期为2019年8月21日，报装时申请基本电费按实际最大需量计收。客户又于2019年9月5日申请自2019年第四季度起基本电费变更为按变压器容量计收，并将系统档案维护为按容量计收。因实际最大需量计收方式不满3个连续自然月，现申请退实际最大需量计收与变压器容量计收之间的基本电费差，及力调电费,本月实际最大需量值为：1155kVA，力调考核系数按2019年11月电费力调系数执行。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017446368 | 191125700553 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -1376.16 | 该户400KVA变压器于2018-9-7至2020-9-4办理减容，但2019年11月4日现场检查发现该户私自启封400KVA变压器，2019年11月4日的抄见示数为有功总：622.85；峰209.73；谷232.45；无功422.39，11月15日的抄见示数为有功总：626.86；峰211.71；谷233.1；无功426.77，倍率为2000，11月4日至11月15日的电量为：有功总8020，峰3960，谷1300，无功8760，现对大工业及普通工业电价差进行退补（违约用电、窃电管理流程中已收取二倍基本电费的违约使用电费，传单编号：191120608930）。 | 现场检查处理差错 | 其它 | 违窃追补电费
1018666413 | 191126739745 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 6914.48 | 该户1000KVA变压器11月6日办理暂停，用户私自启封，光伏板拆除，光伏回路产生上网电量，现申请追补11月6日至11月17日期间共计11天的基本电费以及力调电费。 | 现场检查处理差错 | 其它 | 违窃追补电费
1019530351 | 191107340614 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该户11月（旧表资产编号：0108954469）换表产生变更电量：873kwh，经核查自2014年9月至2019年10月采集电量均为零，实际客户每月用电正常，因采集故障导致变更电量为累积电量，导致阶梯电费计算有误，现申请退多收的阶梯电费，周期为61个月。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00538014 | 191118570571 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -18668.93 | 户号：00538014，户名：兰州真空设备有限责任公司，该客户申请自11月份按最大需量计收基本电费，并且11月份确定合约值为1080kW，10月17日发起“基本电价计费方式变更”流程，营销系统提示:“该流程次季度生效”，现申请对该客户11月份基本电费及力调电费差额进行退补。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106464 | 191127767702 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3763 | -2212.7 | 该户因改类流程滞后，本月未套减三供一业户表册电量3763kwh，现申请退多计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00292328 | 191122667068 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -45 | -22.95 | 该户在2019年10月8日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100167145），造成11月电量电费有误，错误示数为294.94，正确示数为249.94，现申请退多计电量45KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1021025384 | 191111413293 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -395 | -201.45 | 该户在10月27日换表时将旧表(表号：000000111955524)示数录入有误，正确应为：4625.9，错误录入：5021.31，现申请退多计收的395度电量及相应阶梯电费，不调整止码。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
1019603103 | 191122662132 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -27 | -13.77 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108926947），造成11月电量电费有误，错误示数为1541.09，正确示数为1514.09，现申请退多计电量27KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1015446959 | 191121640221 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 7 | 3.57 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0100702184），正确示数：5270.69，错误示数：5263.85，现申请补电量7kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00285410 | 191118556612 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3629 | -2118.28 | 该户2019年11月将示数录入错误，NO:0101867434；倍率：20,正确示数：有功（总）：31064.77；峰：10420.25；谷：10408.62，错误示数：有功（总：31246.2；峰：10418.53；谷：10419.75，现申请退多收的电量及相应电费。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
1023923811 | 191125703293 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 16 | 8.16 | 该户在2019年10月30日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号00000121861568），造成11月电量电费有误，错误示数为0，正确示数为15.58，现申请补收少计电量16kwh及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020552887 | 191126728221 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -112 | -57.12 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0109225174，错误示数：170.17，正确示数：58.48；退112KWH电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1017342161 | 191108359302 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -352 | -179.52 | 该户2019年10月错误抄见示数为352.59，经现场及采集系统核实该户实际示数为1.08，导致电费计算错误，现申请退出错计多收的352千瓦时电度电费，并修改止码为：1.08 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00574179 | 191122660333 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.04 | 该户在2019年10月16日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100169323），造成11月电量电费有误，错误示数为6252.24，正确示数为6256.24，现申请补少计电量4KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00490106 | 191122660359 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 86 | 43.86 | 该户在2019年10月19日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100705917），造成11月电量电费有误，错误示数为14336.22，正确示数为14421.81，现申请补少计电量86KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00279384 | 191126727453 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 1771 | 903.21 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.64KW（用电设备为电视300W、照明140W、冰箱500W、饮水机：700W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。。 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：1.64*180*6*0.51元=903.21元。 2、违约使用电费：903.21*3=2709.63元。 3、合计缴纳电903.21+2709.63=3612.84元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00486508 | 191111407007 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 6100 | 3141.5 | 2019年8月16日现场检查时发现，该户表号为00000114524848的表计高压计量电压互感器B相保险管熔断，现场已对接线进行处理，2019年8月6日底度100.58，8月16日底度103.63。差数3.05倍率2000，少计电量=（2-1)*3.05*2000=6100Kwh，现申请补收少计电量及电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1021284064 | 191114493721 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 36 | 18.36 | 该户在2019年10月23日计量装置改造流程中，将旧表底度录入错误，错误底度：6137.08，正确底度：6173.09。现申请追补少计的电量及电费。 | 计费差错 | 旧表止码错误 | 计量装置故障退补电费
1020266171 | 191105297911 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 23 | 11.73 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：1641.33，正确拆表示数：1664.73；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014440686 | 191108360253 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 39 | 19.89 | 该户于2018年9月11日进行换表时，将资产编号为0100142224的旧表底度误录入错误，错误示数：11740.76，正确示数：11779.64，现申请补收旧表少计的电量及相应电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019595150 | 191122661980 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 5 | 2.55 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108930394），造成11月电量电费有误，错误示数为11934.56，正确示数为11939.56，现申请补少计电量5KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00451174 | 191126738711 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 324 | 165.24 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00234622 | 191115508580 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -44 | -22.44 | 该户2019年9月抄表错误，造成电费计算有误，正确止码为4182，错误止码为4226，现在对多计收的电量电费进行退补，并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
01329258 | 191112438983 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 49 | 24.99 | 该户表计自2019-10-20起黑屏，远程采集显示乱码。采集网显示19日表计采集示数为：5033.43，20日起显示示数0.39。2019年11月12换表，10月20日至11月12日少计24天电量，根据10月1日抄见（示数：4994.06）及10月19日的采集冻结数据（示数：5033.43），计算出日均电量(计算公式为：[（5033.43-4994.06）/19]*24=49)，应补49度。现申请追补少计电量电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1020197578 | 191122659571 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该户自2015年09月起月月远采电量为0度，实际客户正常用电。2019年10月在老旧表更换过程中，发现该户因电表进出线接反，导致反向计量，组合有功总为6433.12.，2019年11月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00004268 | 191101223499 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该用户10月抄表时采集电量为3803kwh，经核查自2018年5月17日换表至9月采集电量均为0，实际客户每月用电正常，由于采集故障故本月采集电量为17个月的累积电量，导致阶梯电费计算错误，现申请退多收的阶梯电费，周期为17个月。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019494646 | 191122662212 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 20 | 10.2 | 该户在2019年10月16日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108896312），造成11月电量电费有误，错误示数为8102.1，正确示数为8122.1，现申请补少计电量20KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019594870 | 191122660447 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -200 | -102 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108923555），造成11月电量电费有误，错误示数为5517.05，正确示数为5317.05，现申请退多收电量200KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014348179 | 191112432953 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该户从2013年1月2019年10月共计81个月，采集有误，已于2019年10月19日将现场表计更换正确，现将旧表（表号：0100146168）的电量10853Kwh按0.51元/Kwh计收，申请退多计收的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1019605532 | 191122662104 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 60 | 30.6 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108925960），造成11月电量电费有误，错误示数为24218.42，正确示数为24278.82，现申请补少计电量60KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1016929835 | 191121643538 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 88 | 49.51 | 2019年10月18日,经现场核查电能表资产编号：0109569674的表计A相电流线接反导致产生反向电量，现场故障于当日处理正确，更正系数K=3，需追补2018年8月1日至2019年10月18日期间的少计电量，总：(K-1)*(239.16-194.93)=88度，峰：(K-1)*(103.32-80.96）=45度，谷：（K-1)*0=0,现申请补收该户故障期间少计的电量及相应电费。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
00460431 | 191120613869 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -492 | -250.92 | 该户10月份抄表错误，错误示数为 1321.97，正确示数为829.69，现申请退该户492度电量及相应电费。并调整止码为：829.69。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00099884 | 191113464836 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该户旧表（厂号：0100202152）因采集故障，造成本月电量累计，阶梯电费计收有误；现申请退2018年12月—2019年11月错误阶梯电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00411743 | 191126734199 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 2160 | 1101.6 | 2019年10月28日，在对110KV树屏变电站111树屏线“东沟一社”高损台区检查中，发现该户绕越计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定，按窃电处理。经现场核查，现场装接负荷为2KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。用电性质为城镇居民生活用电。故追补电量：2KW*180天*6小时/天=2160KWH。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020304938 | 191126727978 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该用户（表号：0109226239）自2014年07月起至2015月5月远采电量为0度，实际客户正常用电，之后系统远采正常。2019年10月在老旧表更换过程中，发现该用户组合有功总示数6640.59与采集网采集示数不符，2019年11月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费，不调整止码。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00488434 | 191122662161 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -4 | -2.04 | 该户在2019年10月18日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100762682），造成11月电量电费有误，错误示数为7189.28，正确示数为7185.28，现申请退多收电量4KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00411737 | 191126736436 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 216 | 110.16 | 2019年10月28日，在对110KV树屏变电站111树屏线“东沟一社”高损台区检查中，发现该户绕越计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定，按窃电处理。经现场核查，现场装接负荷为0.2KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。用电性质为城镇居民生活用电。故追补电量：0.2KW*180天*6小时/天=216KWH。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1019004498 | 191122660282 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 64 | 32.64 | 该户在2019年10月17日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0101634843），造成11月电量电费有误，错误示数为8792.21，正确示数为8856.64，现申请补少计电量64KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019595769 | 191122662111 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -4 | -2.04 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108925955），造成11月电量电费有误，错误示数为67.38，正确示数为63.78，现申请多计电量4KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00561957 | 191114483375 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0.14 | 该户因电价执行错误，致使本月电费计算有误。错误电价：一户一表电采暖电价，正确电价：居民阶梯电价1，错收一户一表电采暖电价总段电量3kwh，峰段电量1kwh，谷段电量1kwh，现申请补收电价差电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00386822 | 191122661874 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4 | 2.42 | 该户在2019年10月10日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号00000122169387），造成11月电量电费有误，错误示数为0，正确示数为4.49，现申请补少计电量4KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00266816 | 191111411714 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 71475 | 36809.63 | 该户为三供一业改造用户，因2019.1月至2019.2月用户改造未完成，套减电量与实际不相符，现对2019年1月至2月多扣减的71475kwh电量进行补收。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021104210 | 191127748450 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 1712 | 754.78 | 经现场核查该户表计（NO：00000122348164）三相电流线均接反，导致表计反转，正向无走字，电量全部计入反向，错误接线已于11月14日更正。反向有功总示数1711.59，反向峰示数551.94，反向有功谷示数613.82，倍率为1，现申请追补电量总1712kWh，峰552kWh，谷614kWh及相应的电费。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
01402956 | 191127752719 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 7 | 5.11 | 2019年11月13日进行电能计量装置改造流程，表计（NO：0109484454）三相电流线均接反，反向有功电量未收取，反向有功总示数：7.23，反相峰示数：3.04，反向有功谷示数：0.05，倍率1，现需补收反向电量总7kWh，峰3kWh及相应的电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00501063 | 191126722089 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | -11437.24 | 该户2019年10月9日申请由容量计收基本电费变更为实际最大需量计收，因系统11月无法实现按实际最大需量计收基本电费，造成基本电费按容量800KVA错误计收，正确应按实际最大需量136KVA收取，现申请对基本电费差额及力率进行退费.(力调系数为0.01）。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1020364051 | 191126728207 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -48 | -24.48 | 该户批量换表时拆表示数录入错误，旧表表号：0108964869，错误示数：2475.51，正确示数：2427.51，退48KWH电量及电费，不需调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00365084 | 191126736865 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3103 | -1582.53 | 2019年10月23日该户计量装置改造流程中，将电表底度录错，旧表NO：0108892741，错误底度有功（总）：3453.08，正确底度有功（总）：350.84，现申请对多计收的3103度电量电费及阶梯电费进行退费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1020205417 | 191118565589 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 24 | 12.24 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：00000116892685），正确示数：3135.85，错误示数：3112.21。现申请补收24kWh电量及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00262982 | 191121636645 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0.16 | 该户换表时低压表计（资产编号：0100881599）示数录入错误，正确示数：8555，错误示数：8555.06，倍率30，分表少计电量2KWH。因总表电价为合表居民生活电价1千伏以上，低压表计电价为一般工商业用电（非普）1-10千伏，现需补价差电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1019006188 | 191121639792 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 3.01 | 该户换表时低压表计（资产编号：0100882025）示数录入错误，正确示数：16805.13，错误示数：16805.11，倍率600。分表少计电量：12kwh。低压表计（资产编号：0100994942）示数录入错误，正确示数：37015.46，错误示数：37015.3，倍率160。分表少计电量：26kwh。因总表电价为合表居民生活用电1千伏以上电价，低压表计电价为一般工商业用电（商业）1-10电价，现需补差价电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00106283 | 191127767261 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -17580 | -9053.7 | 该户因改类流程滞后，本月未套减三供一业户表册电量17580kwh，现申请退多计的电量及电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 191120617765 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -149416 | -31146.51 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：373539×40%=149416千瓦时，无功电量：163597×40%=65439千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 191120620447 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 86512 | 18018.98 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量的40%冲抵上网电量。2019年10月该户总电量为218785KWH，冲抵上网电量为：218785×40%=87514千瓦时。由于该用户电量置换，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心10月份结算单统计该户下网电量为：1002KWH，现补收10月多退电量：87514-1002=86512KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年10月功率因数：0.94。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 191120622068 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 1153260 | 506159.13 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年10月冲抵上网电量为：1166620KWH。由于该用户电量置换，发电量减少，根据甘肃电网电力交易中心10月份结算单统计该户下网电量为：13360KWH，现补收10月多退电量：1166620-13360=1153260KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年10月功率因数：0.85。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021052476 | 191126732538 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 873.4 | 该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2016年11月29日，新装流程中变压器启用日期为2016年12月2日，少收3天基本电费，运行容量400千伏安(1*400 KVA)，现申请补收3天基本电费及力调电费。（力调系数按2016年12月-0.0075） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
00262812 | 191108356589 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 6859.96 | 该户由于表计(分表)(资产编号：00000121324317）电流A、B、C三相接线错误，导致反向有功有电量，已于 2019年10月30日现场处理正常。反向有功示数为:1598.56，倍率:60，少计电量: 95913 KWH。分表为一般工商业用电（非普）1-10千伏电价，高压总表电价为居民合表，现申请补居民合表与一般工商业用电（非普）1-10千伏的价差电费。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
00554595 | 191121639850 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0.48 | 该户换表时低压表计（资产编号：0100881358）示数录入错误，正确示数：4672.14，错误示数：4672.13，倍率600。分表少计电量：6kwh。因总表电价为合表居民生活用电1千伏以上电价，低压表计电价为一般工商业用电（商业）1-10电价，现需补差价电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022700060 | 191112431382 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3700 | -2175.66 | 该户因改类流程滞后，致使本月重复计收2019年10月份电费，现申请退重复计收的电量电费及力调电费，力调系数按2019年11月执行。 | 业扩报装差错 | 其它 | 差错退补电费
00292345 | 191122662179 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -180 | -91.8 | 该户在2019年10月8日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100168108），造成11月电量电费有误，错误示数为17865.74，正确示数为17685.74，现申请退多计电量180KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00613060 | 191122662032 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 3 | 1.53 | 该户在2019年10月17日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100169611），造成11月电量电费有误，错误示数为10001.5，正确示数为10004.5，现申请补少计电量3KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00543499 | 191119581152 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 660 | 336.6 | 户名：石维山，用户编号：00543499，表计出厂编号：00000121338104，该户在2019年07月27日稽查发现窃电，经现场调查取证，该户实际窃电时间为11天，依据《供电营业规则》第一百零三条规定，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为10KW。 补交电费：10KW×6小时×11天×0.51元=336.6元。 违约使用电费：336.6元×3=1009.80元。 合计：336.6元＋1009.80元=1346.4元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00331366 | 191122661270 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 7236 | 4372.71 | 经工作人员现场核实：该客户属无表用电，私自引入邻居家电源用电。根据《供电营业规则》第一百零二条：供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场终止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。其中取暖灯泡：0275×4=1.1KW；冰柜:0.75KW；绞肉机；1.5KW；合计用电容量=3.35KW。该用户应补交电费=12×3.35×0.6043×（3+1）=17490.84元 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020710939 | 191122662221 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -390 | -235.68 | 该户在2019年10月12日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0109486100），造成11月电量电费有误，错误示数为40738.73，正确示数为40348.71，现申请退多计电量390KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1023509798 | 191114483363 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 49.85 | 该户因电价执行错误，致使本月电费计算有误。错误电价：一户一表电采暖电价，正确电价：居民阶梯电价1（含维管费），错收一户一表电采暖电价总段电量991kwh，峰段电量295kwh，谷段电量346kwh，现申请补收电价差电费。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00501168 | 191119578332 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 4536 | 2313.36 | 户名：胡克军，用户编号：00501168，表计出厂编号：0101692789，该户在2019年07月28日稽查发现绕越计量装置窃电，经现场调查取证，该户实际窃电时间无法查明，依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为4.2KW。 补交电费：4.2KW×6小时×180天×0.51元=2313.36元。 违约使用电费：2313.36元×3=6940.08元。 合计：2313.36元＋6940.08元=9253.44元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1019595248 | 191122660459 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -6 | -3.06 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108930316），造成11月电量电费有误，错误示数为9966.26，正确示数为9960.26，现申请退多收电量6KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019604757 | 191122660423 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 204 | 104.04 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108926308），造成11月电量电费有误，错误示数为22133.44，正确示数为22336.98，现申请补收少计电量204KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1021717351 | 191126726898 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 35341.65 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2017年7月31日，新装流程中变压器启用日期为2017年8月17日，少计收17天基本电费，运行容量3250千伏安（2*1000KVA+1*1250KVA)，现申请补收17天基本电费及力调电费（力调系数按2017年9月0.01计算） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021281296 | 191114494133 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -10 | -5.1 | 该户在2019年10月24日计量装置改造流程中，将旧表底度录入错误，正确底度：8985.16，错误底度：8994.91，现申请退多计的电量及电费。 | 计费差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00483264 | 191121639333 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 5 | 2.55 | 该户因2019年10月份批量换表流程中示数录入错误（NO：0100159135），正确示数：9797，错误示数：9792.2，现申请补电量5kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00365184 | 191120603696 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -800 | -408 | 该户因2019年10月份批量换表流程中将旧表示数录入错误（NO：0108930539），正确示数：9190.7，错误示数：9990.7，现申请退电量800kWh及相应的电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019748495 | 191122660428 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 18 | 9.18 | 该户在2019年10月20日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0108953963），造成11月电量电费有误，错误示数为746.03，正确示数为764.06，现申请补少计电量18KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00574329 | 191122660200 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -3 | -1.53 | 该户在2019年10月14日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100171402），造成11月电量电费有误，错误示数为10319.96，正确示数为10316.96，现申请退多计电量3KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00592367 | 191122662053 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 10 | 5.1 | 该户在2019年10月17日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100748410），造成11月电量电费有误，错误示数为4917.47，正确示数为4927.47，现申请补少计电量10KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00368379 | 191122662183 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 3 | 1.81 | 该户在2019年10月19日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100729128），造成11月电量电费有误，错误示数总为19306.66，正确示数总为19309.66，现申请补少计平电量3KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00435072 | 191121632888 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | -9141 | -4661.91 | 该户2019年9月电量突增为6777kWh，10月电量突增为2598kWh，抄表方式为远采集抄。经工作人员现场核查该表计出线桩头烧毁造成电量突增，根据现场实际用电负荷及同期电量平均值计算每月用电量为78kWh，三个月合计为234kWh，现申请退多计收的电量9141kWh及相应的阶梯电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
00293725 | 191122662202 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 60 | 30.6 | 该户在2019年10月18日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100727426），造成11月电量电费有误，错误示数为21518.33，正确示数为21578.33，现申请补收少计电量60KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1020265976 | 191105297968 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 10 | 5.1 | 该户2019年9月换表时旧表示数录入错误，系统录入底度：3883.61，正确拆表示数：3893.97；补收相应电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00469438 | 191126727730 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 1793 | 914.43 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.66KW（用电设备为电视200W、照明60W、电磁炉：800W、冰箱400W、抽油烟机：200W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 根据《供用营业规则》规定：“以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：1.66*180*6*0.51元=914.43元。 2、违约使用电费：914.43*3=2743.29元。 3、合计缴纳电914.43+2743.29=3657.72元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00574187 | 191122660347 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 36 | 18.35 | 该户在2019年10月16日做计量装置改造时将旧表底度录入错误（资产编号0100169652），造成11月电量电费有误，错误示数为12259.7，正确示数为12295.71，现申请补少计电量36KWH及相应电费。 | 抄表差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022007611 | 191126727773 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 3920 | 1999.2 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为3.63KW（用电设备为电视300W、照明130W、电磁炉：800W、电饭煲：800W、冰箱500W、微波炉800W、抽油烟机：300W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 处理意见： 根据《供用营业规则》规定：““以其他行为窃电的，所窃电量按计费电能表标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃电的时间计算确定。窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算；照明用户按6小时计算，违约使用电费是补交电费三倍的金额”。 追补电量及违约费计算如下: 1、补交电费：3.63*180*6*0.51元=1999.20元。 2、违约使用电费：1999.2*3=5997.6元。 3、合计缴纳电1999.2+5997.6=7996.8元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
00227246 | 191122661212 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 21600 | 11016 | 经工作人员现场核实：该客户属伪造或者开启供电企业加封的用电计量计量装置封印用电。根据《供电营业规则》第一百零二条：供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场终止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。其中电暖气：2KW；浴霸3.2×2=6.4KW；冰箱：0.8KW；空调：2KW；电磁炉：2KW；电热器：1.5KW；电锅：3.6KW；油烟机：0.2KW；电饼铛：1.5KW;合计用电容量=20KW。窃电时间：180天。该用户应补交电费=20×6×180×0.51（1+3）=44064元。 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020153527 | 191122661636 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 0 | 0 | 该户自2014年04月至2015年06月起月月远采电量为0度，实际客户正常用电。2019年10月在老旧表更换过程中，发现该户因电表进出线接反，导致反向计量，组合有功总为8227.45，2019年11月将以上电量进行算费，现申请退多计阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1014447414 | 191108361899 | 退补电费 | 立即出账 | 201911 | 50 | 25.5 | 该户于2019年9月24日进行换表时，将资产编号为：0100132812的旧表底度录入错误，错误示数：6747.92，正确示数：6798.4，现申请补收少计的电量及相应电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00262578 | 191215371581 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -9211 | -4743.67 | 该户为三供一业改造客户，2019年10月开始改造，2019年11月底确立电源点后完成户表立户工作，户表累计2个月一次结算电量9211千瓦时，现申请对9211千瓦时做退补电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266750 | 191226646882 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -668460.66 | 根据国网兰州供电公司检修计划，该户3515宣石一线12月5日8:00-12月8日20：33停电，停电期间3516宣石二线带全部负荷，3516宣石二线12月10日10:00-12月11日17:30分停电，停电期间3515宣石一线带全部负荷，导致本月3515宣石一线、3516宣石二线最大需量值翻倍，经用检人员现场核查，情况属实，本月按核定值收取基本电费，现申请退多计收的最大需量基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00567980 | 191211276830 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -22453 | -11787.83 | 2019年11月18日该户进行三供一业改造，套减79XC460WL、79XC461WL户表电量24057KWH。由于本月第一次套减按天折算，只套减了1604KWH电量，剩余22453KWH,现申请退少套减的22453KWH电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262283 | 191212319036 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -119545 | -61565.68 | 该户为三供一业改造客户，2019年10月开始改造，2019年11月底确立电源点立户后完成户表立户工作，造成户表电量11月和12月电量累计（11月电量68227Kwh,12月电量51318Kwh），现申请退总表（表号为0110269708）多计电量119545Kwh及相应电费. | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262230 | 191212319994 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -214117 | -120311.82 | 该户为三供一业改造客户，2019年10月开始改造，2019年11月底确立电源点后完成户表立户工作，户表累计2个月一次结算电量214117千瓦时，现申请对214117千瓦时做退补电量电费。因该户高压总表电价为一般工商业（非普）1-10千伏，有合表居民电价二级计量点，执行定量48000千瓦时，所以11月、12月居民在合表电价计量点下退电量电费96000千瓦时，剩余电118117千瓦时按总表(计量点200187491)电价一般工商业（非普）1-10千伏退电量电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00262520 | 191212326857 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -316960 | -173672.61 | 该户为三供一业改造客户，2019年10月开始改造，2019年11月底确立电源点后完成户表立户工作，户表累计2个月一次结算电量316960千瓦时，现申请对316960千瓦时做退补电量电费。因该户高压总表电价为一般工商业（非普）1-10千伏，有合表居民电价二级计量点，执行定量87000千瓦时，所以11月、12月居民在合表电价计量点下退电量电费174000千瓦时，剩余电量142960千瓦时按总表（计量点200192304）电价一般工商业（非普）1-10千伏退电量电费及力率电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00229899 | 191226656215 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -37778 | -19833.45 | 该户为三供一业改造客户，2019年11月对其居民用电共计187户完成改造，建立抄表册42SB001QJGS对改造户抄表算费，但该户表电量未在总表中套减，现申请在总表中对该部分户表11月至12月电量37778千瓦时进行退还。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00432181 | 191225622606 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -118425.1 | 根据该户《高压供用电合同》中明确有趸售转供容量6280千伏安不计收基本电费，本月计费时按照全额收取，现申请退还本月多收基本电费及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016081175 | 191223559178 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -272.1 | 11月18日，经过现场核查(电能表局编00000118238475)，该户电能表烧毁导致少计11月1日-11月18日电量（该电量属于电采暖电量，故示数录入为11月1日抄见电量），现场已换表处理，经查询11月1日正向有功总示数：4547.01，有功峰：1217.18，有功谷:2203.17，截止11月18日正向有功总示数：4732.91，有功峰：1233.23，有功谷：2273.24，表计走字：有功总：185.9，有功峰：16.05，有功谷：70.07，综合倍率60；现申请补收分表电量有功总:11154kWh,有功峰：963kWh，有功谷：4204kWh与总表价差及相应的力调电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1016081191 | 191223562433 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -449.82 | 11月18日，经过现场核查(电能表局编00000118238266)，该户电能表烧毁导致少计11月1日-11月18日电量（该电量属于电采暖电量，故示数录入为11月1日抄见电量），现场已换表处理，经查询11月1日正向有功总示数：8282.39，有功峰：1807.73，有功谷:4162.25，截止11月18日正向有功总示数：8707.55，有功峰：1834.27，有功谷：4463.53，表计走字：有功总：425.16，有功峰：26.54，有功谷：301.28，综合倍率60；现申请补收分表电量有功总:25510kWh,有功峰：1592kWh,有功谷：18077kWh与总表价差及相应的力调电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
00618113 | 191213335970 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -10243 | -5275.15 | 该户“三供一业”改造，2019年1月第一次套减户表电量按天折算，截止12月份应套减户表电量440704KWH，已套减430461KWH，剩余10243KWH，现申请退厂号为00000115217914的居民合表10243KWH电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1018948360 | 191205137301 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2 | 1.02 | 该户从2019年10月份16日更换电表，走计量故障改造流程时将电表底度错路为为6511.1，正确底度为6513.59，现补收电量2Kwh及相应电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00170802 | 191205137241 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 5 | 2.55 | 该户从2019年10月份8日更换电表，计量故障改造流程时将电表底度录入错误为1297.94，正确底度是1302.93，现补收少计5KWH电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1018790176 | 191224594462 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户2013年11月-2019年11月由于采集故障造成本月旧表（厂号：0101673948）累积电量8862KWH，现申请对本月多计的阶梯电费进行退还。 | 计量差错 | 错收 | 差错退补电费
1019005664 | 191226645360 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -1970.28 | 该户2019年2-4月未执行分时电价，现对2-4月峰、谷电量与平段电量价差及相应的力率电费进行退费.2-4月力调系数均为（-0.011）,2-4月电量见附件。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022599145 | 191211288277 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 116576 | 74466.79 | 申请编号:191211288034,业务流程:计量装置故障,2019年8月29日西固市场班现场检查，发现该户高压计量电压互感器B相保险管熔断，当日现场已对接线进行处理，表计运行正常。从采集网查询，该户2019年2月11日B相失压，底度为287.59，2019年8月29日底度870.47。差数582.88倍率200，错误电量116576kWh。由于2019年调整电价，需按照调价时段补收电量：1、2019年2月11日至2019年4月1日电量：总（287.59-430.37）*200=28556KWH；2、2019年4月1日至2019年7月1日电量：总（430.37-693.76）*200=52678KWH；3、2019年7月1日至2019年8月29日电量：总（693.76-870.47）*200=35342KWH。合计补收2019.2.11日至2019.8.29日错误接线期间损失电量116576KWH及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014464491 | 191205140004 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 3 | 1.53 | 该户2019年10月15日换表时将旧表(旧表表号： 0100168315)底度录入有误，正确底度为：10371.07，错误底度为：10368.31导致少计电量3度，现申请补收少计电量电费，由于电表已换，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014464547 | 191205140026 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2 | 1.02 | 该户2019年10月15日换表时将旧表(旧表表号：0100170508)示数录入错误，正确底度为：8540.22，错误底度：8538.16导致少计电量2度，现申请补收少计电量电费，由于电表已换，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00262169 | 191212326232 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -229700 | -117081.26 | 该户因2019年10月23日“三供一业”电力改造，需从总表电量中套减户表电量，由于12月抄表第一次套减户表电量按天折算，少套减户表电量，12月应套减户表电量237621kWh,实际套减7921kWh,少套减229700kWh。现申请退电量229700kWh及相应电费；另外因“三供一业”改类流程，商业定量应为15840kWh，实际系统算费528kWh，剩余定量15312kWh未计收，现申请补收商业电量15312kWh与合表电量价差电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00078670 | 191212326908 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -1223 | -803.59 | 该户因三供一业表计安装后存在套减关系，该户11月的用电量为三供一业套减户表所产生电量，现申请退2019年11月产生的1223kwh的电量电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01396042 | 191203078127 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 20772 | 9025.9 | 2019年11月12日现场检查发现该户农业生产用电总表失流（农业生产用电总表NO：00000120402850），因计量CT A、C相击穿烧坏，，失流时间2019年11月1日表计示数：217.29，2019年11月12日现场处理后电流正常，表计示数217.29，倍率为800。因两相失流无法计算出更正率，故按该户2019年11月12日（表计示数217.29）至2019年11月19日（表计示数234.6）平均日用电量为1731kWh，现补收失流期间损失电量1731*12天=20772kWh，力调系数：-0.01。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1019510636 | 191223555714 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 4758 | 3571.95 | 该户2018年11月旧表（NO：01850083）示数应为有功总：455.37，无功：415.34，无功反向：0，但系统录入为有功总：447.44，无功：412.4，无功反向：0，倍率600，现对少计4758kWh电量电费及力调电费进行补收，力调系数按-0.011执行。 | 其它 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00246302 | 191213333703 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -4661 | -2400.42 | 该户“三供一业”改造，2019年11月第一次套减户表电量按天折算，截止12月份应套减户表电量104969KWH，已套减100308KWH，剩余4661KWH，现申请退厂号为00000115219937的居民合表未套减完的户表电量4661KWH及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021054313 | 191218432896 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 2193.4 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现，该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2016年02月29日，新装流程中变压器启用日期为2016年03月03日，少收基本电费3天，运行容量1000千伏安，现申请补收(1000/30*3=100千伏安)基本电费及力调电费。(力调系数按2016年3月-0.003） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021688257 | 191210243915 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 8176.3 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现，该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2017年3月3日，新装流程中变压器启用日期为2017年3月17日，少收基本电费14天，运行容量800KVA，现申请补收(800/30*14=373.33KVA)基本电费及力调电费。（力调系数按2017年4月-0.0045） | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
00262457 | 191225616393 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -153059 | -78825.39 | 该户为三供一业改造客户，该户共带有居民客户1479户，现已完成表计更换，立户流程已基本完成，本月居民电量已计入供电资产表计，同时在客户总表中重复计收，为避免收费退费的工作量和客户对重复收取电费产生的电费风险，本月先将该户合表居民总表电量（174880千瓦时），减去一般工商业（非普）分表电量（21821千瓦时）后，所剩居民电量（153059千瓦时）向客户作退补，待下月居民直供表计算电费后一并收取电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01328027 | 191224591078 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -14328.6 | 该户容量为1800KVA(其中1600KVA+200KVA），于2019年11月29日增容供电，其中1600KVA变压器的基本电费本月按30天计收，实际应按16天计收，现申请退14天多计收基本电费及力率电费。 " | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1020721135 | 191209209575 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -2067.46 | 该户为电采暖用户，11月13日发起增容，将原电采暖电表拆除（资产表号：00000118239754），拆除时对该表变更电量计入非采暖期电价；变更电量为有功总：17019，有功峰：5918，有功谷：7317；现对非采暖期电价与电采暖期电价价差电费及相应力调电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00161079 | 191213340371 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 6450 | 3289.5 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1014465032 | 191205140009 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 3 | 1.53 | 该户2019年10月14日换表时将旧表(旧表表号：0100167878)底度录入错误，正确底度为：11811.61，错误底度：为11808.78导致少计电量3度，现申请补收少计电量电费，由于电表已换，不调整止码 。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019356254 | 191224594297 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 100 | 51 | 此用户在2019年11月计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：5444.28，正确底度：9444.28。现申请按正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022916951 | 191224592110 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 542 | 276.42 | 该户2019年12月19日监测表计（资产编号：00000121337293）反向有功有电量，且2018年11月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数542.42， 现场接线已于12月20日处理正确。现申请追补542kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1020946529 | 191224594346 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1350 | 688.5 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000119955208反向有功有电量，且2018年12月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1349.64， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总1349kWh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022519785 | 191206156285 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1942 | 990.42 | 该户（表号：00000120193439）自2018年07月起至2019月11月远采电量为0度，实际客户正常用电。2019年11月现场检查中发现表计接线极性接反，导致该用户组合有功总示数1942.33与采集网采集示数不符，现对少计收的电量1942kWh进行补收，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00184467 | 191205144808 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2015年1月份至2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集问题系统远采示数为0一直未计费。2019年11月6日已将该电表更换处理正确，现申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
00417042 | 191220504212 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 17 | 8.67 | 该户于2019年11月22日进行换表流程时，将资产编号为00000120347513的旧表底度录入错误，错误示数420.46，正确示数：437.27，现申请补收旧表少计的17度电量及电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00495773 | 191212325570 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 352 | 179.52 | 该户2019年04月换表至今，采集错误长期零度，错误示数为0.53，正确示数为352.68，现申请补收352KWH电量及相应电费，将电表止码调整为352.68。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1016894863 | 191223552135 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 46 | 10.47 | 该户9月6日现场发现检查表计（NO：120390073，倍率15）C相电流接反，产生反向电量。2019年9月13日已将表计接线正确。更正系数K=3，9月6日示数为有功（总）：239.45，2019年9月13日有功（总）：240.98。追补电量总：46kWh，现申请补收少计收的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266396 | 191205139972 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 3 | 1.53 | 该户在10月18日换表时将旧表(表号：0100155054)示数录入有误，正确应为：7286.84，错误录入：7284.29，现申请补收3度电量及电费，不调整止码 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1022828997 | 191224591642 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 933 | 475.83 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：000001212076393反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数932.84， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总933kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00076110 | 191202023828 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 16848 | 8845.2 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022613344 | 191224593293 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1493 | 761.43 | 该户2019年12月19日监测表计，局编：00000120180384反向有功有电量，且2018年7月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数：1492.82， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总1493kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1024398005 | 191218441853 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -12 | -4.2 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024398005 | 191218444600 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 12 | 6.12 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
01390101 | 191223559557 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -1876 | -956.76 | 2019年12月抄表后，客户反映电费突增为1982度。于12月19日现场检查发现该户单相智能表（电能表编号：00000121415324）进线桩头烧毁，电能表空转，现场表计已更换。查询用电信息采集系统冻结数据，该户电表11月4日抄表示数1291.79，11月28日冻结数据1386.18。12月抄表示数3273.95。根据该户11月4日-28日平均日用电量3.9kWh（（1386.18-1291.79）kWh/24天=3.93kWh），推算该户12月抄表电量应为1386.18-1291.79+3.9*3=106kWh。 现申请退本月多收的1876度电量及阶梯电费。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1021186201 | 191205139965 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 3 | 1.81 | 该户在10月24日换表时将旧表(表号：00000112068937)示数录入有误，正确应为：387.75，错误录入：384.42，现申请补收少计的3KWH电量及电费，不调整止码 。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019788196 | 191203105818 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2018年8月份至今共计17个月，现场用电表计接线正确，但因采集问题，系统远采示数为0，一直未计费。2019年11月6日已将该电表更换处理正确，现将旧表电量4577Kwh按0.51元/Kwh计收，申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1016725592 | 191224596580 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -766 | -390.66 | 该户（资产编号：00000112034255）因采集故障导致本月采集数据有误，正确底度为28.64，错误底度为795.06，造成本月多计电量766度，现申请退多收766度电量及阶梯电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1023119348 | 191225618014 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 657 | 335.07 | 该户2019年12月23日监测表计(局编：00000119978964)反向有功有电量，且2019年2月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数657.3， 已于12月24日将电表更换，电表错误接线已改正。现申请对反向有功总657kWh电量电费进行补收。 | 计费差错 | 其它 | 差错退补电费
01326723 | 191211276855 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -319 | -162.69 | 该户于2019年11月27日催费时发现客户电能表出线破损，搭在农网计量箱的外壳，造成漏电，客户因拆迁家中无人居住，12月份电量属于漏电产生。现申请退12月份电量319KWH，电费109.39元，不调整电表止码。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022820049 | 191224589756 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2494 | 1271.94 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121207038反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数2494.03， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总2494kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00185870 | 191205137892 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2014年11月份2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集故障采集电量零度系统未计费。2019年12月5日已换表处理正确，现申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 违窃追补电费
1019741120 | 191218439334 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1494 | 967.79 | 该客户2019年11月9日换表时示数录入错误，正确示数应为总2621.04，峰1040.91，谷388.98，无功683.51，错误示数为总2613.57，峰1037.92，谷387.57，无功683.42，倍率为200，现申请补收少计的总1494kwh,峰598kwh,谷282kwh电量电费及力调电费。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1019354867 | 191224589971 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 72 | 36.72 | 此用户在2019年11月计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：7356.42，正确底度：7956.42。现申请按正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019351826 | 191224594126 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 101 | 51.51 | 该户计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：5678.16，正确底度：13428.28，现申请按正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1019315156 | 191224594305 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 84 | 42.84 | 此用户在2019年11月计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：8365.41，正确底度：9567.75。现申请按正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022934205 | 191224589792 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1102 | 562.02 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121203805反向有功有电量，且2018年11月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1102.23， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总1102kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014129868 | 191213342694 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 75 | 38.25 | 该户2019年11月20日在电能表（NO：0100616379），故障换表流程滞后造成抄见示数录入错误，错误示数12861.32，正确示数12935.91，现申请对少计的75kwh电量进行补收。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
00185208 | 191205137376 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2016年2月份至2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集故障系统远采示数为0一直未计费。2019年11月6日已换表处理正确，现申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 违窃追补电费
1024397972 | 191218438076 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -6 | -2.1 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397972 | 191218444580 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 6 | 3.06 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024398021 | 191218440255 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -35 | -12.25 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024398021 | 191218444602 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 35 | 17.85 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022541700 | 191206156254 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1248 | 636.48 | 该户（表号：00000120209446）自2018年07月起至2019月11月远采电量为0度，实际客户正常用电。2019年11月现场检查中发现表计接线极性接反，导致该用户组合有功总示数1247.57与采集网采集示数不符，现对少计收的电量1248kWh进行补收，不调整止码。 | 计量差错 | 错收 | 计量装置故障退补电费
00186820 | 191205137353 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2013年2月份至2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集问题系统远采示数为0一直未计费。2019年11月6日已将该电表更换处理正确，现申请退多计阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 违窃追补电费
1024397998 | 191218440244 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -2 | -0.7 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397998 | 191218442905 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2 | 1.02 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00460418 | 191213334700 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户2019年10月-11月由于采集故障造成旧表（厂号：000120352745）本月电量累计3849KWH，新表633KWH，现对本月4482KWH错误阶梯电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00244970 | 191224593903 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 306 | 156.06 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121704100反向有功有电量，且2019年3月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数305.94， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总306kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022684634 | 191224594401 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 837 | 426.87 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000120203631反向有功有电量，且2018年8月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数836.57， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总837kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015413625 | 191219458961 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -335 | -170.85 | 该户在11月抄表时，将表计（表号：00000122034941）本次示数录入错误，错误录入：336，正确示数为：1，现申请退多计收的335kwh电量及相应阶梯电费，并调整止码。 | 抄表差错 | 止码错误 | 差错退补电费
00392854 | 191225630338 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 141 | 71.91 | 该户2019年11月25日做换表流程时，将旧表(表号：0100210990）底度录入错误，错误示数16071.65，正确示数16212.47，现申请补收141KWH电量及相应电费，不调整电表止码。 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022615412 | 191224591280 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 837 | 426.87 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000120203627反向有功有电量，且2018年7月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数：836.54， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总837kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022615470 | 191224591290 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1975 | 1007.25 | 该户2019年12月19日监测表计，局编：00000120184059反向有功有电量，且2018年7月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数：1974.71， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总1975kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1019180891 | 191212324720 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -2495 | -1272.45 | 该户2019.11月至12月电费突增，根据计量室检定结果通知书，电能表（NO：0100607784）为不合格表计，导致电表多计电量，现场已更换表计，根据前三个月月均电量159kWh，现对多计收的2495kWh（1923+890-159*2=2495）电量电费及相应的阶梯电费进行退费，不调整止码。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1023422350 | 191212324705 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 170 | 50.25 | 该户表计（NO：00000114796739）于2019年11月17日在电能计量装置改造流程换取后，发现表计反向有功产生电量，反向有功总示数5.66，反向峰示数0.18，反向有功谷示数5.24，倍率30，需按表计反向走字进行补收，现申请补收少计反向电量总170kWh，峰5kWh，谷157kWh及相应的电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397956 | 191218441796 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -72 | -25.2 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397956 | 191218444563 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 72 | 36.72 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1014241322 | 191220507947 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -6800 | -4726.4 | 该户12月抄表示数有误，正确有功总示数为80962.06，错误有功总示数为87761.89，多计电量6800kwh，正确峰示数为31489.01，错误峰示数为33612.5，多计电量2123kwh，现申请退12月平段多计电量4677Kwh（6800-2123=4677）和峰段多计电量2123kwh及相应电费。 | 抄表差错 | 其它 | 差错退补电费
1022169993 | 191224589587 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2352 | 1199.52 | 该户2019年12月19日监测表计，局编：00000120054801反向有功有电量，且2018年1月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数：2352.34， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总2352kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00415189 | 191223554448 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 45 | 27.19 | 该户换表时拆表示数录入错误，表号：0109486207，错误示数：153271.38，正确示数：153316.01；补收45KWH电量及电费；不需调整止码. | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
1014162467 | 191209210385 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 15472 | 10240.85 | 申请编号:191209210154,业务流程:计量装置故障," 2019年6月1日，经系统稽查，该户高压表计（资产编号01769009）反向有功有电量，用电检查人员现场检查发现客户高压表计现场C相失流，原因为客户互感器C相线圈故障，2019年8月26日换互感器并换表，已处理正确，表计运行正常，12月进行电量追补。客户2019年1月8日起至2019年8月26日期间C相失流，倍率400，2019年1月8日冻结值有功总：2778.26，4月1日冻结值有功总：2793.02,此期间走字：14.76，错误电量：5904kWh，根据公式计算，追补电量：6907kWh；7月1日冻结值有功总：2805.37，4月1日至7月1日期间走字：12.35，错误电量：4940kWh，追补电量：5780kWh；2019年8月26日拆表底度有功总为：2811.32，7月1日至8月26日期间走字：5.95，错误电量：2380kWh，追补电量：2785kWh。更正系数：k=2.17 ，补收2019年1月8日至2019年8月26日错误接线期间损失电量 ， 功率因数参考处理正确后新表的计量值计算，力调电费按1.5%计算。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1019576409 | 191212328526 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 333744 | 198344.06 | 窃电退补 | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1020762132 | 191206156401 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1074 | 1218.39 | 2019年8月2日系统该户监测通过系统监测C相失压，电表计量不准，用户8月2号开始失压表计示数为982.77，10号处理正常后表计示数为984.56。经现场实测判断 K=2√3/（√3-tanф）=3,产生补收电量有功总(3-1)*1.79*300=1074千瓦时，峰528千瓦时，平498千瓦时，谷48千瓦时。2019年8月力率调整系数为0.59，现申请补收少计电量电费及力调电费. | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022360208 | 191206162040 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 5368 | 4036.59 | 该用户2018年7月11日首次运行，表号为00000118950436,表计接线错误，导致反向有功及反向无功发生走字，反向有功总：13.42，峰：5.43，谷：2.8，反向无功：24.96，有功总：5368千瓦时，峰：2172千瓦时，谷：1120千瓦时，无功电量9984千乏时,经检查发现电流AC项接线错误，计算更正系数K=-1。2018年10月17日发现后，现场已变更为正确接线方式，计算力调系数0.51，现申请补收2018年10月电量电费及力调电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00243755 | 191224591754 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1374 | 700.74 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121693634反向有功有电量，且2019年3月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数1374.24， 错误接线已于12月20日纠正，现申请补收反向有功总1374kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1015584569 | 191224591891 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 93 | 47.43 | 此用户在2019年11月计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：12537.26，正确底度：12937.27。现申请按以上正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1015583162 | 191224591930 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 115 | 58.65 | 此用户在2019年11月计量装置改造时变更底度录入错误，造成变更电量为零。错误底度：3034.86，正确底度：7515.64。现申请按正确的变更电量补收电量及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00244398 | 191205139988 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 51 | 26.01 | 该户在10月21日换表时将旧表（表号：0100149837）示数录入有误，正确应为8764.62，错误录入8713.87，现申请补收51kwh电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00185129 | 191205143396 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2013年1月份至2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集问题系统远采示数为0一直未计费。2019年11月6日已将该电表更换处理正确，现申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1022816596 | 191224592103 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 654 | 333.54 | 该户2019年12月19日监测表计（资产编号：00000121197252）反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数653.81， 现场接线已于12月20日处理正确。现申请追补654kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00144593 | 191226660564 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -338.13 | 该户于2019年11月申请执行一户一表电采暖电价，因系统流程滞后（在12月11日完成改类流程），12月总电量：2828kWh，峰段电量：154kWh，谷段电量：1839kWh，现申请对该户居民阶梯电价与一户一表电采暖电价进行差价退补 | 档案管理差错 | 错收 | 差错退补电费
1022828043 | 191224591663 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 868 | 442.68 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121197305反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数868.09， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总868kWh电量及相应电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022827330 | 191224591593 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 522 | 266.22 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121197018反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数522.33， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总522kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00045338 | 191212321456 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -838 | -439.95 | 该户2019年10月30日更换电表(资产编号0110207694）11月采集示数有误，错误示数为838.3，正确示数为0，现申请退11月多计电量838Kwh及相应电费并调整止码为0。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106656 | 191220506692 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -35448 | -18255.72 | 该户因三供一业改造，配电室于11月22日正式投运，改造时间10月30日至11月22日，抄表册为（54HCZ101SG，54HCZ102SG）期间居民一户一表电量为35448度。现申请退多收的居民电量35448度。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1022345302 | 191223549005 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 2375.33 | 该户2019年12月算费时实际最大需量（表计00000118949423）收取有误，正确应为：90kVA，错误为11kVA，现申请追补少计的实际最大需量基本电费及力调电费。（力调系数按12月0.055计算） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021160386 | 191206157066 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 5748.6 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现，该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2016年05月06日，新装流程中变压器启用日期为2016年05月12日，少收基本电费6天，运行容量1300千伏安(800kVA变压器1台，250kVA变压器2台），现申请补收少计的260KVA容量基本电费及力调电费。（力调系数按2016年6月0.005） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1021963653 | 191225630864 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 2593.5 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现，该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，合同容量为315KVA,该户现场实际供电日期为2017年10月4日，新装流程中变压器启用日期为2017年10月17日，少收基本电费13天，运行容量315KVA，现申请补收(315/30*13=136.5KVA)基本电费及力调电费。（力调系数为0） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
1014164740 | 191212326213 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -217003 | -111756.55 | 该户因2019年10月19日“三供一业”电力改造，需从总表电量中套减户表电量，由于12月抄表第一次套减户表电量按天折算，少套减户表电量，12月应套减户表电量224486kWh,实际套减7483kWh,少套减217003kWh。现申请退电量217003kWh及相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1021614229 | 191219461217 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 65767.02 | 该户在2019年10月经省公司营销部稽查中发现，该户高压新装流程滞后，造成营销系统变压器启用日期与实际不符，该户现场实际供电日期为2016年12月4日，新装流程中变压器启用日期为2017年1月9日，少收基本电费36天，运行容量2510KVA，现申请补收(2510/30*36=3012KVA)基本电费及力调电费。（力调系数按2017年1月-0.0075） | 业扩报装差错 | 错收 | 差错退补电费
00106588 | 191223564119 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | -550.38 | 因该户三供一业改造，配电室于11月18日正式投运。改造期间居民一户一表自10月25日装表至11月18日期间电量为7538度，抄表册号为8CG119ETGY。现申请退补高压总表（一般工商业用电）和低压分表（居民合表）之间的电价差及力调电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106588 | 191224584301 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -7538 | -3882.07 | 因该户三供一业改造，改造期间居民一户一表自10月25日装表至11月18日期间电量为7538度，现申请退套减户表电量7538度及力相应电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1017420007 | 191211280342 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 2431 | 1469.05 | 该户2019年10月22日计量装置故障换表，表计三相电流均接反，导致表计反向走字141.08。于12月3日更正。2019年11月该户抄表时手工录入错误19.56，需退11月电量391kwh,并调整正向有功止码为：0。由于更正系数K=-1，数则补收电量141.08*20=2822kwh 。现申请退电量391KWH，补电量2822KWH ,合计补收电量2431千瓦时。 | 计量差错 | 错收 | 差错退补电费
00266812 | 191220507951 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -108430 | -22544.43 | 根据窑街煤电集团公司结算协议，马军变总电量40%冲抵上网电量及相应的电费与力调电费。有功电量：271075×40%=108430千瓦时，无功电量：81082×40%=32433千瓦时，及相应的功率因数调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 191220510233 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1270910 | 552410.97 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266811享堂变总电量全部冲抵上网电量。2019年11月冲抵上网电量为：1295560KWH。由于该用户电量置换，发电量减少，根据甘肃电网电力交易中心10月份结算单统计该户下网电量为：24650KWH，现补收10月多退电量：1295560-24650=1270910KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年11月功率因数：0.88。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266811 | 191220510803 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 5123378 | 2242931.84 | 该户所属线路享堂3511享煤一线、享堂3521享煤二线专线分别于2019年7月23日、2019年7月25日更换CT变比(由200/5变更为600/5，综合倍率由14000变更为42000),由于改类流程滞后，造成综合倍率错误导致少计电量如下： 3511享煤一线(表计00000118948907): 7月23日有功示数为1741.52、无功示数为964.68,11月29日改类流程变更变比时有功示数为1936.08、无功示数为1063.3,少计电量有功为(1936.08-1741.52) ×28000=5447680 kwh；无功为(1063.3-964.68) ×28000 =2761360 kvar。 3521享煤二线(表计00000118949462): 7月25日有功示数为1228.76、无功示数为739.12,11月29日改类流程变更变比时有功示数为1325.18、无功示数为813.37,少计电量有功为(1325.18-1228.76) ×28000=2699760 kwh、无功为(813.37-739.12) ×28000 =2079000 kvar 合计少计电量有功为8147440 kwh、无功为4840360kvar。 本月补收有功电量5123378 kwh，及相应的电费、力率电费。功率因数：0.86。。（剩余电量3024062 kwh2020年1月补收） | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00266812 | 191220513916 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 146573 | 30554.08 | 该户根据窑街煤电集团公司结算协议，00266812马军变总电量的40%冲抵上网电量。2019年11月该户总电量为218785KWH，冲抵上网电量为：373539×40%=149416千瓦时。由于该用户电量置换，发电量减少。根据甘肃电网电力交易中心11月份结算单统计该户下网电量为：2843KWH，现补收11月多退电量：149416-2843=146573KWH。补收相应的电费及力率电费。该户2019年11月功率因数：0.92。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00106403 | 191210245864 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 673.81 | 2019年11月14日工作人员发现，低压表计：00000121651041，C相电流极性反，11月14日现场表计已处理正确。该表计10月24日新装有功总示数：0，11月14日有功总示数：141.61，倍率为30。故障走字总：141.61，错误电量4248.3wKh，根据更正系数计算K=3，少计电量8497wKh，因高压总表电价为居民合表，现对居民合表与一般工商业用电（商业）1-10千的价差电费进行补收。 | 计费差错 | 错收 | 差错退补电费
1014056872 | 191203079003 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 156172 | 80428.58 | 2019年11月20日发现该户合表居民生活用电总表失压，原因为计量PT的C相保险管保险丝熔断（合表居民生活用电总表N0：00000114521927），失压时间2019年10月7日表计示数：2380.99，2019年11月20日现场处理后电压正常，表计示数2421.98，倍率为3000。根据公式计算，更正系数2.27；现补收失压期间损失电量（2.27-1)*[(2421.98-2380.99)*3000]kWh=156172kWh。 | 计量差错 | 计量装置故障 | 计量装置故障退补电费
1014201982 | 191210251279 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 50804 | 38696.91 | 该户于2017年5月11日减容，系统拆除动力表计（资产编号01849320），拆除示数有功总15000，有功峰7001，有功谷24。2019年11月26日，上花庄台区检查线损过程中，发现该表计仍在现场运行，现场表计示数有功65804.61，有功峰31224.33，有功谷746.86。累计电量有功总50804度，有功峰24223度，有功谷723度未计收。现按照7次调价因素，2017年5月-8月，电量有功平420度，有功峰430度，有功谷39度。2017年9月-2018年5月，电量有功平321度，有功峰263度，有功谷63度。2018年6月，有功平230度，有功峰65度，有功谷35度。2018年7月-8月，有功平138度，有功峰120度，有功谷72度。2018年9月-2019年4月，有功平353度，有功峰286度，有功谷157度。2019年5月-7月，有功平2310度，有功峰2105度，有功谷123度。2019年8月-11月，有功平22086度，有功峰20954度，有功谷234度。对该户少计电量电费进行补收。 | 档案管理差错 | 其它 | 差错退补电费
1020977857 | 191223556806 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 3 | 1.53 | 经核查，该户表计B相电流线接反导致产生反向电量，已于2019年8月8日进行整改，计量表计恢复正常，正向有功总示数：16684.76千瓦时，组合有功总示数：16688.41千瓦时，更正系数3，根据公式计算，向该用户补收故障期间少计的电量有功总：（16684.41-16684.76）*（3-1）=7千瓦时，峰：（7236.34-7235.52）*（3-1）=2千瓦时，，谷：（3033.64-3031.81）*（3-1）=4千瓦时及相应电费。由于2019年9月份申请编号：190923180449更正系数计算错误，导致客户少补电量3kWh现申请补收总：3kWh、峰：1kWh、谷：2kWh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00543376 | 191205144446 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户从2015年11月份至2019年10月，现场用电表计接线正确，但因采集问题系统远采示数为0一直未计费。2019年12月5日已将该电表更换处理正确，现申请退多计的阶梯电费。 | 抄表差错 | 错收 | 差错退补电费
1018736527 | 191212326209 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 0 | 0 | 该户于2019年7月26日换表后，（旧表表号：00000121901210）因采集故障造成本月1017度是2019年7月至12月累计电量，现场已于11月6日进行换表处理。现申请对2019年12月多收阶梯电费进行退费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00578750 | 191219467208 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 1188 | 605.88 | 1、责令窃电户立即停止窃电行为 2、核对窃电容量、窃电时长（无法认定客户窃电时长的按最少180天计算） | 其它 | 表计异常 | 违窃追补电费
1022764707 | 191205141404 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -50 | -25.5 | 该户旧表表号：（0000012113230）于2019年7月示数错录为158.25，现场正确示数应为108.25，现申请对多计电量及电费进行退补，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00569448 | 191224594222 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 131 | 66.81 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121697829反向有功有电量，且2019年3月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数130.82， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总131kWh电量及电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1016945532 | 191205145564 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 356 | 270.08 | 该户经现场检查接线错误，A相进出线接反，导致部分电量计入反向有功，造成此电费计算有误（2019-7-31至2019-09-09）已于2019年9月9日处理正确。7月31日现场有功总示数450.06，峰：209.87 谷：2.5； 9月9日现场有功总示数628.08，峰:303.4, 谷：2.61 。更正系数K=3 ，需追补7月31日至9月9日期间的电量： 追补电量总：（K-1）*（628.08-450.06）*1= 356kwh； 追补电量峰：（K-1）*（303.4-209.87）*1=189kwh； 追补电量谷：（K-1）*（2.61-2.5）*1=0.22kwh； 应追补电量总：356kwh，峰189kwh，谷：0.22kwh。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00266212 | 191205139996 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 5 | 2.55 | 该户在10月18日换表时将旧表(表号：0100154702)示数录入有误，正确应为：12553.63，错误录入：12548.26，现申请补收5kwh电量及电费，不调整止码。 | 档案管理差错 | 旧表止码错误 | 差错退补电费
00243581 | 191224594307 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 654 | 333.54 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121701558反向有功有电量，且2019年4月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数654.13， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总654kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1024397969 | 191218438067 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -18 | -6.3 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397969 | 191218444574 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 18 | 9.18 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00242232 | 191224594318 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 609 | 310.59 | 该户局编00000117427909的表计于2017年8月远采一直为零，本月现场稽查发现因模块问题，系统不能正确采集，现场表计示数是乱码, 根据现场实际负荷每月按照21度计算，21*29=609KWH, 现申请追补电量及电费609KWH。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1021969781 | 191210247181 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -6682 | -4351.02 | 表计局编：00000121563356，该户因改类流程信息归档日期滞后于算费流程.造成变更底度错误，重复计费，现需退总：6682kwh,峰：2676kwh，谷：1599kwh的电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 差错退补电费
00264899 | 191224591884 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 762 | 388.62 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121699134反向有功有电量，且2019年3月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数762.05， 错误接线已于12月20日纠正。现申请对反向有功总762kWh电量电费进行补收。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1014093718 | 191224594255 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 741 | 377.91 | 该户2019年12月19日监测表计（表号：00000121692308反向有功有电量，且2019年4月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数740.88， 错误接线已于12月20日修改正确。现申请补收反向有功总741kWh的电量电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
00060095 | 191225628377 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -832 | -407.48 | 表号00000121432833的电表采集有误，错误示数为总:1021.61，峰：402.28，谷：279.24：正确示数为:总：190.39、峰：102.37、谷：43.30。现申请退多计的总电量：832KWh，峰电量：300KWh，谷电量：236KWh，并修改表计止码为总：190.39、峰：102.37、谷：43.30。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
00244324 | 191224592117 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 895 | 456.45 | 该户2019年12月19日监测表计（资产编号：00000121693403）反向有功有电量，且2019年3月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数895.08， 现场接线已于12月20日纠处理正确。现申请追补895.kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1022828144 | 191224591604 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 605 | 308.55 | 该户2019年12月19日监测表计（局编：00000121208568反向有功有电量，且2018年10月至今远采电量为零度，经工作人员现场检查发现，客户用电负荷正常，但电流A相为负，有功反向总示数605.46， 错误接线已于12月20日纠正。现申请补收反向有功总605kWh电量及电费。 | 计量差错 | 其它 | 计量装置故障退补电费
1024397985 | 191218438086 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | -27 | -9.45 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费
1024397985 | 191218444588 | 退补电费 | 立即出账 | 201912 | 27 | 13.77 | 电价代码选择有误，需调整电费。 | 其它 | 其它 | 差错退补电费