## Sheet1
用户编号 | 检查日期 | 申请编号 | 追补电量 | 追补电费 | 违约使用电费 | 违约窃电性质 | 现场情况描述 | 违约用电窃电时间
1020528127 | 20170209 | 170209903568 | 11474 | 5851.74 | 17555.22 | 窃电 | 用户私动计量装置，导致计量装置不懂或失效。 | 20170209
00060364 | 20170214 | 170214980704 | 1620 | 850.5 | 2551.5 | 窃电 | 客户越表用电 | 20170214
1018887384 | 20170313 | 170313743182 | 216 | 110.16 | 330.48 | 窃电 | 我公司于2017年1月24日现场检查时发现你户越表用电，违反了«供电营业规则»第九章第一百条第二款之规定，绕越供电企业计量装置用电，属于窃电行为，现场用电设备电冰箱一台，设备容量150W，窃电时间：2016年11月25日至2017年1月24日止，用电性质：居民生活照明 0.15KW×60天×24小时/天=216KWh 216KWh ×0.51元=110.16元 110.16元×3倍=330.48元 | 20170313
00545729 | 20170117 | 170117241359 | 38273 | 29806.62 | 0 | 违约用电 | 客户表计C相失压，属“T”接点氧化造成。现场进行了修复，并对该表计进行了更换，新表表号为00000114801923。现需对客户进行电量追补。从表计上调取失压时间为2016年5月2日底度5216.54，截止2016年7月15日查实时，底度为6492.29. | 20170117
1014215233 | 20170328 | 170328023294 | 0 | 0 | 9100 | 违约用电 | 客户合同容量为146KW,实际现场核查用电容量为328KW，超过合同容量182KW，根据《供电营业规则》超出部分每千瓦50元。182KW×50元=9100元 | 20170328
00245782 | 20170214 | 170214973814 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 2017年2月7日现场检查发现该户越表用电，表计故障后擅自绕越电表接线用电，属窃电行为即：2KW*6小时*180天=2160KWh, 2160KWh*0.51元/KWh=1101.6元 1101.6元*3倍=3304.8元 | 20170214
1020528101 | 20170209 | 170209903585 | 11474 | 5851.74 | 17555.22 | 窃电 | 用户私动计量装置，导致计量装置不准或失效 | 20170209
1017074451 | 20170110 | 170110109643 | 0 | 5133.26 | 10266.52 | 违约用电 | 擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。属于两部制电价的用户，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担二倍补交基本电费的违约使用电费。 | 20170110
1021097068 | 20170306 | 170306673592 | 0 | 0 | 350 | 违约用电 | 现场检查该户超出合同约定的用电容量，现场容量：17kw，合同容量：10kw，超容7kw。 | 20170306
1016944832 | 20170315 | 170315984597 | 0 | 0 | 1700 | 违约用电 | 经现场勘查核实，客户编号：1016944832 客户名称：泰鑫选矿厂是高供低计、单一制用户，因现场使用大功率用电设备造成超容量用电现象，现已责令该用户禁止使用，并进行违约用电电费收取。12月用户超容量用电34KW | 20170315
1018887397 | 20170313 | 170313778385 | 216 | 110.16 | 330.48 | 窃电 | 我公司于2017年1月24日现场检查时发现你户越表用电，违反了«供电营业规则»第九章第一百条第二款之规定，绕越供电企业计量装置用电，属于窃电行为，现场用电设备电冰箱一台，设备容量150W，窃电时间：2016年11月25日至2017年1月24日止，用电性质：居民生活照明 0.15KW×60天×24小时/天=216KWh 216KWh ×0.51元=110.16元 110.16元×3倍=330.48元 | 20170313
00156583 | 20170406 | 170406594329 | 2700 | 1377 | 4131 | 窃电 | 客户在电表处插U形环窃电。窃电时间75天，窃电容量6kW。 | 20170316
00153394 | 20170407 | 170407749939 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 私动计量装置，导致计量装置不准或失效，现场容量6kW，窃电时间180天。 | 20170405
00193292 | 20170308 | 170308752014 | 0 | 0 | 2475 | 违约用电 | 现场核查该处用电设备为空调1*4kW，天然气泵17+4.5=21.5kW，电焊机10kW，烤漆房7.5kW，举重机4kW，气泵2*3=6kW，上水泵7.5kW，合计60.5kW。 | 20170308
1014250681 | 20170315 | 170315975888 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户报装容量为8KW，经现场检查，该户现场实际装接负荷为108WK,私自超过合同约定容量用电100KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即100KW*50元/KW=5000元。 | 20170315
1015193275 | 20170308 | 170308746290 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 私自在电力设施上接线用电。 | 20170308
00062394 | 20170122 | 170122313594 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户私动计量装置 | 20170119
1020800175 | 20170303 | 170303490577 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 现场查看，用户私自增容10KW。 | 20170303
1021688329 | 20170116 | 170116225165 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 无档案用户“事故赔偿费”。 | 20170116
00065924 | 20170331 | 170405557670 | 180 | 140.18 | 420.54 | 窃电 | 客户越表用电。 | 20170331
00245251 | 20170113 | 170113175883 | 960 | 747.65 | 2242.95 | 窃电 | 该户现场越表用电4KW,需追补电费和违约使用电费 | 20170113
1017446368 | 20170412 | 170412873916 | 0 | 0 | 338.69 | 违约用电 | 2017年4月2日8点48分，35kV陈井变电站114陈井线发生过流I段保护动作，开关跳闸，9点20分开始巡视线路，35kV陈井变电站114陈井线42#杆西山分支开关拉开后，试送成功。10点30分发现35kV陈井变电站114陈井线用户兰州灵山工贸有限责任公司使用的630kVA变压器高压跌落式熔断器故障，A、C相熔丝熔断，断开该户T接线后，11点整恢复全线路供电，线路运行正常。 | 20170402
00443841 | 20170105 | 170105970164 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户私动计量装置。 | 20161228
1014901882 | 20170210 | 170210925754 | 0 | 0 | 350 | 违约用电 | 客户擅自超出合同约定的用电容量。合同容量：8kW，现场实际容量：15kW，超容：7kW。 | 20170210
00154224 | 20170714 | 170714283561 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1541天，窃电容量2.17kW。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170714
00154224 | 20170714 | 170714283561 | 14912 | 7605.12 | 22815.36 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1541天，窃电容量2.17kW。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170714
00259737 | 20171123 | 171123782904 | 102 | 52.02 | 156.06 | 窃电 | 窃电：窃电时间5天，窃电容量3.4kW，窃电量3.4kW*6h*5=102kWh。 | 20171123
00154917 | 20170605 | 170605781543 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW。2）私动计量装置一次 | 20170605
00154917 | 20170605 | 170605781543 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW。2）私动计量装置一次 | 20170605
1015904198 | 20170427 | 170427155982 | 0 | 0 | 286 | 违约用电 | 经现场检查，客户私自供出电源，用于外单位施工建筑用电，已构成违约用电事实，客户用电负荷0.57KW，用电设备：单相搅拌机，灯泡，补收违约使用电费286元。 | 20170427
00248788 | 20170817 | 170817236789 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间812天，窃电容量1.6kW，窃电期间电表所走电量1809kWh，窃电量1.6kW*6h*812-1809kWh=5986kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170817
00248788 | 20170817 | 170817236789 | 5986 | 3052.86 | 9158.58 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间812天，窃电容量1.6kW，窃电期间电表所走电量1809kWh，窃电量1.6kW*6h*812-1809kWh=5986kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170817
1021740177 | 20170412 | 170412868278 | 0 | 0 | 24000 | 违约用电 | 未经供电企业同意，私自引出电源，现场核查容量为48KW. | 20170412
00250850 | 20171205 | 171205470419 | 0 | 0 | 12250 | 违约用电 | 现场实际容量253kW，合同容量8kW，超容用电245kW。 | 20171205
00488141 | 20170822 | 170824498325 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户私动计量装置. | 20160316
1021525477 | 20171117 | 171117440344 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间357天，窃电容量4.84kW，窃电期间电表所走电量1109kWh，窃电量4.84kW*6h*357-1109kWh=9258kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1021525477 | 20171117 | 171117440344 | 9258 | 4721.58 | 14164.74 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间357天，窃电容量4.84kW，窃电期间电表所走电量1109kWh，窃电量4.84kW*6h*357-1109kWh=9258kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1020881916 | 20170526 | 170526244080 | 1313 | 1022.56 | 3067.68 | 窃电 | 该户经现场核查，表计两相电压连片取下，失压时间为2017年5月5日，合计天数19天，现场总容量8.65kw，两相容量5.76kw。 | 20170526
00472931 | 20170605 | 170605797324 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 私动计量装置两次 | 20170605
00246650 | 20170817 | 170817239303 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20170817
00248641 | 20171117 | 171117439686 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间331天，窃电容量3.24kW，窃电期间电表所走电量2576kWh，窃电量3.24kW*6h*331-2576kWh=3859kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00156910 | 20170810 | 170810546760 | 0 | 0 | 305 | 违约用电 | 超容用电6.1kW | 20170810
1020392566 | 20170614 | 170614148309 | 0 | 0 | 1600 | 违约用电 | 该户报装容量10KW,现场实际装接容量42KW,超过合同约定容量32KW. | 20170614
00248641 | 20171117 | 171117439686 | 3859 | 1968.09 | 5904.27 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间331天，窃电容量3.24kW，窃电期间电表所走电量2576kWh，窃电量3.24kW*6h*331-2576kWh=3859kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00161511 | 20171117 | 171117441979 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1048天，窃电容量2.85kW，窃电期间电表所走电量1949kWh，窃电量2.85kW*6h*1048-1949kWh=15972kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00161511 | 20171117 | 171117441979 | 15972 | 8145.72 | 24437.16 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1048天，窃电容量2.85kW，窃电期间电表所走电量1949kWh，窃电量2.85kW*6h*1048-1949kWh=15972kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1019270620 | 20170824 | 170824512148 | 0 | 0 | 1225 | 违约用电 | 超容用电24.5kW | 20170824
1020235641 | 20170922 | 170922844558 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1055天，窃电容量1.45kW，窃电期间电表所走电量1225kWh，窃电量1.45kW*6h*1055-1225kWh=7953kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170922
1020235641 | 20170922 | 170922844558 | 7953 | 4056.03 | 12168.09 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1055天，窃电容量1.45kW，窃电期间电表所走电量1225kWh，窃电量1.45kW*6h*1055-1225kWh=7953kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170922
1017068915 | 20171009 | 171009956429 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 经苦水供电所用电检查人员：王鹏 王发成 现场检查发现该户用电容量超出系统合同容量，存在违约用电行为。超容设备：清粮机 一台 12千瓦 。现场抄表示数；有功总：10057.99 峰：4876.17 平：4666.41 谷515.41 | 20171009
1016944832 | 20170414 | 170414913705 | 0 | 0 | 900 | 违约用电 | 在情况调查时客户承认其违约用电的事实，并愿意接受据《供电营业规则》相关规定擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦30元的违约使用电费，共计900元 | 20170414
00250289 | 20171123 | 171123772246 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间250天，窃电容量2.11kW，窃电期间电表所走电量985kWh，窃电量2.11kW*6h*250-985kWh=2180kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171123
00250289 | 20171123 | 171123772246 | 2180 | 1111.8 | 3335.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间250天，窃电容量2.11kW，窃电期间电表所走电量985kWh，窃电量2.11kW*6h*250-985kWh=2180kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171123
1021428558 | 20170626 | 170626387399 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间218天，窃电容量3.2kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170626
1021428558 | 20170626 | 170626387399 | 3130 | 1596.3 | 4788.9 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间218天，窃电容量3.2kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170626
00255804 | 20170703 | 170703862771 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间767天，窃电容量1.17kW。2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170703
00255804 | 20170703 | 170703862771 | 4049 | 2125.73 | 6377.19 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间767天，窃电容量1.17kW。2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170703
1019592757 | 20170919 | 170919751976 | 0 | 0 | 1180 | 违约用电 | 客户合同容量10KW，现场核查实际用电容量33.6KW，超容23.6KW,根据《供用电营业规则》第一百条，私自超过合同约定容量用电的，应承担私自增容每千瓦50元的违约使用电费，即23.6*50=1180元 | 20170919
1014325992 | 20171117 | 171117440479 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间338天，窃电容量4kW，窃电期间电表所走电量7981kWh，窃电量4kW*12h*338-7981kWh=8243kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1014325992 | 20171117 | 171117440479 | 8243 | 6337.22 | 19011.66 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间338天，窃电容量4kW，窃电期间电表所走电量7981kWh，窃电量4kW*12h*338-7981kWh=8243kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00254423 | 20170419 | 170419998214 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间496天，窃电容量5.3kW，居民户每天按6小时计算，2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170419
00254423 | 20170419 | 170419998214 | 15773 | 8044.23 | 24132.69 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间496天，窃电容量5.3kW，居民户每天按6小时计算，2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170419
00635353 | 20170525 | 170525224187 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动铅封一次。 | 20170525
1015218334 | 20171117 | 171218774164 | 8640 | 4406.4 | 13219.2 | 窃电 | 故意损坏供电企业用电计量装置，将电能表内部私自短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计8千瓦。 | 20171218
1020708059 | 20171215 | 171215743176 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属窃电行为 | 20171215
00154488 | 20170421 | 170421049563 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间8天，窃电容量6kW，窃电时间居民户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，导致计量装置不准或失效，居民户每次承担500元违约使用费。 | 20170421
00154488 | 20170421 | 170421049563 | 288 | 146.88 | 440.64 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间8天，窃电容量6kW，窃电时间居民户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，导致计量装置不准或失效，居民户每次承担500元违约使用费。 | 20170421
00154855 | 20170811 | 170811667824 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电时间1764天，窃电容量3.49kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170811
00154855 | 20170811 | 170811667824 | 17726 | 9040.26 | 27120.78 | 窃电 | 1）窃电时间1764天，窃电容量3.49kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170811
1021253000 | 20170414 | 170414912389 | 0 | 0 | 6100 | 违约用电 | 该户报装容量10KW，现场实际装接容量131.7KW，超过合同约定容量122KW。根据《供电营业规则》第一百条第2款规定，私自超过合同约定的容量用电，应承担私增容量50元/KW的违约使用电费，即50元/KW*122KW=6100元。 | 20170414
1021718543 | 20171016 | 171016143205 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间218天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*218=7848kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171016
1021718543 | 20171016 | 171016143205 | 7848 | 4002.48 | 12007.44 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间218天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*218=7848kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171016
1021095538 | 20170914 | 170914615756 | 0 | 0 | 4500 | 违约用电 | 私自转供，转供容量9kW。 | 20170914
00249948 | 20171122 | 171122747397 | 11048 | 5634.48 | 16903.44 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量10.23kW，窃电量10.23kW*6h*180=11048kWh | 20171122
1019834248 | 20170725 | 170725604183 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 客户私动计量装置。 | 20170428
00360885 | 20171208 | 171208575777 | 0 | 0 | 3000 | 违约用电 | 超容量用电。 | 20171208
00615876 | 20171218 | 171218776624 | 25956 | 19954.97 | 59864.91 | 窃电 | 绕越计量装置用电 | 20171204
1014325976 | 20170817 | 170817237906 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 窃电：窃电时间450天，窃电容量1.28kW，窃电量1.28kW*6h*450=3456kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170817
1014325976 | 20170817 | 170817237906 | 3456 | 1814.4 | 5443.2 | 窃电 | 窃电：窃电时间450天，窃电容量1.28kW，窃电量1.28kW*6h*450=3456kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170817
00566790 | 20171026 | 171026327723 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间245天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量249kWh，窃电量6kW*6h*245-249kWh=8571kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
00566790 | 20171026 | 171026327723 | 8571 | 4371.21 | 13113.63 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间245天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量249kWh，窃电量6kW*6h*245-249kWh=8571kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
00382160 | 20170418 | 170418985932 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天以6小时计算。违约用电：私动计量装置，一次500元。 | 20170418
00382160 | 20170418 | 170418985932 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天以6小时计算。违约用电：私动计量装置，一次500元。 | 20170418
00159179 | 20170913 | 170913578201 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1063天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量4993kWh，窃电量1.8kW*6h*1063-4993kWh=6487kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170913
00159179 | 20170913 | 170913578201 | 6487 | 3308.37 | 9925.11 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1063天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量4993kWh，窃电量1.8kW*6h*1063-4993kWh=6487kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170913
00572466 | 20170615 | 170615181646 | 5400 | 4205.52 | 12616.56 | 窃电 | 客户电表烧坏后，私自接通使用，违反（电力法）在供电企业的供电设施上，擅自接线用电的规定，所窃电量按私接设备额定容量乘以实际使用时间，并补交电费三倍的违约使用电费。客户为商业用电，时间90天，容量合计5KW。追补电量电费：5KW*12h*90天=5400kwh,5400kwh*0.7788=4205.52元，违约使用电费4205.52*3=12616.56元 | 20170615
1020899504 | 20171026 | 171026328009 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间777天，窃电容量1.12kW，窃电期间电表所走电量422kWh，窃电量1.12kW*6h*777-422kWh=4799kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
1020899504 | 20171026 | 171026328009 | 4799 | 2447.49 | 7342.47 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间777天，窃电容量1.12kW，窃电期间电表所走电量422kWh，窃电量1.12kW*6h*777-422kWh=4799kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
00250607 | 20171117 | 171117442042 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh | 20171117
01335927 | 20171213 | 171213675859 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置 | 20171213
00153279 | 20170605 | 170605782218 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间162天，窃电容量6kW。2）私动计量装置一次 | 20170605
00153279 | 20170605 | 170605782218 | 4932 | 2515.32 | 7545.96 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间162天，窃电容量6kW。2）私动计量装置一次 | 20170605
1015273045 | 20170508 | 170515992473 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 居民生活用电。私自将电能表内部短接。 | 20170508
1021057338 | 20170413 | 170413899881 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 客户原因导致公网线路跳闸。 | 20170413
00503913 | 20170906 | 170911519721 | 0 | 0 | 1015 | 违约用电 | 经工作人员现场检查，该户存在超容用电情况，报装容量12kW，现场实际容量：32.3kW，超容20.3kW，已告知客户拆除超容用电设备。 | 20170906
1014251798 | 20171214 | 171214714343 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间981天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*981=35316kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171214
1014251798 | 20171214 | 171214714343 | 35316 | 18540.9 | 55622.7 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间981天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*981=35316kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171214
00250126 | 20170517 | 170517060378 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电容量4.3kW，窃电时间829天，每天按6小时计算，2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170517
00250126 | 20170517 | 170517060378 | 21388 | 10907.88 | 32723.64 | 窃电 | 1）窃电容量4.3kW，窃电时间829天，每天按6小时计算，2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170517
00153466 | 20170703 | 170703856419 | 5400 | 2754 | 8262 | 窃电 | 窃电，窃电时间180天，窃电容量5kW。 | 20170703
1019175550 | 20170914 | 170914630568 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 客户私自增加用电设备12千瓦。 | 20170914
1021030856 | 20170518 | 170518084745 | 0 | 0 | 7934 | 违约用电 | 超容用电158.68kW。 | 20170518
1017456125 | 20170825 | 170825569640 | 0 | 18480 | 36960 | 违约用电 | 2017年1月25日至2017年3月6日私自拆除630KVA变压器暂停封印，擅自使用电能，2017年3月6日恢复630KVA变压器大工业用电，电度电费已收取。 | 20170825
1021354019 | 20171206 | 171206519625 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间463天，窃电容量4.9kW，窃电期间电表所走电量1473kWh，窃电量4.9kW*6h*463-1473kWh=12139kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171206
1021354019 | 20171206 | 171206519625 | 12139 | 6190.89 | 18572.67 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间463天，窃电容量4.9kW，窃电期间电表所走电量1473kWh，窃电量4.9kW*6h*463-1473kWh=12139kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171206
1017064131 | 20171107 | 171107856443 | 0 | 658.35 | 1316.7 | 违约用电 | 在2017年9月22日 至2017年10月7日16天中在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备,用于临时施工用电。 2017年9月22日抄见示数有功总：1267.31 .2017年10月9日抄见示数有功总：1335.91 | 20171107
00250673 | 20170505 | 170505745735 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间370天，窃电容量4.96kW，居民户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，居民户每次承担500元违约使用电费。 | 20170505
00250673 | 20170505 | 170505745735 | 11011 | 5615.61 | 16846.83 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间370天，窃电容量4.96kW，居民户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，居民户每次承担500元违约使用电费。 | 20170505
1015219715 | 20170518 | 170518091483 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
00442465 | 20170614 | 170614151319 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20170614
1021983150 | 20170917 | 170926967220 | 3002 | 1531.02 | 4593.06 | 窃电 | 2017年9月17日，经现场检查，该户私自接线用电，属窃电行为。现场核查用电设备2.78KW,用电性质城镇居民生活用电。 | 20170926
1014632485 | 20170711 | 170711192455 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 私动计量装置两次,每次罚款5000元,合计10000元. | 20170711
1019773796 | 20171117 | 171117447725 | 0 | 0 | 1150 | 违约用电 | 该客户合同容量10千瓦，用电检查人员现场勘查核查客户实际用电容量33千瓦，超合同容量23千瓦，根据电力法规定：私自超过约定合同容量用电的，客户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费 | 20171117
00490723 | 20171123 | 171123772063 | 3780 | 1927.8 | 5783.4 | 窃电 | 2017年11月18日，经工作人员现场检查，客户吴泽民（户号：00490723）绕越计量装置私自用电，根据供电营业规则第一百零一条，绕越供电企业用电计量装置用电属窃电行为，窃电负荷为3.5KW。根据现场调查，客户窃电时间为180天。 | 20171123
00248952 | 20170918 | 170918703163 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间930天，窃电容量1.73kW，窃电期间电表所走电量1689kWh，窃电量1.73kW*6h*930-1689kWh=7964kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170918
00248952 | 20170918 | 170918703163 | 7964 | 4061.64 | 12184.92 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间930天，窃电容量1.73kW，窃电期间电表所走电量1689kWh，窃电量1.73kW*6h*930-1689kWh=7964kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170918
1014519928 | 20170523 | 170523167673 | 2700 | 2102.76 | 6308.28 | 窃电 | 越表接线 | 20170517
1021617420 | 20170724 | 170724525673 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间122天，窃电容量5kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170724
1021617420 | 20170724 | 170724525673 | 3660 | 1921.5 | 5764.5 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间122天，窃电容量5kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170724
1019231368 | 20170424 | 170424074061 | 0 | 0 | 850 | 违约用电 | 超容：超容17kW | 20170424
1017464029 | 20170417 | 170526252861 | 0 | 0 | 8750 | 违约用电 | 1.经现场检查贵单位未经供电企业同意，擅自将电源私自供出，供出总容量17.5KW,并网设备为10KW电机1台、7.5KW电机1台。 2.根据以上事实，贵单位已构成违约用电。 依据《供电营业规则》第一百条第六款规定： “未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安）500元的违约使用电费。” 决定对你户进行如下处理： 1.立即拆除私自并网设备接线； 2.追收违约使用电费：17.5×500=8750元，大写（捌仟柒佰伍拾元整） | 20170417
00012434 | 20170920 | 170920785429 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 停电后私动计量装置 | 20170918
1017068612 | 20171017 | 171017173213 | 108 | 83.03 | 249.09 | 窃电 | 10月16日经苦水供电所用检人员现场检查发现该户在2017年10月11日至10月16日期间在供电企业的供电设施上，擅自接线用电，存在窃电行为。 | 20171017
1014768333 | 20171123 | 171123777963 | 5940 | 3029.4 | 9088.2 | 窃电 | 2017年11月15日，经工作人员现场检查，客户柴世禄（客户编号：1014768333）私自在公网低压线路上搭接用电，根据供电营业规则第一百零一条在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属于窃电行为，窃电负荷为5.5KW。根据现场调查，客户窃电时间为180天。 | 20171123
00419336 | 20171117 | 171117441941 | 10681 | 5447.31 | 16341.93 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量9.89kW，窃电量9.89kW*6h*180=10681kWh | 20171117
00387435 | 20170626 | 170626388406 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间516天，窃电容量2.6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170626
00387435 | 20170626 | 170626388406 | 8050 | 4105.5 | 12316.5 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间516天，窃电容量2.6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170626
00250966 | 20170825 | 170825538005 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2079天，窃电容量2.14kW，窃电期间电表所走电量16923kWh，窃电量2.14kW*6h*2079-16923kWh=9771kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170825
00250966 | 20170825 | 170825538005 | 9771 | 4983.21 | 14949.63 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2079天，窃电容量2.14kW，窃电期间电表所走电量16923kWh，窃电量2.14kW*6h*2079-16923kWh=9771kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170825
00587991 | 20171206 | 171206506850 | 1332 | 679.32 | 2037.96 | 窃电 | 窃电：窃电时间37天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*37=1332kWh | 20171206
1017054286 | 20171207 | 171207553589 | 1458 | 743.58 | 2230.74 | 窃电 | 该户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，用电设备：电视机一台150瓦；电冰箱1台100瓦；洗衣机一台200瓦；抽油烟机1台150瓦；电磁炉1台750瓦。共计：1.35千瓦 | 20171207
1017456095 | 20171019 | 171019214454 | 0 | 0 | 2533.33 | 违约用电 | 在2017年9月27日办理2017年9月27日至2019年9月26日减容流程，在9月27日归档，该用户于2017年10月2日至2017年10月5日期间擅自拆除500kVA变压器供电企业封印用电，经现场及采集系统核查，实际用电时间为4天，实际使用电量3216千瓦时。 | 20171019
1014749376 | 20170824 | 170824512832 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间131天，窃电容量2kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
1014749376 | 20170824 | 170824512832 | 1572 | 825.3 | 2475.9 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间131天，窃电容量2kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
1021272403 | 20170906 | 170908449151 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 客户未经供电企业同意，擅自向他人供出电源，供电容量为40KW。 | 20170906
1016913764 | 20171123 | 171123771704 | 0 | 0 | 6000 | 违约用电 | 在情况调查时客户承认其违约用电的事实，并愿意接受据《供电营业规则》相关规定,擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦30元的违约使用电费,既200*30=6000元。 | 20171123
00576790 | 20171123 | 171123776553 | 0 | 0 | 3000 | 违约用电 | 擅自超出合同约定容量用电，现场私增容量60KW，追补违约使用电费60KW*50元=3000元，已督促用户办理增容手续。 | 20171123
00247445 | 20170824 | 170824513148 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间233天，窃电容量1.96kW，窃电期间电表所走电量367kWh，窃电量1.96kW*6h*233-367kWh=2373kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
00247445 | 20170824 | 170824513148 | 2373 | 1210.23 | 3630.69 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间233天，窃电容量1.96kW，窃电期间电表所走电量367kWh，窃电量1.96kW*6h*233-367kWh=2373kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
00428587 | 20170516 | 170516023719 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电容量5.23kW，窃电时间97天，窃电量6088kWh；2）违约用电：私动计量装置，其他客户一次承担5000元。 | 20170516
00428587 | 20170516 | 170516023719 | 6088 | 4741.33 | 14223.99 | 窃电 | 1）窃电：窃电容量5.23kW，窃电时间97天，窃电量6088kWh；2）违约用电：私动计量装置，其他客户一次承担5000元。 | 20170516
00250048 | 20170704 | 170704932008 | 0 | 0 | 800 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量12kW，2）违约用电：超容用电6kW，私动计量装置一次 | 20170704
00250048 | 20170704 | 170704932008 | 10777 | 5496.27 | 16488.81 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量12kW，2）违约用电：超容用电6kW，私动计量装置一次 | 20170704
1021968081 | 20170913 | 170913596906 | 594 | 302.94 | 908.82 | 窃电 | 2017年9月12日，经现场检查，该户无表用电，属窃电行为。经现场核查，该户用电设备0.55KW,用电性质城镇居民生活照明。 | 20170913
00568639 | 20170518 | 170518079853 | 846 | 658.86 | 1976.58 | 窃电 | 现场安装U型环窃电，窃电量846kWh。 | 20170518
1016076935 | 20170306 | 170526251290 | 0 | 0 | 4500 | 违约用电 | 1.经现场检查贵单位未经供电企业同意，擅自将电源私自供出，供出总容量9KW,并网设备为7.5KW电机1台、1.5KW电机1台。 2.根据以上事实，贵单位已构成违约用电。 依据《供电营业规则》第一百条第六款规定： “未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安）500元的违约使用电费。” 决定对你户进行如下处理： 1.立即拆除私自并网设备接线； 2.追收违约使用电费：9×500=4500元，大写（肆仟伍佰贰拾柒元整） | 20170526
1016998712 | 20170608 | 170623346367 | 0 | 87.09 | 174.18 | 违约用电 | 6月8日经马坡用检人员 贾彦龙 张光庭现场检查发现该户在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备 | 20170608
1015352971 | 20171012 | 171110063948 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 客户私自绕越计量装置用电。 | 20171110
1016865209 | 20170721 | 170721466000 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 我所对该用户进行现场检查，经检查发现设备已超容，现通知用户限期15天之内进行增容改造。多超容量为10KVA，超容罚款—按《供电营业规则》的规定，用户应承担私增容量每千瓦（千伏安）50元的违约使用电费。如用户要求继续使用者，按新装增容办理手续。 | 20170721
1017070101 | 20170519 | 170523167399 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 经现场检查发现该户擅自供出电源，存在擅自转供电行为。 | 20170519
00422869 | 20170518 | 170518085827 | 17280 | 13457.66 | 40372.98 | 窃电 | 该户在专项检查时发现有窃电行为 核准容量：8KW 时间：180天 | 20170518
00387428 | 20170623 | 170623349030 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电量11586kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170623
00387428 | 20170623 | 170623349030 | 11586 | 5908.86 | 17726.58 | 窃电 | 1）窃电：窃电量11586kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170623
1014912583 | 20170915 | 170915664747 | 0 | 0 | 545 | 违约用电 | 现场统计容量16.9kW，合同容量6kW，超容用电10.9kW。 | 20170915
1016105840 | 20170420 | 170420032946 | 0 | 0 | 1800 | 违约用电 | 经现场检查客户私自将电源供出，供给其他用户建筑用电。用电负荷为3.6KW，用电设备为搅拌机一台。 | 20170420
1015152698 | 20170717 | 170717334880 | 0 | 0 | 2263 | 违约用电 | 私自增客用电，现场核查私增45.26kW | 20170717
00154873 | 20170919 | 170919742934 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2080天，窃电容量1.35kW，窃电期间电表所走电量7369kWh，窃电量1.35kW*6h*2080-7369kWh=9479kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170919
00154873 | 20170919 | 170919742934 | 9479 | 4834.31 | 14502.93 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2080天，窃电容量1.35kW，窃电期间电表所走电量7369kWh，窃电量1.35kW*6h*2080-7369kWh=9479kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170919
00132110 | 20170721 | 170721472770 | 0 | 0 | 2549.2 | 违约用电 | 客户现场存在高接低用电情况，客户用电性质为居民合表用电，实际现场用电为商业用电，合计商业用电设备3.1kw。 | 20170721
1020313242 | 20170809 | 170809421157 | 4320 | 2203.2 | 6609.6 | 窃电 | 2017年7月26日，经现场检查客户侯根清（客户编号：1020313242）现场窃电，窃电负荷为4KW。 根据供电营业规则第一百零一条规定：在供电企业的供电设施上擅自接线用电。根据现场调查，客户窃电时间为6个月（见证明）。 | 20170809
1021253000 | 20170925 | 170925930768 | 7440 | 5719.87 | 17159.61 | 窃电 | 经现场检查，发现该户私自打开计量装置，进行窃电，窃电容量62KW,用电性质非工业。 | 20170925
00333510 | 20170627 | 170627406968 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间118天，窃电容量2.2kW。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170627
00333510 | 20170627 | 170627406968 | 1558 | 794.58 | 2383.74 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间118天，窃电容量2.2kW。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170627
01395618 | 20170718 | 170718382359 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电，超容10KW. | 20170718
01326477 | 20170622 | 170622322111 | 0 | 0 | 18000 | 违约用电 | 该户私自装供电源36kw ,应承担违约使用电费36kw*500元=18000元 | 20170622
00246649 | 20170623 | 170623350731 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电，窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天按6小时计算 | 20170623
00408214 | 20170913 | 170913574889 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh | 20170913
00529594 | 20171121 | 171121732970 | 1404 | 716.04 | 2148.12 | 窃电 | 现场绕越表计计量，属窃电行为。核查容量1.3KW，窃电时间不祥 | 20171119
00315667 | 20171123 | 171123769584 | 576 | 293.76 | 881.28 | 窃电 | 2017年11月18日，经工作人员现场检查，李家庄租户凌维凤（客户编号：00315667）私自绕越计量装置用电，根据供电营业规则第一百零一条规定，绕越供电企业用电计量装置用电属窃电行为，窃电负荷为2KW。 根据现场调查，客户窃电时间为48天。 | 20171123
00113854 | 20170619 | 170619242309 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 根据供电营业规则第一百条规定，客户私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置，应承担每次5000元的违约使用电费。 | 20170619
00154470 | 20170707 | 170707096024 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1594天，窃电容量2.8kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170707
00154470 | 20170707 | 170707096024 | 18024 | 9192.24 | 27576.72 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1594天，窃电容量2.8kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170707
1022010448 | 20171116 | 171116407430 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 擅自操作供电企业的供电设施 | 20171116
00250200 | 20171117 | 171117440318 | 3024 | 1542.24 | 4626.72 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量2.8kW，窃电量2.8kW*6h*180=3024kWh | 20171117
1021139742 | 20170728 | 170728998046 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 未经供电企业许可，私自供出电源，容量为20KW。 20KW×500元=10000元 | 20170728
1017064131 | 20171007 | 171107856737 | 0 | 0 | 750 | 违约用电 | 经苦水供电所用电检查人员：石代元、许积钰10月7日现场检查发现该户存在违约用电行为。用电容量超出系统合同容量，存在超过合同约定的容量用电。超容设备：搅拌机一台 15 千瓦。共计：15千瓦 | 20171007
00251892 | 20170713 | 170713257875 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间216天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170713
00251892 | 20170713 | 170713257875 | 7776 | 3965.76 | 11897.28 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间216天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170713
00428583 | 20170623 | 170623359586 | 0 | 0 | 15000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1225天，窃电容量6kW，窃电量47008kWh。2）违约用电：私动计量装置3次。 | 20170623
00428583 | 20170623 | 170623359586 | 47008 | 36609.83 | 109829.49 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1225天，窃电容量6kW，窃电量47008kWh。2）违约用电：私动计量装置3次。 | 20170623
00428582 | 20170516 | 170516024207 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电容量8.36kW，窃电时间34天，窃电量3411kWh；2）违约用电：私动计量装置，其他客户一次承担5000元。 | 20170516
00428582 | 20170516 | 170516024207 | 3411 | 2656.49 | 7969.47 | 窃电 | 1）窃电：窃电容量8.36kW，窃电时间34天，窃电量3411kWh；2）违约用电：私动计量装置，其他客户一次承担5000元。 | 20170516
1020481666 | 20170922 | 170922849743 | 0 | 0 | 22250 | 违约用电 | 擅自供出电源向商业客户供电。 | 20170914
1015596250 | 20171019 | 171019219016 | 9720 | 7472.74 | 22418.22 | 窃电 | 2017年9月25日，经现场检查，该户绕越计量装置用电，现场用电设备4.5KW,窃电时间180天。 | 20171019
00154877 | 20170605 | 170605787090 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 私动计量装置两次 | 20170605
00153452 | 20170724 | 170724526420 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间183天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置两次。 | 20170724
00153452 | 20170724 | 170724526420 | 5350 | 2728.5 | 8185.5 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间183天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置两次。 | 20170724
00246144 | 20170809 | 170809420725 | 764 | 269.56 | 539.12 | 违约用电 | 该户擅自改变用电类别高价低接，把一般工商业用电接在电锅炉回路上使用。除应拆除接用负荷外，还应补交电费和违约使用电费。 违约电量为：总电量：244Kwh 峰电量：278Kwh 谷电量：242Kwh ； 一般工商业电价与电锅炉电价差值为：总0.2538（元） 峰0.6299（元） 谷0.1344（元） 244*0.2538=61.9272（元） 278*0.6299=175.1122（元） 242*0.1344=32.5248（元） 补交电费：269.56（元） 补交违约用电费：269.56*2（月）=539.12（元） 总计：808.68（元） | 20170809
00250687 | 20171013 | 171013095768 | 0 | 0 | 1919.5 | 违约用电 | 系统容量6kW，现场容量44.39kW，超容用电38.39kW。 | 20171013
00376849 | 20170426 | 170426119094 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1)窃电：窃电时间348天，容量5.73kW，居民户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170426
00376849 | 20170426 | 170426119094 | 11964 | 6101.64 | 18304.92 | 窃电 | 1)窃电：窃电时间348天，容量5.73kW，居民户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民一次500元。 | 20170426
1015690633 | 20170509 | 170509836777 | 0 | 0 | 1470 | 违约用电 | 经现场勘查，客户私自供出电源，用于外单位施工建筑用电，已构成违约用电事实，客户用电负荷2.94KW，用电设备：单相搅拌机 灯泡，补收违约使用电费1470元。 | 20170509
1014870665 | 20170926 | 170926954542 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1959天，窃电容量1.85kW，窃电期间电表所走电量13955kWh，窃电量1.85kW*6h*1959-13955kWh=7790kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170926
1014870665 | 20170926 | 170926954542 | 7790 | 4089.75 | 12269.25 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1959天，窃电容量1.85kW，窃电期间电表所走电量13955kWh，窃电量1.85kW*6h*1959-13955kWh=7790kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170926
00108968 | 20170613 | 170612061063 | 2160 | 1682.21 | 5046.63 | 窃电 | 2017年5月15日，经现场检查，客户朱辉祖（客户编号：00108968）现场窃电，窃电负荷为1KW。 根据供电营业规则第一百零一条规定：绕越供电企业用电计量装置用电。属窃电行为。根据现场调查，客户窃电时间为6个月。 | 20170516
1019926217 | 20170622 | 170622314753 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 用户私自将进示线直接接通用电，属于窃电行为 | 20170622
00250090 | 20170526 | 170526251768 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间209天，窃电容量4kW。2）私动计量装置两次 | 20170526
00250090 | 20170526 | 170526251768 | 5016 | 2558.16 | 7674.48 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间209天，窃电容量4kW。2）私动计量装置两次 | 20170526
00154059 | 20170525 | 170619249037 | 6138 | 3130.38 | 9391.14 | 窃电 | 将表计电流端子短接，故意使供电企业用电计量装置不准或失效，属窃电行为。 | 20170619
1016071057 | 20170313 | 170526251594 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 1.经现场检查贵单位未经供电企业同意，擅自将电源私自供出，供出总容量3KW,并网设备为3KW电机1台。 2.根据以上事实，贵单位已构成违约用电。 依据《供电营业规则》第一百条第六款规定： “未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安）500元的违约使用电费。” 决定对你户进行如下处理： 1.立即拆除私自并网设备接线； 2.追收违约使用电费：3×500=1500元，大写（壹仟伍佰元整） | 20170313
00249202 | 20170407 | 170407749787 | 7726 | 3940.26 | 11820.78 | 窃电 | 私动计量装置，窃电容量11.1kW，窃电时间116天。 | 20170406
00593442 | 20170517 | 170517053127 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电量13285kWh。2）私动计量装置，导致计量装置不准，居民户一次承担500元违约使用费。 | 20170517
00593442 | 20170517 | 170517053127 | 13285 | 6775.35 | 20326.05 | 窃电 | 1）窃电：窃电量13285kWh。2）私动计量装置，导致计量装置不准，居民户一次承担500元违约使用费。 | 20170517
1015219005 | 20170518 | 170518091689 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
1014270452 | 20171016 | 171018193063 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 未经供电企业同意擅自引入电源用于办公照明，容量为10KW. | 20171016
00154920 | 20170623 | 170623324993 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天按6小时计算 | 20170623
00511809 | 20171019 | 171019217566 | 9893 | 7605.74 | 22817.22 | 窃电 | 2017年9月25日，经现场检查，该户绕越计量装置用电，属窃电行为。现场用电容量4.58KW,窃电时间180天。 | 20171019
1017070101 | 20170519 | 170523173554 | 0 | 1295.33 | 2590.66 | 违约用电 | 经现场检查,该客户原为农业排灌用电，5月8日-5月19日擅自接用电价高的用电设备用于临时施工用电，违约用电时间为12天，现申请按实际使用日期所用电量补收其电价差电费并承担二倍差额电费的违约使用电费。 | 20170523
00154006 | 20170605 | 170605797330 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 私动计量装置两次 | 20170605
00256261 | 20170816 | 170816142209 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1)窃电时间1605天，窃电容量2.19kW，窃电期间电表所走电量8936kWh，窃电量1605*2.19kW*6h-8936kWh=12153kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
1014328180 | 20170329 | 170329055133 | 0 | 2053.26 | 4106.52 | 违约用电 | 该户私自启封400KVA变压器。 | 20170329
00203622 | 20170309 | 170309797233 | 0 | 0 | 1600 | 违约用电 | 私自转供3.2kW | 20170309
00134357 | 20170118 | 170118261521 | 0 | 0 | 6850 | 违约用电 | 客户处原用电容量18KW，经工作人员现场核查，客户未办理增容手续，私自增加用电设备137KW。 | 20170118
1014060383 | 20170322 | 170322932472 | 0 | 68305.7 | 136611.4 | 违约用电 | 该户电表在2016年4月1日至2017年1月31日期间发生高接低的违章用电行为，将商业用电接在居民合表用电上 | 20160401
00250850 | 20170406 | 170406665146 | 0 | 0 | 2950 | 违约用电 | 现场容量67kW，合同容量8kW，超容用电59kW. | 20170312
1021324478 | 20170224 | 170224109387 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 根据《供用电规则》相关规定，私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备属于违约用电，用户应承担每次5000元的违约使用电费。 | 20170224
1017459052 | 20170324 | 170324975179 | 0 | 0 | 1484.2 | 违约用电 | 该户使用的20KVA变压器因A相避雷器击穿，引起我公司徐顶变114关山线单相接地，造成改线路停电。 | 20170324
00252248 | 20170406 | 170406662487 | 2856 | 1456.56 | 4369.68 | 窃电 | 现场窃电（进出线搭通），窃电时间119天，窃电容量4kW | 20170323
00543482 | 20170113 | 170113175037 | 4860 | 2478.6 | 7435.8 | 窃电 | 擅自绕越计量装置用电，容量为18KW。 | 20170113
1020116274 | 20170306 | 170306673750 | 0 | 0 | 3000 | 违约用电 | 现场检查该户未经供电企业准许擅自供出电源，转供容量6kw。 | 20170306
1015360703 | 20170405 | 170405560792 | 1440 | 734.4 | 2203.2 | 窃电 | 用户在供电公司低压线路上私自搭接用电，属窃电行为，现场有宝雅电动车一辆，容量6kW，每天充电4小时。 | 20170128
00230348 | 20170310 | 170310865882 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私自开启计量铅封，操作供电企业的计量装置。 | 20170308
00394723 | 20170406 | 170406665497 | 3564 | 1817.64 | 5452.92 | 窃电 | 2017年3月18日，经现场检查，客户达文国（客户编号：00394723）现场窃电，窃电负荷为4.95KW。 根据供电营业规则第一百零一条规定：在供电企业的供电设施上擅自接线用电。根据现场调查，客户窃电时间为4个月（见证明）。 | 20170406
00499380 | 20170406 | 170406662811 | 4410 | 2249.1 | 6747.3 | 窃电 | 窃电，私动计量装置，窃电时间147天，窃电容量5kW。 | 20170331
1014873114 | 20170217 | 170217035119 | 0 | 0 | 1700 | 违约用电 | 擅自超越合同约定容量用电34KW. | 20170217
00121673 | 20171109 | 171109016632 | 0 | 0 | 1700 | 违约用电 | 现场查看，用户私自增容34KW | 20171109
01404535 | 20170518 | 170518092668 | 0 | 0 | 27500 | 违约用电 | 变压器容量为1250KVA，4月少计收基本电费：1250*22=27500元 | 20170518
1021280828 | 20171013 | 171013097440 | 0 | 0 | 1702.5 | 违约用电 | 系统容量9kW，现场容量43.05kW，超容用电34.05kW。 | 20171013
00155346 | 20171206 | 171206504260 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2173天，窃电容量3.03kW，窃电期间电表所走电量6537kWh，窃电量3.03kW*6h*2173-6537kWh=32968kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171206
00155346 | 20171206 | 171206504260 | 32968 | 16813.68 | 50441.04 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2173天，窃电容量3.03kW，窃电期间电表所走电量6537kWh，窃电量3.03kW*6h*2173-6537kWh=32968kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171206
1015272563 | 20170508 | 170518092924 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170509
1015272794 | 20170518 | 170518092954 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
1015218998 | 20170518 | 170518093024 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
1015272808 | 20170508 | 170518092938 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170508
1015219702 | 20170518 | 170518092985 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
1015218770 | 20170518 | 170518092976 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
00156609 | 20170906 | 170906352203 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间826天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量1365kWh，窃电量1.8kW*6h*826-1365kWh=7556kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170906
00156609 | 20170906 | 170906352203 | 7556 | 3853.56 | 11560.68 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间826天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量1365kWh，窃电量1.8kW*6h*826-1365kWh=7556kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170906
00248923 | 20170926 | 170926953888 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1070天，窃电容量1.3kW，窃电期间电表所走电量316kWh，窃电量1.3kW*6h*1070-316kWh=8030kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170926
00248923 | 20170926 | 170926953888 | 8030 | 4095.3 | 12285.9 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1070天，窃电容量1.3kW，窃电期间电表所走电量316kWh，窃电量1.3kW*6h*1070-316kWh=8030kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170926
00153381 | 20170505 | 170505732575 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2157天，窃电容量4.95kW，居民用户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民客户每次承担500元的违约使用电费。 | 20170505
00153381 | 20170505 | 170505732575 | 64063 | 32672.13 | 98016.39 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2157天，窃电容量4.95kW，居民用户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民客户每次承担500元的违约使用电费。 | 20170505
00251547 | 20170815 | 170815031684 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1019天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量4445kWh，窃电量1019*2kW*6h-4445kWh=7783kWh。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170815
00251547 | 20170815 | 170815031684 | 7783 | 3969.33 | 11907.99 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1019天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量4445kWh，窃电量1019*2kW*6h-4445kWh=7783kWh。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170815
00595435 | 20170614 | 170614152637 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 擅自引入电源，容量为1千瓦。 | 20170614
1019193761 | 20170713 | 170713257262 | 1447 | 1126.92 | 3380.76 | 窃电 | 该户将三相表计中相直接搭通用电，属窃电行为 | 20170713
1020151345 | 20171117 | 171117441811 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间454天，窃电容量3kW，窃电期间电表所走电量2874kWh，窃电量3kW*6h*454-2874kWh=5298kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1020151345 | 20171117 | 171117441811 | 5298 | 2701.98 | 8105.94 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间454天，窃电容量3kW，窃电期间电表所走电量2874kWh，窃电量3kW*6h*454-2874kWh=5298kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
1019513169 | 20170906 | 170906347972 | 3560 | 1815.6 | 5446.8 | 窃电 | 窃电，窃电时间172天，窃电容量3.45kW。 | 20170906
1021024163 | 20170413 | 170413896899 | 1440 | 1121.47 | 3364.41 | 窃电 | 电表C相电压搭头断开。 | 20170413
1020709892 | 20171211 | 171211633273 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 私自绕越计量装置用电，现场查获电暖器等用电容量3千瓦 | 20171211
00249791 | 20170816 | 170816144513 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电时间1647天，窃电容量2.2kW，窃电期间电表所走电量2823kWh，窃电量1647*2.2kW*6h-2823kWh=18917kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00249791 | 20170816 | 170816144513 | 18917 | 9647.67 | 28943.01 | 窃电 | 1）窃电时间1647天，窃电容量2.2kW，窃电期间电表所走电量2823kWh，窃电量1647*2.2kW*6h-2823kWh=18917kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00251269 | 20171016 | 171016140024 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间674天，窃电容量2.93kW，窃电期间电表所走电量2142kWh，窃电量2.93kW*6h*674-2142kWh=9707kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171016
00251269 | 20171016 | 171016140024 | 9707 | 4950.57 | 14851.71 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间674天，窃电容量2.93kW，窃电期间电表所走电量2142kWh，窃电量2.93kW*6h*674-2142kWh=9707kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171016
00154518 | 20171016 | 171016127900 | 0 | 0 | 639 | 违约用电 | 现场容量18.78kW，合同容量6kW，超容用电12.78kW。 | 20171016
1021066541 | 20170526 | 170526243375 | 3240 | 2523.31 | 7569.93 | 窃电 | 现场检查表计两相电压松开，核查失压时间为60天，窃电容量4.5KW | 20170526
00488637 | 20171117 | 171117441591 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1058天，窃电容量1.9kW，窃电期间电表所走电量2741kWh，窃电量1.9kW*6h*1058-2741kWh=9320kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00488637 | 20171117 | 171117441591 | 9320 | 4753.2 | 14259.6 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1058天，窃电容量1.9kW，窃电期间电表所走电量2741kWh，窃电量1.9kW*6h*1058-2741kWh=9320kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00515469 | 20170714 | 170714280815 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间398天，窃电容量2kW。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170714
00515469 | 20170714 | 170714280815 | 3728 | 2903.37 | 8710.11 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间398天，窃电容量2kW。2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170714
00291469 | 20170920 | 170920773977 |  |  |  |  | 该客户电量异常，经现场检查，发现电能表故障，9月12日已做换表处理。 | 20170920
1020648252 | 20171026 | 171026327658 | 3987 | 2033.37 | 6100.11 | 窃电 | 窃电时间139天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1017kWh，窃电量6kW*6h*139-1017kWh=3987kWh | 20171026
1020899474 | 20171026 | 171026329099 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间777天，窃电容量1.17kW，窃电期间电表所走电量1015kWh，窃电量1.17kW*6h*777-1015kWh=4440kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
1020899474 | 20171026 | 171026329099 | 4440 | 2264.4 | 6793.2 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间777天，窃电容量1.17kW，窃电期间电表所走电量1015kWh，窃电量1.17kW*6h*777-1015kWh=4440kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
1021618032 | 20170628 | 170628423743 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间120天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1021618032 | 20170628 | 170628423743 | 3615 | 1843.65 | 5530.95 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间120天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1015505900 | 20171121 | 171121733160 | 2376 | 1211.76 | 3635.28 | 窃电 | 现场绕越表计计量，属窃电行为。核查容量2.2KW，窃电时间不祥 | 20171121
1015198586 | 20171218 | 171218777556 | 828 | 422.28 | 1266.84 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属窃电行为. | 20171218
1021534840 | 20171211 | 171218782010 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为6小时。 | 20171211
00288444 | 20171009 | 171009963131 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 客户私自转供电40千瓦。 | 20171009
1020484274 | 20170502 | 170502532285 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 现场核查该客户私自超过合同约定的容量用电，统计容量100KW。 | 20170502
1021854375 | 20170525 | 170525231299 | 1609 | 1253.09 | 3759.27 | 窃电 | 擅自接线用电 | 20170525
00317040 | 20170816 | 170816144687 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1)窃电时间2082天，窃电容量1.4kW，窃电期间电表所走电量8847kWh，窃电量2082*1.4kW*6h-8847kWh=8642kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00317040 | 20170816 | 170816144687 | 8642 | 4407.42 | 13222.26 | 窃电 | 1)窃电时间2082天，窃电容量1.4kW，窃电期间电表所走电量8847kWh，窃电量2082*1.4kW*6h-8847kWh=8642kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00287855 | 20170906 | 170906357846 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 按照供电营业规则私自超过合同约定的容量用电，应承担私增容量每个千瓦50元的违约使用电费;私增容量30KW. | 20170906
00477750 | 20171202 | 171207540448 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 绕越法定的用电计量装置用电，在电能表进线处并线用电 | 20171122
1015193190 | 20171215 | 171215735299 | 3888 | 1982.88 | 5948.64 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属窃电行为 | 20171215
00153570 | 20170725 | 170725583770 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1003天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170725
00153570 | 20170725 | 170725583770 | 24024 | 12252.24 | 36756.72 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1003天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170725
00251930 | 20171117 | 171117441264 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 窃电：窃电时间30天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*30=1080kWh | 20171117
1014771854 | 20171012 | 171012056931 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间202天，窃电容量1.90kW，窃电期间电表所走电量207kWh，窃电量1.90kW*6h*202-207kWh=2096kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171012
1014771854 | 20171012 | 171012056931 | 2096 | 1100.4 | 3301.2 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间202天，窃电容量1.90kW，窃电期间电表所走电量207kWh，窃电量1.90kW*6h*202-207kWh=2096kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171012
00252633 | 20170704 | 170704940043 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170704
00252633 | 20170704 | 170704940043 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170704
00255462 | 20170601 | 170601623314 | 1635 | 833.85 | 2501.55 | 窃电 | 现场搭通窃电，窃电时间973天，窃电容量0.28kW。 | 20170601
1020365591 | 20170906 | 170906365985 | 744 | 379.44 | 1138.32 | 窃电 | 2017年9月6日，经现场检查，客户现场U形环窃电，窃电容量2KW。根据《供电营业规则》第一百零一条规定，绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。 | 20170906
1015862889 | 20170427 | 170427155603 | 0 | 0 | 283 | 违约用电 | 经现场检查，客户私自供出电源，用于外单位施工建筑用电，已构成违约用电事实，客户用电负荷0.56KW，用电设备：单相搅拌机，灯泡，补收违约使用电费283元。 | 20170427
1015287859 | 20170518 | 170518094254 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170426
00256199 | 20170818 | 170818284639 | 0 | 0 | 3672.5 | 违约用电 | 超容用电73.45kW。 | 20170818
1014272881 | 20170705 | 170705044024 | 0 | 8360 | 16720 | 违约用电 | 经现场检查该户私自起封380千伏安高压电机，应收取该户基本电费和违约电费。 | 20170705
00260880 | 20170825 | 170825536772 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间935天，窃电容量1.27kW，窃电期间电表所走电量940kWh，窃电量1.27kW*6h*935-940kWh=6185kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170825
00260880 | 20170825 | 170825536772 | 6185 | 3154.35 | 9463.05 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间935天，窃电容量1.27kW，窃电期间电表所走电量940kWh，窃电量1.27kW*6h*935-940kWh=6185kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170825
00064420 | 20171012 | 171012063021 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置 | 20171012
00509617 | 20171204 | 171204435078 | 0 | 0 | 1600 | 违约用电 | 现场查看，用户私自增容32KW | 20171204
1014843515 | 20171206 | 171206523814 | 0 | 0 | 357.5 | 违约用电 | 现场容量15.15kW，合同容量8kW，超容用电7.15kW。 | 20171206
00408211 | 20170919 | 170919744677 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1673天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量10569kWh，窃电量1.8kW*6h*1673-10569kWh=7499kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170919
00408211 | 20170919 | 170919744677 | 7499 | 3824.49 | 11473.47 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1673天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量10569kWh，窃电量1.8kW*6h*1673-10569kWh=7499kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170919
1021684200 | 20171123 | 171123782827 | 0 | 0 | 1325 | 违约用电 | 1）窃电：B、C相电压连片松开窃电，少计2/3，查获当天电表底度为4694kWh，需补电量4694*2=9388kWh。2）违约用电：超容用电26.5kW。 | 20171123
1021684200 | 20171123 | 171123782827 | 9388 | 7217.49 | 21652.47 | 窃电 | 1）窃电：B、C相电压连片松开窃电，少计2/3，查获当天电表底度为4694kWh，需补电量4694*2=9388kWh。2）违约用电：超容用电26.5kW。 | 20171123
00262821 | 20170901 | 170901125948 | 0 | 0 | 32500 | 违约用电 | 私自增容65KW。 | 20170901
00516340 | 20170605 | 170605779747 | 1440 | 734.4 | 2203.2 | 窃电 | 窃电：两相电压搭头松，少计2/3电量，窃电时间180天，窃电容量2kW。 | 20170605
00572528 | 20170705 | 170705024596 | 11304 | 8803.56 | 26410.68 | 窃电 | 2017年7月3日，经现场检查，该户在供电企业设施上擅自接线用电，窃电容量为15.7KW. | 20170705
00455515 | 20170821 | 170821376590 | 0 | 0 | 1562.38 | 违约用电 | 客户存在高接低情况，系统用电性质为居民合表，现场为商业用电性质，高接低时间为三个月，设备合计容量1.9千瓦。 | 20170821
1021056061 | 20170519 | 170519118059 | 196 | 99.96 | 299.88 | 窃电 | 经现场检查，该客户存在窃电行为。 | 20170519
1021777070 | 20170906 | 170906354937 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次，需交违约使用费500元 | 20170906
00154864 | 20170824 | 170824513488 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1)窃电：窃电时间2058天，窃电容量1.28kW，窃电期间电表所走电量7974kWh，窃电量1.28kW*6h*2058-7974kWh=7831kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
00154864 | 20170824 | 170824513488 | 7831 | 3993.81 | 11981.43 | 窃电 | 1)窃电：窃电时间2058天，窃电容量1.28kW，窃电期间电表所走电量7974kWh，窃电量1.28kW*6h*2058-7974kWh=7831kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170824
00202727 | 20170420 | 170420021333 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 欠费停电后该户私自接电 | 20170420
00451417 | 20170703 | 170703856365 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间123天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170703
00451417 | 20170703 | 170703856365 | 4114 | 2098.14 | 6294.42 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间123天，窃电容量6kW；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170703
00249121 | 20170704 | 170704937902 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170704
00249121 | 20170704 | 170704937902 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170704
00404960 | 20170428 | 170428169770 | 5760 | 4485.89 | 13457.67 | 窃电 | 窃电：窃电时间30天，窃电容量16kW，动力用户每天按12小时计算。 | 20170428
00154518 | 20170407 | 170407759706 | 449 | 228.99 | 1797.98 | 违约用电 | 1、高价低用：系统中为居民生活，现场实为商业用电，使用时间3个月，电量852kWh;2、超容：现场32.8kW，系统合同容量6kW，超容26.8kW。 | 20170407
1016107950 | 20170525 | 170525227982 | 0 | 0 | 380000 | 违约用电 | 1.经现场检查贵单位未经供电企业同意，擅自将电源私自供出，供出总容量760KW,并网设备为190KW电机4台。 2.根据以上事实，贵单位已构成违约用电。 依据《供电营业规则》第一百条第六款规定： “未经供电企业同意，擅自引入（供出）电源或将备用电源和其他电源私自并网的，除当即拆除接线外，应承担其引入（供出）或并网电源容量每千瓦（千伏安）500元的违约使用电费。” 决定对你户进行如下处理： 1.立即拆除私自并网设备接线； 2.追收违约使用电费：760×500=38万元，大写（叁拾捌万元整 | 20170525
00193569 | 20171108 | 171108982464 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 欠费停电后，未结清电费，客户私自接线供电。 | 20171108
1022010419 | 20171116 | 171116407227 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自操作供电公司产权设备 | 20171116
1021400031 | 20171117 | 171117448022 | 0 | 0 | 2700 | 违约用电 | 该客户合同容量10千瓦，用电检查人员现场勘查核查客户实际用电容量64千瓦，超合同容量54千瓦，根据电力法规定：私自超过约定合同容量用电的，客户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费 | 20171117
1017071973 | 20171115 | 171115384660 | 672 | 516.63 | 1549.89 | 窃电 | 2017年11月1日马坡供电所用检人员李忠诚贾彦龙现场检查发现该户2017年10月5日至2017年11月1日擅自绕越供电人用电计量装置用于电采暖设备用电。设备容量2千瓦。 | 20171101
1017077128 | 20171121 | 171121719529 | 2508 | 1928.15 | 5784.45 | 窃电 | 2017年11月13日经用马坡供电所用检人员李忠诚、贾彦龙现场检查，发现该户存在以下违约用电（窃电）行为： 1、2017年10月7日至2017年11月13日在供电企业的供电设施上擅自接线用电. | 20171121
00250110 | 20170525 | 170525231922 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 窃电时间556天，窃电量13285kWh | 20170525
00250110 | 20170525 | 170525231922 | 13285 | 6775.35 | 20326.05 | 窃电 | 窃电时间556天，窃电量13285kWh | 20170525
00250546 | 20170525 | 170525231988 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 窃电时间555天，窃电量9908kWh. | 20170525
00250546 | 20170525 | 170525231988 | 9908 | 5053.08 | 15159.24 | 窃电 | 窃电时间555天，窃电量9908kWh. | 20170525
00168676 | 20170913 | 170913576887 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间940天，窃电容量1.36kW，窃电期间电表所走电量2223kWh，窃电量1.36kW*6h*940-2223kWh=5447kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170913
00168676 | 20170913 | 170913576887 | 5447 | 2777.97 | 8333.91 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间940天，窃电容量1.36kW，窃电期间电表所走电量2223kWh，窃电量1.36kW*6h*940-2223kWh=5447kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170913
00443272 | 20170414 | 170414920592 | 2016 | 1028.16 | 3084.48 | 窃电 | 该户窃电，窃电时间56天，窃电容量6kW,窃电量，每天已6小时计算。 | 20170414
1021044152 | 20170515 | 170515992138 | 3780 | 1984.5 | 5953.5 | 窃电 | 窃电：窃电时间63天，窃电容量10kW，窃电量3780kWh。 | 20170515
1021526050 | 20171109 | 171109037505 | 0 | 0 | 1610 | 违约用电 | 现场实际容量41.2kW，系统合同容量9kW，超容用电32.2kW。 | 20171109
1014417411 | 20171115 | 171115377052 | 1620 | 1245.46 | 3736.38 | 窃电 | 擅自绕越供电企业计量装置接线用电，现场窃电用电容量3Kwh，根据现场调查核实与房东了解，该工程队自入住到窃电发现制止日截止共计45天。 单人电褥子15床*60w=900w 电热水壶2只*1000w=2000w 照明灯100w 违约用电量合计：3Kw 追缴电费：3Kw*12小时*45天*0.7688=1245.46（元） 追收违约电费：1245.46元*3倍=3736.37（元） 总计：4981.83（元） | 20171115
1014909219 | 20170724 | 170724521381 | 0 | 0 | 832 | 违约用电 | 该户超容用电16.64kW | 20170724
1021782467 | 20170508 | 170508817425 | 900 | 459 | 1377 | 窃电 | 经现场勘查，该户用电使用情况为窃电。窃电容量为1KW,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：1*6*150=900kwh 追缴电费900*0.51=459元，追收违约电费459*3=1377元。 | 20170331
00347491 | 20170605 | 170605779390 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电时间123天，窃电量10kW；2）私动计量装置一次 | 20170605
00347491 | 20170605 | 170605779390 | 2323 | 1184.73 | 3554.19 | 窃电 | 1）窃电时间123天，窃电量10kW；2）私动计量装置一次 | 20170605
1020940938 | 20170927 | 170927993303 | 0 | 0 | 32000 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自供出电源，容量为64KW 。 | 20170927
1015219382 | 20170518 | 170518093172 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170505
1021911636 | 20170804 | 170804800676 | 1782 | 908.82 | 2726.46 | 窃电 | 无表用电。 | 20170804
1014211417 | 20170607 | 170607905047 | 0 | 0 | 1306.5 | 违约用电 | 现场超容用电26.13kW。 | 20170607
00159178 | 20170816 | 170816146197 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20170816
00422848 | 20170816 | 170816145312 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电时间1119天，窃电容量0.39kW。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00422848 | 20170816 | 170816145312 | 2618 | 1335.18 | 4005.54 | 窃电 | 1）窃电时间1119天，窃电容量0.39kW。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
00248547 | 20170421 | 170421043098 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民户每次500元。 | 20170421
00248547 | 20170421 | 170421043098 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，居民户每天按6小时计算；2）违约用电：私动计量装置，居民户每次500元。 | 20170421
1021382335 | 20170906 | 170906347186 | 0 | 0 | 60000 | 违约用电 | 私自转供电120KW。 | 20170906
00237702 | 20170525 | 170525223882 | 5011 | 2555.61 | 7666.83 | 窃电 | 电量时间154天，窃电量5011kWh | 20170525
00585397 | 20170421 | 170421047778 | 0 | 37031.39 | 104862.78 | 违约用电 | 将两台800KVA的变压器分别更换为1250KVA，将两台1000KVA变压器分别更换为1250KVA； 2、在电价低的供电线路上，擅自借用电价高的用电设备（私自将两套低压非居民照明表拆除（表号：3971、0546），造成将非居民负荷接在大工业表计上） | 20170421
1015287921 | 20170518 | 170518093981 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170426
00488141 | 20170822 | 170824498945 | 16910 | 8624.1 | 25872.3 | 窃电 | 工作人员现场检查，该户私动计量装置窃电，开始窃电时间：216年3月16日，查获时间：2017年8月22日，累积窃电时间503天。 | 20160316
00256261 | 20170816 | 170816142209 | 12153 | 6198.03 | 18594.09 | 窃电 | 1)窃电时间1605天，窃电容量2.19kW，窃电期间电表所走电量8936kWh，窃电量1605*2.19kW*6h-8936kWh=12153kWh。2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20170816
1021982766 | 20170912 | 170925920179 | 1717 | 875.67 | 2627.01 | 窃电 | 2017年9月12日，在对刘变113中兴线安宁小马滩台区485电能表改造过程中，发现该户无表用电，窃电容量1.59KW,用电性质：城镇居民生活用电。 | 20170925
00154290 | 20171122 | 171122747118 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2225天，窃电容量1.81kW，窃电期间电表所走电量18811kWh，窃电量1.81kW*6h*2225-18811kWh=5353kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171122
00154290 | 20171122 | 171122747118 | 5353 | 2730.03 | 8190.09 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2225天，窃电容量1.81kW，窃电期间电表所走电量18811kWh，窃电量1.81kW*6h*2225-18811kWh=5353kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171122
00154172 | 20171122 | 171122747494 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间589天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量为461kWh，窃电量1.78kW*6h*589-461kWh=5830kWh；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20171122
00154172 | 20171122 | 171122747494 | 5830 | 2973.3 | 8919.9 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间589天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量为461kWh，窃电量1.78kW*6h*589-461kWh=5830kWh；2）违约用电：私动计量装置一次。 | 20171122
00249385 | 20171026 | 171026327436 | 5887 | 3002.37 | 9007.11 | 窃电 | 窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量593kWh，窃电量6kW*6h*180-593kWh=5887kWh | 20171026
1021437338 | 20170825 | 170825538594 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间197天，窃电容量3.16kW，窃电期间电表所走电量711kWh，窃电量3.16kW*6h*197-711kWh=3024kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170825
1021437338 | 20170825 | 170825538594 | 3024 | 1542.24 | 4626.72 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间197天，窃电容量3.16kW，窃电期间电表所走电量711kWh，窃电量3.16kW*6h*197-711kWh=3024kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20170825
00460769 | 20170418 | 170418972927 | 0 | 0 | 650 | 违约用电 | 超容：现场实际容量30kW，合同容量17kW，超容用电13kW。 | 20170418
1021429128 | 20170822 | 170822407526 | 0 | 0 | 30000 | 违约用电 | 私自转供电600KW. | 20170822
00405602 | 20170713 | 170713247956 | 0 | 0 | 275 | 违约用电 | 私自增容5.5千瓦 | 20170713
1021536657 | 20170628 | 170628423835 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间120天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1021536657 | 20170628 | 170628423835 | 3530 | 1800.3 | 5400.9 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间120天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1020123289 | 20171013 | 171013095709 | 0 | 0 | 925 | 违约用电 | 系统容量32kW，现场容量50.5kW，超容用电18.5kW。 | 20171013
00566736 | 20170518 | 170518086095 | 75600 | 58877.28 | 176631.84 | 窃电 | 该户在专项检查时发现有窃电行为：核准容量42KW 时间：150天 | 20170518
1019430316 | 20170913 | 170913587290 | 0 | 0 | 768.5 | 违约用电 | 超容用电15.37kW | 20170913
00256203 | 20170517 | 170517055795 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 1）窃电，窃电容量1.98kW，窃电时间195天，每日窃电时间按12小时计算。2）违约用电：私动计量装置，一次5000元违约使用费。 | 20170517
00256203 | 20170517 | 170517055795 | 4633 | 3608.18 | 10824.54 | 窃电 | 1）窃电，窃电容量1.98kW，窃电时间195天，每日窃电时间按12小时计算。2）违约用电：私动计量装置，一次5000元违约使用费。 | 20170517
1015219034 | 20170518 | 170518091856 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170508
1015287699 | 20170518 | 170518093936 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该客户是居民生活用电，客户私自将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量1KW，窃电时间12个月。 | 20170510
1015292972 | 20170607 | 170616210585 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 居民生活用电，客户私自将电能表内部短接，属窃电行为。现场查获窃电容量1kW，窃电时间12个月。 | 20170616
1017474017 | 20171027 | 171106836786 | 0 | 2863.33 | 5726.66 | 违约用电 | 该户在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备用于餐厅，仓库，电锅炉办公用电。 | 20171106
00061020 | 20180109 | 180109637725 | 6480 | 4981.82 | 14945.46 | 窃电 | 客户绕越供电企业计量装置用电 | 20180109
1021718543 | 20180321 | 180321416040 | 171 | 131.46 | 394.38 | 窃电 | 窃电：窃电时间1天，窃电容量14.255kW，窃电量14.255kW*12h*1-1015kWh=171kWh | 20180321
00637036 | 20171204 | 171204446135 | 378 | 192.78 | 578.34 | 窃电 | 在供电线路上私自接线用电，经检查现场实际用电容量为2.1千瓦。 | 20171204
1102620572 | 20171227 | 171227970873 | 2176 | 1109.77 | 3329.31 | 违约用电 | 经现场勘查，该户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属窃电行为。客户实际窃电时间为90天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为4.03kw,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：4.03x6x90=2176.2kwh 追缴电费2176.2x0.51=1109.86元，追收违约电费1109.86x3=3329.58元。 | 20171227
1015847840 | 20180316 | 180326538963 | 1458 | 743.58 | 2230.74 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自在供电企业供电线路上，擅自接线用电，属窃电行为。 | 20180326
1017473795 | 20180507 | 180507983467 | 0 | 0 | 1441.55 | 违约用电 | 该户违约进行用电 | 20180507
00246725 | 20180411 | 180411255481 | 10786 | 5500.86 | 16502.58 | 窃电 | 窃电：窃电时间1213天，窃电容量1.92kW，窃电期间电表所走电量3188kWh，窃电量1.92kW*6h*1213-3188kWh=10786kWh | 20180411
1014520313 | 20180507 | 180507971107 | 0 | 3408.22 | 6816.44 | 违约用电 | 私自改变用电类别 | 20180507
1017458280 | 20171222 | 171222888569 | 2744 | 2354.62 | 3192 | 违约用电 | 该户2017年10月18日至2017年10月25日，擅自启封315kVA变压器，属违用电行为。 | 20171222
00253432 | 20180110 | 180110666273 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00253432 | 20180110 | 180110666273 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00248546 | 20180202 | 180202262825 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：经现场检查，该户存在私动计量装置的违约用电行为。 | 20180202
00165539 | 20180404 | 180404110230 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户欠费后私自打开计量箱把铅封破坏接电。 | 20180404
00249578 | 20180515 | 180515112621 | 12609 | 6430.59 | 19291.77 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量11.965kW，窃电期间电表所走电量313kWh，窃电量11.965kW*6h*180-313kWh=12609kWh | 20180515
00516649 | 20180306 | 180306112021 | 133347 | 102517.17 | 307551.51 | 窃电 | 窃电：窃电时间667天，窃电容量16.66kW，窃电量16.66kW*12h*667=133347kWh | 20180306
00516649 | 20180306 | 180306110358 | 0 | 0 | 6550 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次5000元；私自引入电源3.1kW，每千瓦500元 | 20180306
1016847779 | 20180322 | 180322449331 | 2328 | 1187.28 | 3561.84 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
00235955 | 20180418 | 180418422894 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户因欠费停电后私自搭通用电，属违约用电行为。 | 20180418
1014615701 | 20180509 | 180509018365 | 10332 | 5424.3 | 16272.9 | 窃电 | 窃电时间287天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*287=10332kWh | 20180509
00258802 | 20180309 | 180309170550 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20180309
00248587 | 20180309 | 180309171020 | 5187 | 2645.37 | 7936.11 | 窃电 | 窃电：窃电时间857天，窃电容量2.04kW，窃电期间电表所走电量5303kWh，窃电量2.04kW*6h*857-5303kWh=5187kWh | 20180309
1020730250 | 20180319 | 180319366270 | 20412 | 15743.34 | 47230.02 | 窃电 | 私自启封电表，表内短接电流；窃电时间起始2017年1月23日；用电容量9.3kW | 20180319
1017069413 | 20180104 | 180126941346 | 0 | 0 | 5400 | 违约用电 | 用检人员：张利、周擎、安文宝，1月4日国网兰州市城郊公司青白石供电所用检人员对该户进行现场检查发现存在私自超出合同容量用电情况，超容设备：电暖气 ，每台3千瓦， 共36台，共超容108千瓦。并于当日下达了《用电检查通知书》、《违约用电处罚单》，同时接受违约用电处理及办理增容手续。 | 20180126
1021922092 | 20180410 | 180410216341 | 0 | 0 | 200 | 违约用电 | 系统容量6kW，现场用电10kW，超容4kW | 20180410
1020855566 | 20180423 | 180423504386 | 0 | 166.13 | 332.26 | 违约用电 | 高电价设备低接 | 20180423
1021272403 | 20180516 | 180516130311 | 0 | 0 | 248.22 | 违约用电 | 1.由于用电客户的责任造成供电企业对外停电，用户应按供电企业对外停时间少供电量（少供电量为停电时间上月份每小时平均供电量乘以停电小时，停电时间不足１小时的按１小时计算，超过１小时的按实际停电时间计算），乘以上月份供电企业平均售电单价给予赔偿。 2.少供电量=232066÷30÷24=322.31×1.3=419kwh 3.赔偿金额=419×0.5924=248.22元 | 20180513
1014901882 | 20180125 | 180125925943 | 0 | 0 | 1248.5 | 违约用电 | 现场容量32.97kW，合同容量8kW，超容用电24.97kW | 20180125
00315532 | 20180507 | 180507978114 | 1692 | 862.92 | 2588.76 | 窃电 | 2018年4月17日，经现场检查，发现该户私自打开电能表铅封，私动计量装置，进行窃电，窃电容量6KW。 根据《供电营业规则》第一百零一条第三款规定：“伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电”属窃电行为。 报装容量：6KW。窃电时间：该户2018年3月13日至柜台填写杂项单换线，故窃电时间从3月13日算起。 | 20180507
00153401 | 20180321 | 180321424566 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180321
00425391 | 20180117 | 180117785232 | 11982 | 9211.76 | 27635.28 | 窃电 | 现场核查客户表计B.C相断流，造成少记电量1/2. | 20180117
00051427 | 20180117 | 180117784255 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 现场核查超容20KW。 | 20180117
1014660062 | 20180205 | 180205398485 | 0 | 0 | 2750 | 违约用电 | 该户现场查看，私自增容55KW.违约用电通知书合同容量错写为9KW，私自增容58KW，但客户实际私增55KW.检查人员王进陆元胜 | 20180205
00249370 | 20171208 | 171208579328 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间307天，窃电容量3.2kW，窃电期间电表所走电量1378kWh，窃电量3.2kW*6h*307-1378kWh=4516kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171208
00249370 | 20171208 | 171208579328 | 4516 | 2303.16 | 6909.48 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间307天，窃电容量3.2kW，窃电期间电表所走电量1378kWh，窃电量3.2kW*6h*307-1378kWh=4516kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171208
1020914937 | 20171220 | 171220835593 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。即：20KW*50元/KW=1000元 | 20171220
1014063236 | 20180212 | 180212570789 | 0 | 0 | 0 | 窃电 | 客户越表用电 | 20180212
00152453 | 20171129 | 180212574305 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 经现场用电检查，该户报装容量25kw，实际容量37kw，超过合同容量12kw 。 | 20180212
1021312051 | 20180423 | 180423504392 | 0 | 1330.2 | 2660.4 | 违约用电 | 高电价设备低接 | 20180423
1020708251 | 20171213 | 171213692789 | 3002 | 1531.02 | 4593.06 | 窃电 | 该户私自在供电企业供电设施上接线用电，属于窃电行为 | 20171213
1021531623 | 20180123 | 180123889737 | 0 | 0 | 850 | 违约用电 | 超容17个kW，违约电费850元 | 20180123
00261133 | 20180507 | 180507968451 | 0 | 0 | 1425 | 违约用电 | 系统合同容量4KW,现场检查容量为32.5KW,超容28.5KW. | 20180507
1014904722 | 20180205 | 180205375808 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户私增容量10千瓦 | 20180205
01388693 | 20180109 | 180109635641 | 651 | 332.01 | 996.03 | 窃电 | 客户在供电企业的供电设施上擅自接线用电（擅接用电容量按实测容量0.6028千瓦） | 20180109
1021091204 | 20180213 | 180213582872 | 1032 | 526.32 | 1578.96 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180213
1019366167 | 20180315 | 180315283146 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次5000元； | 20180315
1014996570 | 20180118 | 180118819830 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 现场用电设备19kW，合同容量9kW，超容10kW。 | 20180118
1015025978 | 20180119 | 180119833819 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 现场核查该客户私自超过合同约定容量用电，统计容量30KVA。 | 20180119
00260060 | 20180110 | 180110666084 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00516231 | 20180111 | 180111690278 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1090天，窃电容量8kW，窃电期间电表所走电量19289kWh，窃电量8kW*6h*1090-19289kWh=33031kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180111
00260060 | 20180110 | 180110666084 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00516231 | 20180111 | 180111690278 | 33031 | 17341.28 | 52023.84 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1090天，窃电容量8kW，窃电期间电表所走电量19289kWh，窃电量8kW*6h*1090-19289kWh=33031kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180111
1016643511 | 20180214 | 180214588165 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电。 | 20180214
1020900774 | 20171206 | 171206520257 | 0 | 0 | 100000 | 违约用电 | 客户私自增容2000kVA，根据《供电营业规则》第100条规定，其他客户私增容量应承担50元/kW的违约使用电费。 | 20171206
1016441522 | 20180322 | 180322449303 | 2328 | 1187.28 | 3561.84 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
1020745621 | 20180105 | 180105575865 | 0 | 0 | 26995 | 违约用电 | 户号1020745621，该户BC电压端子短接，用户承认窃电事实，时间不祥，按180天处理，2017年7月1日至2018年1月1日总计电量4264kWH，窃电电量为使用电量的两倍即8528kWH，根据电采暖电价计算出补交电费5499元，违约电费16497元，私动计量装置5000元，总计26995元。不包含当月电费 | 20180105
1020855478 | 20180423 | 180423503985 | 0 | 1660.09 | 3320.18 | 违约用电 | 高电价设备低接 | 20180423
1017456819 | 20171222 | 171222892771 | 0 | 0 | 3192 | 违约用电 | 2017年10月18日至2017年10月25日，客户擅自启封315kVA变压器，属违约用电。 | 20171222
00517111 | 20180209 | 180209538069 | 0 | 0 | 1400 | 违约用电 | 客户运行容量为18KW,现场核实容量为46KW,超容量用电28kw。 | 20180209
00540557 | 20180126 | 180416360688 | 3780 | 1927.8 | 5783.4 | 窃电 | 窃电户为居民照明用户，窃电容量3.5个千瓦，窃电户对窃电事实供认不讳，同意接收处罚。 | 20180126
1014182326 | 20180403 | 180423502463 | 0 | 0 | 17000 | 违约用电 | 1私自超过合同约定的容量用电：将160KVA变压器私自更换为400KVA变压器。 2、私自迁移供电企业的用电计量装置（低压表）。 | 20180403
1020746275 | 20180319 | 180319369458 | 27137 | 17307.34 | 51922.02 | 窃电 | 私自启封电表；短接电流用电，现场用电容量9.3kW，开始时间2016年5月27日 | 20180319
00260164 | 20180408 | 180408155430 | 4536 | 2313.36 | 6940.08 | 窃电 | 窃电时间180天，窃电容量4.2kW，窃电量4.2kW*6h*180天=4536kWh | 20180408
00253824 | 20180302 | 180302924876 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20180302
1016441812 | 20180413 | 180413308849 | 2574 | 1312.74 | 3938.22 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180413
00577943 | 20180118 | 180118805985 | 0 | 150634.51 | 301269.02 | 违约用电 | 在电价低的供电线路上擅自接电价高的用电设备，按实际日期需追补相应的差额电费及违约使用电费。 | 20180118
1021858582 | 20180423 | 180423508130 | 9864 | 7484.8 | 22454.4 | 窃电 | 窃电 | 20180301
1020749388 | 20180423 | 180423504411 | 0 | 1330.2 | 2660.4 | 违约用电 | 高电价设备低接 | 20180423
00245535 | 20180211 | 180211560031 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 经核实现场实际用电设备：饮水机2*3000w=6000w 电热水器1*9000w=9000w 饮水机1*550w=550w 电暖器1*1500w=1500w 消毒柜1*1500w=1500w 电蒸柜1*2400w=2400w 照明1000Kw 合计：21.95Kw 该户报装合同容量10Kw，擅自超过合同容量用电12KW，应缴纳违约使用电费600元 | 20180211
1020649792 | 20180209 | 180209535432 | 0 | 0 | 900 | 违约用电 | 经现场检查，发现私自增容18KW | 20180209
1015288474 | 20171218 | 171218784261 | 4536 | 3487.28 | 10461.84 | 窃电 | 该客户故意损坏计量装置，将电能表内部短接用电，属窃电行为。现场查获窃电容量总计2.1千瓦，窃电时间6个月，每天实际使用时间为12小时。 | 20171206
1020652170 | 20180413 | 180413311778 | 0 | 0 | 5255 | 违约用电 | 现场容量115.1KW,合同容量10KW,超容105.1KW. | 20180413
00451264 | 20180213 | 180213581325 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180213
1019955389 | 20171221 | 171221855650 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。即：20KW*50元/KW=1000元 | 20171221
1014771753 | 20171222 | 171222886631 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间561天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量2681kWh，窃电量2kW*6h*561-2681kWh=4051kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171222
1014771753 | 20171222 | 171222886631 | 4051 | 2126.78 | 6380.34 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间561天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量2681kWh，窃电量2kW*6h*561-2681kWh=4051kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20171222
00615876 | 20171225 | 171218779147 | 0 | 0 | 0 | 窃电 | 绕越计量装置用电 | 20171225
1016826615 | 20180322 | 180322455992 | 2328 | 1187.28 | 3561.84 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
1022325977 | 20180321 | 180321414546 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 现场无表用电 | 20180321
1017064115 | 20180206 | 180208521659 | 0 | 0 | 275 | 违约用电 | 经苦水供电所勇检人员：石代元、许积钰；2018年2月6日现场检查发现该户存在以下违约用电（窃电）行为： 该客户存在擅自超过合同约定的容量用电。 | 20180206
1015757893 | 20180417 | 180423503328 | 2952 | 1505.52 | 4516.56 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自开启电力管理部门的铅封，绕越电力计量装置用电，属窃电行为。 | 20180417
1021141231 | 20180116 | 180116768641 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间422天，窃电容量0.93kW，窃电量0.93kW*6h*422kWh=2355kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20180116
1021141231 | 20180116 | 180116768641 | 2355 | 1201.05 | 3603.15 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间422天，窃电容量0.93kW，窃电量0.93kW*6h*422kWh=2355kWh，2）违约用电：私动计量装置两次 | 20180116
00579632 | 20180522 | 180522223025 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 经现场检查发现客户表计内部分流窃电。 | 20180522
00203216 | 20180109 | 180109637341 | 0 | 0 | 750 | 违约用电 | 客户申请报装容量21kW，现场实际容量36kW，超容15kW，超容用电，罚款750. | 20180109
1015270251 | 20180118 | 180123885665 | 240 | 122.4 | 367.2 | 窃电 | 客户现场越表用电（外线搭接），查获容量：1KW。 | 20180118
1021718543 | 20180321 | 180321417854 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180321
1015070590 | 20180119 | 180119837587 | 0 | 0 | 450 | 违约用电 | 经工作人员现场检查，发现该户私自增容9千瓦，按照违约用电私自增容进行处理，处罚金额450元。 | 20180119
1015428588 | 20180109 | 180109643602 | 3078 | 1569.78 | 4709.34 | 窃电 | 该用户私自搭接供电设施窃电，现场一个电暖气2.2kW，一个压面机550w。共计2.85kW | 20180109
00525129 | 20180418 | 180418416620 | 0 | 3469.8 | 6939.6 | 违约用电 | 用户在电价底的线路上，擅自接用电价高的用电设备。 | 20180418
1015959345 | 20180312 | 180326536520 | 3888 | 1982.88 | 5948.64 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自在供电企业供电线路上，擅自接线用电，属窃电行为。 | 20180312
1020745621 | 20180202 | 180202262910 | 8528 | 5498.73 | 16496.19 | 窃电 | 现场检查该客户私自短接两相电压进行窃电 | 20180202
00253824 | 20180302 | 180302924845 | 7656 | 3904.56 | 11713.68 | 窃电 | 窃电：窃电时间986天，窃电容量2.43kW，窃电期间电表所走电量6720kWh，窃电量2.43kW*6h*986-6720kWh=7656kWh | 20180302
00486448 | 20180302 | 180302924913 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh | 20180302
1020912221 | 20180308 | 180308157506 | 4320 | 3321.22 | 9963.66 | 窃电 | 经现场检查，发现该户绕越供电企业计量装置接线用电，用电容量2KW。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定。绕越供电企业计量装置用电，属窃电行为。窃电容量2KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。即追补电量：2KW*180天*12小时/天=4320KWH。 | 20180308
1019007686 | 20180321 | 180413306174 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 该客户私自转供电，转供电容量3KW | 20180413
1017446368 | 20180124 | 180124907563 | 0 | 0 | 27170 | 违约用电 | 2017年8月31日客户办理630+400kVA变压器两台暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA，执行一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。客户暂停到期后一直未办理暂停恢复手续且现场未恢复用电。到2018年1月份正常计算电费时发现该户产生大电量，因此对该户负荷变化进行了核查，发现该户负荷有明显变化，且负荷波动较大，2018年1月17日陈井供电所管理人员到客户处检查，发现该户私自启封630KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。 | 20180124
00451264 | 20180213 | 180213580951 | 7437 | 3792.87 | 11378.61 | 窃电 | 窃电：窃电时间1096天，窃电容量1.545kW，窃电期间电表所走电量2723kWh，窃电量1.545kW*6h*1096-2723kWh=7437kWh。 | 20180213
1017459339 | 20180529 | 180529341753 | 11892 | 5508.37 | 16525.11 | 窃电 | 1、通过同期线损对线路的政治，新寺变114川城线线损居高不下，经过采集系统核查，114川城线所带用户永靖县富民建筑材料自3月28日生产以来，114川城线线损一直较高，经过现场检查，该用户私自启封端子盒封印，对C相电流进行短接，造成表计少计电量。 | 20180529
00480854 | 20180528 | 180528323264 | 0 | 0 | 525 | 违约用电 | 用户现场用电擅自超过合同约定的容量用电，客户报装容量为10kW，经现场实测，客户用电容量为20.5kW | 20180528
00337363 | 20171124 | 171124806613 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 经现场检查，该户私自转供电3KW.根据供电营业规则第一百条第6款规定，擅自引出电源，应承担供出容量每千瓦500元的违约使用电费。 | 20171124
1015226717 | 20180108 | 180108608061 | 0 | 0 | 262.5 | 违约用电 | 私自超过合同约定用电容量用电，合同容量6KW，现场实际用电容量11.25KW，私自增容5.25KW | 20180108
1021714743 | 20180322 | 180322449320 | 1593 | 812.43 | 2437.29 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
1019169131 | 20180410 | 180410219945 | 0 | 0 | 200 | 违约用电 | 系统容量6kW，现场用电10kW，超容4kW | 20180410
00156917 | 20180110 | 180110666591 | 0 | 0 | 926.5 | 违约用电 | 现场容量28.53kW，合同容量10kW，超容用电18.53kW。 | 20180110
1017072699 | 20180521 | 180521207952 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该客户存在擅自超过合同约定的容量用电. | 20180521
1019583065 | 20180118 | 180118818170 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 客户现场用电容量15kW，合同容量9kW，超容6kW。 | 20180118
1016441115 | 20180322 | 180322449312 | 1593 | 812.43 | 2437.29 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
1015589580 | 20180109 | 180109632251 | 1728 | 881.28 | 2643.84 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电 | 20180109
1022151031 | 20171219 | 171219810503 | 960 | 738.05 | 2214.15 | 窃电 | 客户擅自接线用电 | 20171219
00419155 | 20180418 | 180418413732 | 18000 | 9450 | 28350 | 窃电 | 经现场用电检查，发现该户绕越计量装置用电，属于窃电行为。窃电日期是从2018年2月27日更换破损表箱后开始，为期50天。现场核查用电容量为30KW。其中照明6KW、空调9KW、投影仪4KW 、计算机3KW、热水器4KW、冰柜4KW。 | 20180418
1021872355 | 20171213 | 171213680191 | 0 | 0 | 6000 | 违约用电 | 在情况调查时客户承认其违约用电的事实，并愿意接受据《供电营业规则》相关规定,擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦30元的违约使用电费,既200*30=6000元。 | 20171213
1021238481 | 20180606 | 180606711334 | 0 | 305.43 | 610.86 | 违约用电 | 经现场核查，该客户属私营单位，前期因内线无法分开，办公宿舍同一室一体化运营，计量执行电价：合表居民生活电价1千伏以上，应按非居执行，执行电价：非居民生活用电1千伏以上，现场负荷已整改完毕，申请対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用 | 20180606
00249574 | 20180328 | 180328573342 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180328
00606446 | 20180403 | 180403948303 | 0 | 6080 | 12160 | 违约用电 | 私自启封用电设备，该用户为两部制电价用户，需补交基本电费及违约用电电费。 | 20180303
00554231 | 20171204 | 171204443546 | 2376 | 1247.4 | 3742.2 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电;绕越供电企业用电计量装置用电。现场实际用电容量为2.2KW。 | 20171204
01377800 | 20170601 | 170601629719 | 0 | 0 | 800 | 违约用电 | 擅自超过合同约定的容量16kW用电。 | 20170601
00260522 | 20171117 | 171117441142 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间373天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量816kWh，窃电量1.78kW*6h*373-816kWh=3168kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00260522 | 20171117 | 171117441142 | 3168 | 1615.68 | 4847.04 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间373天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量816kWh，窃电量1.78kW*6h*373-816kWh=3168kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171117
00365704 | 20171122 | 171122761787 | 0 | 0 | 1600 | 违约用电 | 用户擅自超出合同约定容量用电32KW,需补收违约使用电费32KW*50元=1600元 | 20171122
00251081 | 20170418 | 170418973749 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 窃电：窃电时间47天，容量6kW，每天按6小时计算。私动计量装置罚款500元。 | 20170418
00251081 | 20170418 | 170418973749 | 1692 | 862.92 | 2588.76 | 窃电 | 窃电：窃电时间47天，容量6kW，每天按6小时计算。私动计量装置罚款500元。 | 20170418
00168286 | 20171026 | 171026326754 | 3337 | 1701.87 | 5105.61 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量3.09kW，窃电量3.09kW*6h*180=3337kWh | 20171026
00249574 | 20171026 | 171026326909 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1)窃电：窃电时间173天，窃电容量1.425kW，窃电期间电表所走电量340kWh，窃电量1.425kW*6h*173-340kWh=1139kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
00249574 | 20171026 | 171026326909 | 1139 | 580.89 | 1742.67 | 窃电 | 1)窃电：窃电时间173天，窃电容量1.425kW，窃电期间电表所走电量340kWh，窃电量1.425kW*6h*173-340kWh=1139kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171026
1020648249 | 20171026 | 171026328874 | 3488 | 1778.88 | 5336.64 | 窃电 | 窃电时间139天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1516kWh，窃电量6kW*6h*139-1516kWh=3488kWh | 20171026
1019630514 | 20170427 | 170427143996 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自增容100KW | 20170427
1017068061 | 20170417 | 170417950280 | 238 | 106.84 | 320.52 | 窃电 | 经现场检查，改客户存在窃电行为。 | 20170417
1015872170 | 20170427 | 170427153620 | 0 | 0 | 323 | 违约用电 | 经现场检查，客户私自供出电源，用于外单位施工建筑用电，已构成违约用电事实，客户用电负荷0.64KW，用电设备：单相搅拌机，电灯泡，补收违约使用电费323元 | 20170427
1014482732 | 20170510 | 170510874080 | 0 | 0 | 1305 | 违约用电 | 客户报装容量9KW，现场核查设备容量35.1KW，私自增容26.1KW。违约电费26.1*50=1305元。 | 20170510
1020710623 | 20170411 | 170411844243 | 31800 | 24765.84 | 74297.52 | 窃电 | 窃电，窃电容量50kW，窃电时间53天 | 20170411
00249493 | 20170503 | 170503550151 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电容量5.48kW，窃电时间191天，居民用户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，居民一次承担500元的违约使用费。 | 20170503
00249493 | 20170503 | 170503550151 | 6280 | 3297 | 9891 | 窃电 | 1）窃电：窃电容量5.48kW，窃电时间191天，居民用户每天按6小时计算。2）违约用电：私动计量装置，居民一次承担500元的违约使用费。 | 20170503
1021445740 | 20170817 | 170817237559 | 0 | 0 | 970 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间29天，窃电容量28.4kW，窃电量28.4kW*12h*29=9883kWh；2）违约用电：超容19.4kW。 | 20170817
1021445740 | 20170817 | 170817237559 | 9883 | 7696.88 | 23090.64 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间29天，窃电容量28.4kW，窃电量28.4kW*12h*29=9883kWh；2）违约用电：超容19.4kW。 | 20170817
1014217763 | 20170628 | 170628423662 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间29天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1014217763 | 20170628 | 170628423662 | 1044 | 548.1 | 1644.3 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间29天，窃电容量6kW，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20170628
1021323651 | 20170803 | 170803336055 | 0 | 0 | 2000 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。即：40KW*50元/KW=2000元 | 20170803
00154857 | 20180504 | 180504937696 | 1829 | 932.79 | 2798.37 | 窃电 | 窃电：窃电时间2040天，窃电容量0.3kW，窃电期间电表所走电量1843kWh，窃电量0.3kW*6h*2040-1843kWh=1829kWh | 20180504
00250850 | 20180104 | 180104548904 | 0 | 0 | 1600 | 违约用电 | 现场容量40kW，合同容量8kW，超容用电32kW。 | 20180104
1014905695 | 20180122 | 180122870813 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 超容10千瓦 | 20180122
1015211939 | 20171219 | 171219803872 | 2430 | 1239.3 | 3717.9 | 窃电 | 经现场勘查，该客户在供电企业的供电设施上，擅自接线用电，属窃电行为。客户实际窃电时间为180天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为2.25kw,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：2.25x6x180=2430kwh ；追缴电费：2430x0.51=1239.3元；追收违约电费：1239.3x3=3717.9元。 | 20171219
00288795 | 20180207 | 180207505737 | 0 | 0 | 3900 | 违约用电 | 客户私增容量78千瓦 | 20180207
1014749682 | 20180504 | 180504937219 | 11149 | 5853.23 | 17559.69 | 窃电 | 窃电：窃电时间1099天，窃电容量1.98kW，窃电期间电表所走电量1907kWh，窃电量1.98kW*6h*1099-1907kWh=11149kWh | 20180504
00153322 | 20180315 | 180315270849 | 2960 | 1509.6 | 4528.8 | 窃电 | 窃电：越表用电，窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1414kWh，窃电量4.05kW*6h*180-1414kWh=2960kWh。 | 20180315
1016089456 | 20171219 | 171219803722 |  |  |  |  | 现场为3*1.5（6）A的倍率表，倍率为20倍，营销系统为3*5（60）A的直通表，该用户执行中小学用电电价，应补电量27868.57度，应补收电费14631元。 | 20171219
1020743797 | 20180202 | 180202263135 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该客户私自更动供电企业的用电计量装置等行为，还应承担违约使用电费共计5000元。 | 20180202
01326312 | 20180314 | 180314250573 | 65 | 49.82 | 149.46 | 窃电 | 擅自接线用电2.7KVA,时间2天 | 20180314
00249424 | 20180305 | 180305091278 | 4927 | 2512.77 | 7538.31 | 窃电 | 窃电：窃电时间391天，窃电容量2.1kW，窃电量2.1kW*6h*391=4927kWh | 20180305
1014327927 | 20171222 | 171222886378 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1011天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量4231kWh，窃电量2kW*6h*1011-4231kWh=7901kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171222
1014327927 | 20171222 | 171222886378 | 7901 | 4148.03 | 12444.09 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1011天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量4231kWh，窃电量2kW*6h*1011-4231kWh=7901kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171222
1016777708 | 20180125 | 180125920410 | 480 | 244.8 | 734.4 | 窃电 | 用户私自绕过电力企业计量装置用电。 | 20180125
1019075270 | 20180321 | 180321427461 | 51469 | 39569.37 | 118708.11 | 窃电 | 窃电时间180天，窃电容量27.5kW，窃电期间电表所走电量7931kWh，窃电量27.5kW*12h*180-7931kWh=51469kWh | 20180321
1020756999 | 20180118 | 180118808576 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 该户从电表外接线盒T接入开关窃电。窃电容量1.5KW。 | 20180118
1015245859 | 20171228 | 171228987052 | 972 | 495.72 | 991.44 | 违约用电 | 经现场勘查，该户私自绕越计量装置用电，属于窃电行为。客户实际窃电时间为180天，客户每天实际用电为6小时，窃电容量为0.9kw,根据电力法相关条款以及供用电规则，对该户进行违章窃电处理。追补违约电量：0.9x6x180=972kwh 追缴电费972x0.51=495.72元，追收违约电费495.72x2=991.44元。 | 20171228
00153401 | 20180321 | 180321424496 | 5177 | 2640.27 | 7920.81 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1303kWh，窃电量6kW*6h*180-1303kWh=5177kWh | 20180321
00253260 | 20180124 | 180124899555 | 0 | 0 | 3175 | 违约用电 | 现场容量81.5kW，合同容量18kW，超容用电63.5kW。 | 20180124
1014063236 | 20180212 | 180212579743 | 9360 | 4914 | 14742 | 窃电 | 客户越表用电 | 20180212
1016879286 | 20180516 | 180516138160 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 经现场勘查核实，客户编号：1016879286 客户名称：保村委会农付 是低供低计、低压用户，因现场使用大功率用电设备造成超容量用电现象，现已责令该用户禁止使用，并进行违约用电电费收取。现场核查该户用电容量为30KW。合同容量为10KW，超过合同容量20KW。按违约用电非两部制其他用户每千瓦收取50元的违约用电条例，向该户收取违约用电1000元； | 20180516
1020763946 | 20180104 | 180104534338 | 10821 | 8319.18 | 24957.54 | 窃电 | 客户绕越供电企业计量装置用电 | 20180104
1017043439 | 20180201 | 180213582017 | 372 | 233.32 | 699.96 | 窃电 | 经张利、安文宝现场检查，确认你户存在以下违约用电（窃电）行为。 1、在供电设施上擅自接线用电。经现场核查，2017年12月底对各个台区进行负荷实测以及缺陷故障处理，未发现你户在2017年12月底前有窃电现象，确定你户自2018年1月1日到2018年2月1日期间共31天。擅自接线用于电暖气取暖设备用电。 擅自接线用电设备容量；对流式电暖气一台2千瓦， | 20180201
00187408 | 20180122 | 180122869410 | 0 | 0 | 2050 | 违约用电 | 经现场检查该户擅自超过合同约定的容量用电41KW，根据供电营业规则地一百条之规定处以每千伏安（千瓦）50元的违约使用电费。41KW*50元=2050元。 | 20180122
00618534 | 20171228 | 171228995670 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置。 | 20171228
1019533002 | 20180117 | 180117785413 | 0 | 0 | 350 | 违约用电 | 超容用电，合同容量9千瓦，实际容量16千瓦，超容7千瓦。 | 20180117
00251060 | 20171127 | 171127849100 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171127
00251060 | 20171127 | 171127849100 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171127
1020708163 | 20171213 | 171213683313 | 270 | 137.7 | 413.1 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电，属于窃电行为，窃电容量0.5KW | 20171213
00631145 | 20180125 | 180125918281 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 现场容量15千瓦，合同容量9千瓦，超容6千瓦 | 20180125
00476910 | 20180212 | 180212572156 | 0 | 0 | 3450 | 违约用电 | 经现场用电检查，该户用电较为复杂。行业属于私人旅馆，与客户编号：00165626为同一用电客户，现场报装容量：35kw+6kw。实际容量110kw，超过合同容量69kw。 | 20180212
1014063249 | 20180212 | 180212572125 | 12960 | 9963.65 | 29890.95 | 窃电 | 客户越表用电 | 20180212
00250514 | 20180321 | 180321426497 | 40090 | 20445.9 | 61337.7 | 窃电 | 窃电：窃电时间1496天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量13766kWh，窃电量6kW*6h*1496-13766kWh=40090kWh | 20180321
1015080605 | 20180104 | 180104539395 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 用户擅自操作供电企业的用电计量装置 | 20180104
1019923641 | 20180109 | 180109639442 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 绕越法定的用电计量装置用电（擅接用电容量按实测用电容量1千瓦） | 20180109
1020733640 | 20180319 | 180319373010 | 23404 | 14673.26 | 44019.78 | 窃电 | 私自启封电表；短接电流用电，现场用电容量9.3kW，开始时间2016年5月27日 | 20180319
00417986 | 20180321 | 180321417560 | 9876 | 5036.76 | 15110.28 | 窃电 | 窃电：窃电时间1286天，窃电容量1.6kW，窃电期间电表所走电量2470kWh，窃电量1.6kW*6h*1286-2470kWh=9876kWh。 | 20180321
1020414567 | 20180315 | 180413303932 | 0 | 0 | 2000 | 违约用电 | 该客户私自转供电，转供电容量4KW. | 20180413
00623381 | 20180126 | 180211564124 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经现场用电检查，一块单相电能表在该户装修时，客户私自拆卸后丢失。 | 20180211
01326312 | 20180314 | 180314249373 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私动计量装置 | 20180314
1017042641 | 20180213 | 180213582342 | 558 | 383.98 | 1151.94 | 窃电 | 经张利、谢卫平现场检查，确认你户存在以下违约用电（窃电）行为。 1、在供电设施上擅自接线用电。经现场核查，2017年12月底对各个台区进行负荷实测以及缺陷故障处理，未发现你户存在2017年12月底前有窃电现象。确定你户自：2018年1月1日到2018年2月1日期间共31天。擅自接线用于电暖气取暖设备用电。 擅自接线用电设备容量，对流式电暖气一台3千瓦。 | 20180201
00155248 | 20180424 | 180424516401 | 0 | 0 | 8503.5 | 违约用电 | 现场容量179.07KW,合同容量9KW,超容107.07KW. | 20180424
1017430327 | 20180424 | 180424519149 | 155520 | 81156.86 | 243470.58 | 窃电 | 近期通过同期线损整治，大台变114上车村线线损一直居高不下，经采集、同期线损系统核查，现场核对，发现114上车村线所带负荷永丰铸钢有限公司窃电，私自在10千伏线路上绕越高压计量接入一台80千伏安变压器，属于窃电行为 | 20180424
1020733640 | 20180319 | 180319372523 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自启封电表 | 20180319
00632483 | 20180329 | 180329595987 | 6377 | 3252.27 | 9756.81 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量103kWh，窃电量6kW*6h*180-103kWh=6377kWh | 20180329
1017024010 | 20171207 | 171207544869 | 7560 | 3855.6 | 11566.8 | 窃电 | 供电企业的供电设施上擅自接线用电，用电设备：电暖气1台2千瓦；热水壶1台1千瓦；电磁炉1台2千瓦；电抄锅一台2千瓦；合计7千瓦 | 20171207
1021091103 | 20180323 | 180323473240 | 1593 | 812.43 | 2437.29 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180323
00162969 | 20180424 | 180424526621 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 现场用电检查发现该户擅自迁移计量表计。 | 20180418
00250514 | 20180321 | 180321426631 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180321
00249574 | 20180328 | 180328571775 | 4404 | 2246.04 | 6738.12 | 窃电 | 窃电：窃电时间777天，窃电容量1.17kW，窃电期间电表所走电量1015kWh，窃电量1.17kW*6h*777-1015kWh=4440kWh | 20180328
1019215267 | 20180104 | 180104549003 | 0 | 0 | 1150 | 违约用电 | 现场容量29kW，合同容量6kW，超容用电23kW。 | 20180104
1019793916 | 20180514 | 180514090550 | 0 | 0 | 7632.15 | 违约用电 | 经现场核查该用户与2017年4月至今该商砼厂正常生产，但现场办公照明负荷全部接入大工业用电。按照《供电营业规则》在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 | 20180514
1020834297 | 20180202 | 180202262112 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户私动计量装置窃电，依据《供电营业规则》第一百条第5之规定，“私自迁移、更改或擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷计量装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备的”，“属于其他用户的应承担每次5000元的违约使用电费”，即该客户私自更动供电企业的用电计量装置等行为，还应承担违约使用电费共计5000元。 | 20180202
1020834297 | 20180202 | 180202262097 | 13931 | 8982.59 | 26947.77 | 窃电 | 现场检查该户私动计量装置短接电流端子进行窃电 | 20180202
1016534086 | 20180226 | 180226621220 | 490 | 249.9 | 749.7 | 窃电 | 用户私自绕过电力企业计量装置用电。 | 20180226
00598966 | 20180211 | 180211560694 | 0 | 0 | 900 | 违约用电 | 客户运行容量为9KW,理论最大月用电量6480KW·h。电量连续异动：2018年1月份电量19713KW·h。超容量用电18kw. | 20180211
00293790 | 20171208 | 171208577812 | 0 | 0 | 3500 | 违约用电 | 超容量用电。 | 20171201
1021748849 | 20180423 | 180423504156 | 0 | 0 | 1650 | 违约用电 | 在用电检查中发现客户私自增容33千瓦。客户现场实际容量为41千瓦，系统报装容量为8千瓦，客户属违约用电。 | 20180423
1021526050 | 20180426 | 180426565042 | 0 | 0 | 1550 | 违约用电 | 现场实际容量40kW，系统合同容量9kW，超容用电31kW。 | 20180426
00157249 | 20180110 | 180110677861 | 0 | 0 | 9312.5 | 违约用电 | 现场统计容量216.25kW，合同容量30kW，超容用电186.25kW。 | 20180110
00249424 | 20180305 | 180305091348 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180305
01325734 | 20180424 | 180424515873 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 该户合同约定用电容量为7KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为27KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即20KW*50元/KW=1000元。 | 20180424
1015411430 | 20171221 | 180123886641 | 2376 | 1211.76 | 3635.28 | 窃电 | 现场查获客户越表用电（外线搭接），属窃电行为，容量：2.2KW。 | 20171221
1016934336 | 20180420 | 180420464587 | 0 | 0 | 1150 | 违约用电 | 经现场勘查核实，客户编号：1016934336客户名称：永登龙泉万荣良种猪繁育场，高供低计、单一制用户，因现场使用大功率用电设备造成超容量用电现象，现已责令该用户禁止使用，并进行违约用电电费收取。按照规定，应承担擅自使用超荣设备容量每次每千瓦（千伏.安）50元的违约金使用电费，于2016年12月（68565-57600）/30/24=15KW，同时在2017年1月私自超过约定的容量（62849-57600）/30/24=8KW，合计超容违约金为：（15+8）*50=1150元。 | 20180420
00260147 | 20180116 | 180116770161 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180116
00260147 | 20180116 | 180116770161 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180116
00193220 | 20180410 | 180410216204 | 0 | 0 | 550 | 违约用电 | 合同容量9kW，现场实际用电20kW，超容11kW | 20180410
00632483 | 20180329 | 180329594775 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180329
00631568 | 20171204 | 171204444301 | 450 | 229.5 | 688.5 | 窃电 | 在供电线路上私自接线用电，现场实测用电容量2.5千瓦。 | 20171204
1014771795 | 20180319 | 180319358116 | 6095 | 3199.88 | 9599.64 | 窃电 | 窃电：窃电时间207天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1357kWh，窃电量6kW*6h*207-1357kWh=6095kWh， | 20180319
00260175 | 20180525 | 180525287395 | 5931 | 3024.81 | 9074.43 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量549kWh，窃电量6kW*6h*180-549kWh=5931kWh | 20180525
00255828 | 20171208 | 171208577297 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间2099天，窃电容量1.9kW，窃电期间电表所走电量7333kWh，窃电量1.9kW*6h*2099-7333kWh=16596kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171208
00255828 | 20171208 | 171208577297 | 16596 | 8463.96 | 25391.88 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2099天，窃电容量1.9kW，窃电期间电表所走电量7333kWh，窃电量1.9kW*6h*2099-7333kWh=16596kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171208
1015786721 | 20180314 | 180326534886 | 486 | 247.86 | 743.58 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自在供电企业供电线路上，擅自接线用电，属窃电行为。 | 20180326
1019362732 | 20180605 | 180605685899 | 0 | 0 | 400 | 违约用电 | 未经供电企业许可，私自超过合同约定容量用电，容量为8KW . | 20180605
00153869 | 20180110 | 180110670107 | 0 | 0 | 2330 | 违约用电 | 现场容量51.6kW，合同容量5kW，超容用电46.6kW。 | 20180110
00378861 | 20180528 | 180528317552 | 6877 | 3507.27 | 10521.81 | 窃电 | 窃电：窃电时间840天，窃电容量1.42kW，窃电期间电表所走电量280kWh，窃电量1.42kW*6h*840-280kWh=6877kWh | 20180528
00417986 | 20180321 | 180321417657 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180321
00248755 | 20171204 | 171204433218 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间681天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量5701kWh，窃电量6kW*6h*681-5701kWh=18815kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171204
00248755 | 20171204 | 171204433218 | 18815 | 9595.65 | 28786.95 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间681天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量5701kWh，窃电量6kW*6h*681-5701kWh=18815kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171204
00012730 | 20180316 | 180316304843 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户欠费停电，私自接线，违反供用电条例3.2.4私自迁移，更动和擅自操作供电企业的用电计量装置，居民客户应承担每次500月的违约使用电费 | 20180316
1019749430 | 20180408 | 180408156221 | 10503 | 5356.53 | 16069.59 | 窃电 | 窃电时间1223天，窃电容量1.8kW，窃电期间电表所走电量2705kWh，窃电量1.8kW*6h*123-2705kWh=10503kWh | 20180408
00430464 | 20180511 | 180511063702 | 14732 | 7513.32 | 22539.96 | 窃电 | 窃电：窃电时间2156天，窃电容量1.42kW，窃电期间电表所走电量3637kWh，窃电量1.42kW*6h*2156-3637kWh=14732kWh | 20180511
1021693194 | 20180521 | 180521211413 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 该户合同约定容量10KW,经现场检查，现场时间装接负荷为30KW,超过合同约定容量20KW. | 20180521
1021329877 | 20180124 | 180124907799 | 0 | 0 | 750 | 违约用电 | 经马坡供电所用电检查人员：贾彦龙、刘守伟现场检查发现该户用电容量超出系统合同容量，存在违约用电行为,超过合同约定的容量用电. 超容设备： 1、饲料搅拌机：5千瓦 共1台 合计5千瓦 ； 2、杀菌器：2.5千瓦 共4台 合计10千瓦； 合计：15千瓦 | 20180124
1017072569 | 20180122 | 180124905544 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 经马坡供电所用电检查人员：刘守伟、杨进山 现场检查发现该户用电容量超出系统合同容量，存在违约用电行为,超过合同约定的容量用电. 超容设备： 1、电暖气： 3台 每台2千瓦 共计：6千瓦 。 | 20180124
1022380952 | 20180604 | 180604659144 | 79 | 59.36 | 178.08 | 窃电 | 现场检查，客户天然气改造临时无表用电，未到营业厅办理相关手续，私自在供电公司线路上无表用电，属窃电行为。现场容量3.3KW,无表用电时间2天。窃电：窃电时间2天，窃电容量3.3kW，窃电量3.3kW*12h*2=79.2kWh。 | 20180604
1016929587 | 20171219 | 171219815670 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 2017年12月19日，你户违反了《供电营业规则》第一百条第五款“私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者，属于居民用户的，应承担每次500元的违约使用费用：属于其他用户的，应承担每次5000元的违约使用电费”之规定。 1.你户私自将35KV柳树变电站114柳树线021#T接杆更换为钢杆；2、你户属于其他用户，按《供电营业规则》规定，应承担每次5000元的违约使用电费 | 20171219
00619970 | 20180309 | 180309181433 | 0 | 0 | 900 | 违约用电 | 私自增容18KW | 20180309
00492028 | 20180202 | 180202261195 | 0 | 0 | 150 | 违约用电 | 现场实际用电10kW，超容3kW | 20180202
00248560 | 20180314 | 180314264797 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次500元 | 20180314
1015400250 | 20180115 | 180206443377 | 300 | 153 | 459 | 窃电 | 现场查得：该用户绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。 | 20180206
1020758865 | 20180502 | 180502790128 | 9720 | 4957.2 | 14871.6 | 窃电 | 用户故意使供电企业计量装置不准或失效 | 20180430
1020745621 | 20180105 | 180105575759 | 0 | 0 | 0 | 窃电 | 户号1020745621，该户BC电压端子短接，用户承认窃电事实，时间不祥，按180天处理，2017年7月1日至2018年1月1日总计电量4264kWH，窃电电量为使用电量的两倍即8528kWH，根据电采暖电价计算出补交电费5499元，违约电费16497元，私动计量装置5000元，总计26995元。不包含当月电费 | 20180105
1016454681 | 20180322 | 180322446849 | 2328 | 1187.28 | 3561.84 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180322
1020834297 | 20180108 | 180108605838 | 0 | 0 | 40930 | 违约用电 | 追补电费898,3，违约电费26947，私动计量装置5000，总计40930 | 20180108
1021022196 | 20180418 | 180418421965 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经检查，该户未经供电部门批准私自超过合同约定的容量用电，私增容100kVA变压器一台。 | 20180418
00154006 | 20171220 | 171220827235 | 0 | 0 | 2775 | 违约用电 | 现场容量68.5kW，系统合同容量13kW，超容用电55.5kW | 20171220
00248560 | 20180314 | 180314262892 | 7321 | 3733.71 | 11201.13 | 窃电 | 窃电：窃电时间1317天，窃电容量1.99kW，窃电期间电表所走电量8404kWh，窃电量1.99kW*6h*1317-8404kWh=7321kWh | 20180314
1020730250 | 20180208 | 180208521008 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自启封封签，打开表计短接电流窃电 | 20180208
00199276 | 20171205 | 171205486592 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置 | 20171205
00171388 | 20171227 | 171227967654 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。即：10KW*50元/KW=500元 | 20171227
1016062727 | 20180315 | 180326536385 | 1188 | 605.88 | 1817.64 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自在供电企业供电线路上，擅自接线用电，属窃电行为。 | 20180315
00253057 | 20171204 | 171204447895 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间271天，窃电容量2.95kW，窃电期间电表所走电量258kWh，窃电量2.95kW*6h*271-258kWh=4539kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171204
00253057 | 20171204 | 171204447895 | 4539 | 2314.89 | 6944.67 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间271天，窃电容量2.95kW，窃电期间电表所走电量258kWh，窃电量2.95kW*6h*271-258kWh=4539kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171204
00553533 | 20171218 | 171218774168 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量4.01kW，窃电期间电表所走电量268kWh，窃电量4.01kW*6h*180-268kWh=4063kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171218
00553533 | 20171218 | 171218774168 | 4063 | 2072.13 | 6216.39 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量4.01kW，窃电期间电表所走电量268kWh，窃电量4.01kW*6h*180-268kWh=4063kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171218
00613022 | 20180118 | 180118810892 | 1296 | 996.36 | 2989.08 | 窃电 | 经查该户利用“U”型环窃电，报装容量及查获6KW。该户为营业性用电，按12小时计算。 | 20180118
00250852 | 20180322 | 180322458244 | 7132 | 3637.32 | 10911.96 | 窃电 | 窃电时间529天，窃电容量2.575kW，窃电期间电表所走电量1041kWh，窃电量2.575kW*6h*529-1041kWh=7132.05kWh | 20180322
1015847879 | 20180213 | 180213581257 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 经现场核查，张吉文户号为1015847879，的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在供电企业的供电设施上，擅自接线用电 | 20180206
1014291356 | 20180514 | 180514081295 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 未经供电企业许可，私自供出电源，容量为40KW。 | 20180514
1017456125 | 20171222 | 171222892065 | 0 | 0 | 6384 | 违约用电 | 2017年10月18日至2017年10月25日，客户擅自启封630kVA变压器，属违约用电。 | 20171222
00545374 | 20180326 | 180326533567 | 9612 | 4902.12 | 14706.36 | 窃电 | 客户绕越供电公司计量装置用电 | 20180326
1021312208 | 20180424 | 180424518957 | 24816 | 11494.77 | 34484.31 | 窃电 | 窃电 | 20180424
00252526 | 20180322 | 180322447955 | 10275 | 5240.25 | 15720.75 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量10kW，窃电期间电表所走电量525kWh，窃电量10kW*6h*180-525kWh=10275kWh | 20180322
1020748082 | 20180423 | 180423495609 | 0 | 3405.32 | 6810.64 | 违约用电 | 高电价设备低接 | 20180423
00524304 | 20180511 | 180511055928 | 6171 | 4682.55 | 14047.65 | 窃电 | 私自将接线端子盒下桩头A、B两相电压线断开造成表计失压不计量。现场实际使用容量为40.5KW,时间为2018年4月12日至2018年4月26日15天。 | 20180426
1021028178 | 20180413 | 180413304171 | 0 | 0 | 2000 | 违约用电 | 该客户私自转供电，转供电容量4Kw | 20180413
00187449 | 20180112 | 180112718509 | 0 | 0 | 950 | 违约用电 | 擅自超出合同约定容量用电，现场用电设备容量30KW，系统报装用电容量11KW，超出容量每千瓦50元收取违约使用电费。19KW*50元=950元 | 20180112
1014771955 | 20171218 | 171218775371 | 4381 | 2300.03 | 6900.09 | 窃电 | 窃电：窃电时间139天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量623kWh，窃电量6kW*6h*139-623kWh=4381kWh | 20171218
00248587 | 20180309 | 180309171157 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私动计量装置一次 | 20180309
1020758878 | 20180510 | 180510040807 | 7020 | 3580.2 | 10740.6 | 窃电 | 用户故意破坏计量装置，或是计量装置失准 | 20180510
00252526 | 20180322 | 180322445968 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180322
1022372449 | 20180608 | 180608767889 | 0 | 0 | 3035.2 | 违约用电 | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电。 | 20180608
00451263 | 20180119 | 180119830980 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1059天，窃电容量3.9kW，窃电期间电表所走电量6484kWh，窃电量3.9kW*6h*1059-6484kWh=18297kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180119
00451263 | 20180119 | 180119830980 | 18297 | 9331.47 | 27994.41 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1059天，窃电容量3.9kW，窃电期间电表所走电量6484kWh，窃电量3.9kW*6h*1059-6484kWh=18297kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180119
1015851074 | 20180313 | 180326534885 | 1674 | 853.74 | 2561.22 | 窃电 | 经现场核查，该用户私自在供电企业的供电线路上擅自接线用电，属窃电行为。 | 20180313
1020743797 | 20180202 | 180202261869 | 55280 | 35644.42 | 106933.26 | 窃电 | 经现场查看，客户私自开启电表，短接电流端子进行窃电 | 20180202
1014331933 | 20180420 | 180420463844 | 0 | 2131.06 | 4262.12 | 违约用电 | 客户使用高电价设备9.13KW，挂接低电价线路，违约用电。 | 20180420
00049151 | 20180118 | 180118808566 | 118 | 60.18 | 680.54 | 违约用电 | 现场检查私动计量装置，造成电量不计量。 | 20180118
00049151 | 20180118 | 180118808566 | 0 | 0 | 0 | 窃电 | 现场检查私动计量装置，造成电量不计量。 | 20180118
1020745621 | 20180202 | 180202262051 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户私动计量装置进行窃电，依据《供电营业规则》第一百条第5之规定，“私自迁移、更改或擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷计量装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备的”，“属于其他用户的应承担每次5000元的违约使用电费”，即该客户私自更动供电企业的用电计量装置等行为，还应承担违约使用电费共计5000元。 | 20180202
1016455046 | 20180213 | 180213584761 | 1440 | 734.4 | 2203.2 | 窃电 | 伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电。 | 20180213
1020731905 | 20180119 | 180119840924 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该客户现场检查私自开启表计进行窃电，窃电时间为2016年2月9日至查处时间2017年12月29日，总计613天，系统抄算电量为查处时间与2016年1月12日底度之差，及46276.44-4142.27=42134.17kWH，实际电量应为9.3kW*12H*613天=68410.8kWH，窃电电量为26276.63kWH，根据其电价为电采暖电价，谷段时间电价为0.3968元/kWH，其他时间电价为0.7688元/kWH计算得出，应追补电费为26276.63*2/3*0.7688+26276.63/3*0.3968=16943元，需追补电费为16943元。 该客户违约使用电费为16943元*3=50829元。客户私自更动供电企业的用电计量装置等行为，还应承担违约使用电费共计5000元。 最终计算得出，该客户需缴纳追补电费16943元，违约使用电费50829元，私动计量装置5000元，总计72772元。 | 20180119
1020731905 | 20180119 | 180119840924 | 26276 | 16943.01 | 50829.03 | 窃电 | 该客户现场检查私自开启表计进行窃电，窃电时间为2016年2月9日至查处时间2017年12月29日，总计613天，系统抄算电量为查处时间与2016年1月12日底度之差，及46276.44-4142.27=42134.17kWH，实际电量应为9.3kW*12H*613天=68410.8kWH，窃电电量为26276.63kWH，根据其电价为电采暖电价，谷段时间电价为0.3968元/kWH，其他时间电价为0.7688元/kWH计算得出，应追补电费为26276.63*2/3*0.7688+26276.63/3*0.3968=16943元，需追补电费为16943元。 该客户违约使用电费为16943元*3=50829元。客户私自更动供电企业的用电计量装置等行为，还应承担违约使用电费共计5000元。 最终计算得出，该客户需缴纳追补电费16943元，违约使用电费50829元，私动计量装置5000元，总计72772元。 | 20180119
1014588153 | 20180416 | 180416355534 | 9850 | 5023.5 | 15070.5 | 窃电 | 窃电户为照明用户，窃电容量21.89个千瓦，窃电时长75天，窃电户对窃电事实供认不讳，原意接收处罚。 | 20180416
00612490 | 20180514 | 180514092482 | 0 | 0 | 1375 | 违约用电 | 该户合同约定用电容量为11KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为38.5KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即27.5KW*50元/KW=1375元。 | 20180514
00248924 | 20180110 | 180110665898 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间944天，窃电容量2.13kW，窃电期间电表所走电量1579kWh，窃电量2.13kW*6h*944-1579kWh=10485kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
1014669072 | 20180110 | 180110665994 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间87天，窃电容量5.14kW，窃电量5.14kW*6h*87=2683kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00248924 | 20180110 | 180110665898 | 10485 | 5347.35 | 16042.05 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间944天，窃电容量2.13kW，窃电期间电表所走电量1579kWh，窃电量2.13kW*6h*944-1579kWh=10485kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
1014669072 | 20180110 | 180110665994 | 2683 | 1408.58 | 4225.74 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间87天，窃电容量5.14kW，窃电量5.14kW*6h*87=2683kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180110
00387478 | 20180112 | 180112712229 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间1628天，窃电容量0.65kW，窃电量0.65kW*6h*1628=6349kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180112
00387478 | 20180112 | 180112712229 | 6349 | 3237.99 | 9713.97 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间1628天，窃电容量0.65kW，窃电量0.65kW*6h*1628=6349kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20180112
1022851322 | 20181025 | 181025087177 | 842 | 429.42 | 1288.26 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：擅自接线用电。窃电时间30天，窃电容量4.68kW。窃电量：4.68kW*6h*30天=842kWh。 | 20181025
1022299768 | 20180607 | 180607749409 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 私自增容 | 20180607
00473576 | 20180720 | 180720751098 | 0 | 24700 | 74100 | 违约用电 | 客户私增容量1300KVA(800KV变压器一台、500KV变压器一台). | 20180720
1014431385 | 20180713 | 180713651293 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 客户私增容量200千瓦。 | 20180713
1021054313 | 20180723 | 180723782322 | 0 | 1593.73 | 3187.46 | 违约用电 | 客户私自改变用电类别，将非居民负荷接在大工业用电负荷上，属高接低，现场统计容量4.6kW。 | 20180723
1022298853 | 20180725 | 180725442304 | 0 | 623.28 | 1246.56 | 违约用电 | 在电价低的计量装置上接用高电价的用电设备. | 20180725
00253055 | 20181024 | 181024040324 | 6475 | 3302.25 | 9906.75 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1136天，窃电容量0.95kW，窃电量0.95kW*6h*1136=6475kWh。 | 20181024
1016937494 | 20180613 | 180613847828 | 0 | 0 | 4800 | 违约用电 | 在情况调查时客户承认其违约用电的事实，并愿意接受据《供电营业规则》相关规定,擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦30元的违约使用电费,既160*30=4800元。 | 20180613
00611171 | 20180605 | 180605678326 | 1523 | 776.73 | 2330.19 | 窃电 | 经现场检查发现客户表计内部分流窃电。 | 20180605
00121708 | 20181121 | 181121003038 | 72066 | 49869.67 | 149609.01 | 窃电 | 现场查看，用户窃电，窃电方式为短接电流端子 | 20181121
1020562484 | 20180629 | 180629134117 | 0 | 0 | 1700 | 违约用电 | 工作人员杨重礼，现场查看，用户超容34KW | 20180629
00458469 | 20180625 | 180625033597 | 10080 | 7574.11 | 22722.33 | 窃电 | 2018年6月15日，经现场检查，发现该户绕越计量装置用电。进行窃电。现场窃电负荷12KW,窃电时间70天。 | 20180625
1016076586 | 20180827 | 180827572085 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 经现场检查，户号为1016076586，户名为寺隆沟村三级。未经供电企业同意，擅自将电源私自供出，供电容量为2kW,并网设备为2kW电焊机一台，根据以上事实，已构成违约用电 | 20180827
1022938614 | 20181123 | 181123100472 | 108 | 56.7 | 170.1 | 窃电 | 经现场检查，该户无表用电，现场为居民楼道照明，用电容量0.1kW，时间180天，窃电量180*0.1kW*6h=108kWh。 | 20181123
1017070198 | 20180719 | 180719740653 | 0 | 0 | 1311.3 | 违约用电 | 擅自接用高电价的用电设备或私自改变用电类别，按实际启用日期补交其差额电费，并承担2倍差额电费的违约金使用电费。使用其难以确定，实际使用时间按三个月计算规定 | 20180719
00447097 | 20180625 | 180625033543 | 6696 | 5031.37 | 15094.11 | 窃电 | 2018年6月15日，经现场检查，发现该户私自打开计量装置，使电压端子接触不良。进行窃电。现场窃电负荷9KW,窃电时间62天。 | 20180625
1022694055 | 20180815 | 180815122181 | 4320 | 3166.13 | 9498.39 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量2kW，窃电量2kW*12h*180=4320kWh | 20180815
01396047 | 20170227 | 180904943636 | 0 | 0 | 50000 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自对外转供电。 现场实际擅自供出电源容量100KW用电。 | 20170227
1014217789 | 20180731 | 180731502874 | 0 | 0 | 1050 | 违约用电 | 现场检查客户容量26KW,报装容量5KW,存在超容情况。 | 20180731
00041208 | 20180911 | 180911105929 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户因欠费停电，自行接线，私动计量装置 | 20180911
00157193 | 20181107 | 181107612878 | 0 | 0 | 2463.5 | 违约用电 | 经现场检查，该户超容用电，现场容量52.27kW，系统容量3kW，超容用电49.27kW。 | 20181107
1022338036 | 20180607 | 181114835205 | 0 | 25.9 | 51.8 | 违约用电 | 经现场核查，客户将非居民照明回路接到大工业回路使用，属高电价接低电价违章用电行为。 | 20180607
1016073529 | 20180813 | 180813065912 | 5089 | 1157.75 | 2780.25 | 违约用电 | 经现场核查，榆中县清水驿乡清水村九十亩地机井户号为1016073529的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，私自增容负荷9.295kW，已构成违约用电，违约用电时长6个月。 | 20180807
00616634 | 20180823 | 180823511525 | 0 | 831.04 | 1662.08 | 违约用电 | 该户将非居民电价接入大工业电价使用，存在高价低接，违章用电 | 20180823
1014520759 | 20180723 | 180723776449 | 0 | 0 | 3000 | 违约用电 | 5月21日对客户进行安全检查，现场核查容量,客户使用设备容量超出合同约定容量60kw。已通知客户来我中心办理增容手续。 | 20180723
1022699858 | 20180920 | 180920386040 | 2700 | 1868.4 | 5605.2 | 窃电 | 该用户实际负责人王有平（620123197211088717）擅自在邦邦沟用户刘宗发（1017081860）对表计进线处接线用电，形成窃电事实，现场实际负荷为7.5KW。 | 20180920
1020766903 | 20180613 | 180613850205 | 0 | 1559.09 | 3118.18 | 违约用电 | 经现场核查，该客户现场办公照明负荷接在了总表大工业用电表计上，执行电价：大宗工业用电1-10千伏，应执行电价：非居民生活用电1千伏以上。现客户现场已将负荷接线整改完毕，申请対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用。 | 20180613
00436435 | 20180910 | 180910063997 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 现场检查客户表计B相、C相电压搭头松脱，现场核查容量6.67KW，营业时间9.5小时。 | 20180910
00436435 | 20180910 | 180910063997 | 11406 | 7892.95 | 23678.85 | 窃电 | 现场检查客户表计B相、C相电压搭头松脱，现场核查容量6.67KW，营业时间9.5小时。 | 20180910
00155135 | 20181112 | 181112759552 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 电量异常，现场发现该户有开盖记录两次。 | 20181112
1022377385 | 20180523 | 180523258018 | 0 | 0 | 807.8 | 违约用电 | 由于挖机修水沟造成树枝搭线，导致110KV大同变121马青线61#杆南湾开关跳闸。 | 20180523
00042246 | 20180918 | 180918299442 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该客户因欠费停电，自行接线用电，私动计量装置 | 20180918
00504729 | 20180710 | 180710595158 | 0 | 0 | 4450 | 违约用电 | 现场容量98KW,系统报装容量为9KW.存在超容89KW现象。 | 20180710
1015682104 | 20181120 | 181120978060 | 4860 | 2478.6 | 7435.8 | 窃电 | 经现场核查，户号为1015682104的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户违约用电负荷为4.5kW，违约用电时长不详，按6个月计算。根据以上事实。1、用户应立即停止窃电行为。2、用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍金额的违约使用电费。 | 20181120
00460330 | 20181023 | 181023015944 | 50265 | 34280.73 | 0 | 违约用电 | 户号：00460330，户名：甘肃金发鸿瑞假日大酒店集团有限公司，资产编号：00000114521394。该户因轻量级工具核查出2018年5月30日至2018年7月11日，C相保险管损坏。2018年7月11日更换完毕。 | 20181023
1016465861 | 20181022 | 181122060127 | 529 | 269.79 | 809.37 | 窃电 | 经现场检查该用户跨越电能计量装置私自在主线路上接电。因该用户不在，当时用钳型电流表测量电流，显示数据为6.6A，换算千瓦为1.47KW,经现场调查核实该用户窃电时间为60天。 | 20181022
00506449 | 20180807 | 180807873913 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经现场检查，该用户电能表封印存在被更动的痕迹；现场服务终端检测显示，该电能表于2018年5月21日存在一次开盖记录；现场实际测量电流为2.9A；电能表显示计量电流为0.954A，实际与计量不符。客户擅自更动供 电企业计量装置，实属窃电行为。 | 20180806
00506449 | 20180807 | 180807873913 | 1342 | 983.61 | 2950.83 | 窃电 | 经现场检查，该用户电能表封印存在被更动的痕迹；现场服务终端检测显示，该电能表于2018年5月21日存在一次开盖记录；现场实际测量电流为2.9A；电能表显示计量电流为0.954A，实际与计量不符。客户擅自更动供 电企业计量装置，实属窃电行为。 | 20180806
00361326 | 20180808 | 180808906343 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该户私增容量10kw | 20180808
00455570 | 20180717 | 180717699360 | 0 | 0 | 750 | 违约用电 | 超容15KW | 20180717
1020913905 | 20180706 | 180706543573 | 0 | 2223.37 | 4446.74 | 违约用电 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备1.5KW（将非居民照明负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为888天。 | 20180706
00249639 | 20181115 | 181115864843 | 1728 | 881.28 | 2643.84 | 窃电 | 经现场检查，该户绕越计量装置用电：窃电时间180天，窃电容量1.6kW，窃电量：1.6kW*6h*180=1728kWh。 | 20181115
1020766987 | 20180615 | 180615887885 | 0 | 279.72 | 559.44 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自改变用电类别使用（合表居民表计未用电）。 | 20180615
00507193 | 20181115 | 181115866817 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 该户表后进线打通窃电，事实清楚，证据确凿。窃电容量：电磁炉1台1.8kw，其他0.2kw，合计2kw。 | 20181115
1014492544 | 20180919 | 180919348488 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 现场用电检查发现该户擅自接线用电，属于窃电行为。 | 20180919
1014088549 | 20180712 | 180712636576 | 0 | 0 | 2250 | 违约用电 | 未经供电企业许可擅自增容45KW(将80kva变压器更换为125kva)。 | 20180712
1014074533 | 20180905 | 180905983705 | 0 | 0 | 700 | 违约用电 | 客户私自增加用电设备，容量14个千瓦。 | 20180905
1017473258 | 20180523 | 180620947003 | 0 | 878.83 | 1757.66 | 违约用电 | 经现场核查，榆中永安砂厂户号为1017473258，的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长6个月。 | 20180523
1021331249 | 20180720 | 180720758052 | 12960 | 9498.38 | 28495.14 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*12h*180=12960kWh | 20180720
1014732097 | 20180926 | 180926491006 | 75060 | 57706.13 | 173118.39 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电，现场核算用电容量为：45kW。属于窃电行为。 | 20180921
1019502295 | 20180723 | 180723773934 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 5月22日对客户进行安全检查，现场核查容量,客户使用设备容量超出合同约定容量10kw。已通知客户来我中心办理增容手续。 | 20180723
3099529823 | 20180706 | 180706549892 | 8791 | 4483.41 | 13450.23 | 窃电 | 绕越计量装置用电 | 20180706
00473682 | 20180727 | 180727467408 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 现场服务终端检测该电能表于2018年6月1日20:05分具有一次开盖记录，经现场检查，该户的电能表实测电流与计量电流不符，实测电流为4.9A，表计计量电流为0.9A，该客户擅自操作供电企业计量装置，属窃电行为。 | 20180727
00473682 | 20180727 | 180727467408 | 453 | 231.03 | 693.09 | 窃电 | 现场服务终端检测该电能表于2018年6月1日20:05分具有一次开盖记录，经现场检查，该户的电能表实测电流与计量电流不符，实测电流为4.9A，表计计量电流为0.9A，该客户擅自操作供电企业计量装置，属窃电行为。 | 20180727
1020123289 | 20180706 | 180706552270 | 0 | 0 | 825 | 违约用电 | 系统容量32kW，现场容量48.5kW，超容用电16.5kW。 | 20180706
01381692 | 20180904 | 180912125818 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户李永杰于2014年6月起，私自将本属于客户霍存祥的电能表从原下川口南庄台区A14#杆，挪至下川口村委会B7#杆，导致该户电表丢失并采集失败，经工作人员长时间寻找未找到该电表，严重影响供电公司对客户的正常抄表算费工作。根据《供电营业规则》第一百条第五款志规定：“私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施一级约定由供电企业调度的用户受电设备者，属居民用户的，应承担每次500元德违约使用电费。” | 20180904
1020817890 | 20181024 | 181024041737 | 0 | 0 | 404 | 违约用电 | 客户因扩大营业，私自增加电热水器1台1.5千瓦、电茶壶4台每台1.35千瓦、微波炉1台1.18千瓦，合计私增容量8.08千瓦。（1、更改照片后缀名rar。2、解压缩后查看违约设备照片） | 20181024
1021688257 | 20180605 | 180605682893 | 0 | 1606.15 | 3212.3 | 违约用电 | 经现场核查，该客户现场办公照明负荷接在了合表居民用电表计上，执行电价：合表居民生活电价1千伏以上，应执行电价：非居民生活用电1千伏以上。现客户现场已将负荷整改完毕，対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用 | 20180605
1014230979 | 20180807 | 180807873556 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 经现场检查，该用户电能表封印存在被更动的痕迹，经现场服务终端检测显示，该电能表于2018年5月21日存在一次开盖记录；现场实测电流与电能表所显示的计量电流不符，客户存在擅自更动供电企业计量装置的行为 ，实属窃电行为。 | 20180806
1015256912 | 20180105 | 180105567122 | 0 | 0 | 5700 | 违约用电 | 用户私自超过合同约定的容量用电 | 20180105
00250852 | 20180322 | 180322458430 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次 | 20180322
00248653 | 20171211 | 171211629697 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 1）窃电：窃电时间58天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量491kWh，窃电量6kW*6h*58-491kWh=1597kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171211
00248653 | 20171211 | 171211629697 | 1597 | 814.47 | 2443.41 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间58天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量491kWh，窃电量6kW*6h*58-491kWh=1597kWh，2）违约用电：私动计量装置一次 | 20171211
1017069211 | 20180125 | 180125920798 | 1500 | 673.35 | 2020.05 | 窃电 | 经苦水供电所用电检查人员：甘全文，许继钰现场检查了解发现该户于2018年1月10日至1月24日之间用电表计烧坏，存在窃电行为。 | 20180125
1014468608 | 20180507 | 180507973952 | 0 | 763.92 | 1527.84 | 违约用电 | 1、追补电费：2388kwh×（0.7588元/kwh-0.4389元/kwh=03199元/kwh元）=763.92元 2、违约使用电费：763.92元×2倍=1527.84元 3、合计：1527.84元+763.92元=2291.76元 | 20180507
00315529 | 20180508 | 180508995526 | 1656 | 844.56 | 2533.68 | 窃电 | 2018年4月17日，经现场检查，发现该户私自打开电能表铅封，私动计量装置，进行窃电，窃电容量3KW。根据《供电营业规则》第一百零一条第三款规定，“伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电”，属于窃电行为。经现场核查，该户实际用电容量为3KW。窃电时间：根据电能信息采集网电量显示，该户窃电时间为2018年1月15日。 | 20180508
00250630 | 20180104 | 180104548384 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置一次。 | 20180104
1014280033 | 20180510 | 180510039601 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 现场检查发现客户表计内部分流窃电，窃电容量：2KW. | 20180510
1021535713 | 20180608 | 180608764243 | 0 | 1105 | 2210 | 违约用电 | 经现场核查，该客户现场存在非居民照明负荷，前期客户现场电工误将非居负荷接在高供高计表计计量上，计量执行电价：合表居民生活电价1千伏以上。现客户已将内线整理完毕，已为客户装设低压表计计量非居负荷，执行电价：非居民生活用电1千伏以上。対该客户追补少计收的差额电费及违约用电费用 | 20180608
1020746275 | 20180208 | 180208516926 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自破坏封签，启封表计，短接电流窃电 | 20180208
01380762 | 20171202 | 171212655324 | 1512 | 771.12 | 2313.36 | 窃电 | 绕越法定用电计量装置用电 | 20171202
00315534 | 20180507 | 180507977810 | 2016 | 1028.16 | 3084.48 | 窃电 | 2018年4月17日，经现场检查，发现该户私自打开电能表铅封，私动计量装置，进行窃电，窃电容量6KW。 根据《供电营业规则》第一百零一条第三款规定：“伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电”属窃电行为。 报装容量：6KW。窃电时间：根据电能信息采集网电量显示，该户窃电时间为2018年3月4日。 | 20180507
00252454 | 20180507 | 180507972880 | 3654 | 1863.54 | 5590.62 | 窃电 | 窃电：窃电时间991天，窃电容量0.86kW，窃电期间电表所走电量1460kWh，窃电量0.86kW*6h*991-1460kWh=3654kWh | 20180507
1020832480 | 20171221 | 171221862505 | 4428 | 2258.28 | 6774.84 | 窃电 | 用户擅自在供电设施上接线用电 | 20171207
1019366167 | 20180315 | 180315281516 | 13788 | 10600.21 | 31800.63 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量9kW，窃电期间电表所走电量5652kWh，窃电量9kW*12h*180-5652kWh=13788kWh， | 20180315
00258802 | 20180309 | 180309170522 | 5637 | 2874.87 | 8624.61 | 窃电 | 窃电：窃电时间1195天，窃电容量1.6kW，窃电期间电表所走电量5835kWh，窃电量1.6kW*6h*1195-5835kWh=5637kWh | 20180309
1017446368 | 20180426 | 180426566897 | 0 | 0 | 10108 | 违约用电 | 2017年8月31日客户办理630+400kVA变压器两台暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA，执行一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。客户暂停到期后一直未办理暂停恢复手续且现场未恢复用电。到2018年4月份正常计算电费时发现该户产生大电量，因此对该户负荷变化进行了核查，发现该户负荷有明显变化，且负荷波动较大，2018年4月16日陈井供电所管理人员到客户处检查，发现该户于2018年3月27日私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。 | 20180426
1020978993 | 20180105 | 180105565736 | 0 | 0 | 3733 | 违约用电 | 用户私自超过合同约定的容量用电 | 20180105
1017075177 | 20180205 | 180209543447 | 0 | 0 | 150 | 违约用电 | 经青白石供电所用检人员：张利 、周擎2018年2月5日现场检查，发现该户存在以下违约用电（窃电）行为： 该客户存在擅自超过合同约定的容量用电，合同容量15千瓦，超出容量3千瓦。 | 20180209
1015278763 | 20180104 | 180104544976 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 用户在供电设施上擅自接线用电，属绕越计量装置用电。 | 20180104
1020746262 | 20180123 | 180123883248 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 私自打开表计封签，电表烧坏，按照180天计算 | 20180123
1020746262 | 20180123 | 180123883248 | 13459 | 8678.11 | 26034.33 | 窃电 | 私自打开表计封签，电表烧坏，按照180天计算 | 20180123
00529428 | 20171127 | 171127854739 | 0 | 0 | 700 | 违约用电 | 超容用电：现场容量22kW，合同容量8KW，超容用电14kW。 | 20171127
3169489479 | 20171208 | 171208578811 | 6357 | 3337.43 | 10012.29 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量123kWh，窃电量6kW*6h*180-123kWh=6357kWh | 20171208
1022148132 | 20180516 | 180516124944 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 现场容量16KW,系统报装容量10KW,存在超容现象。 | 20180516
1022280500 | 20180130 | 180130966124 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 无档案用户,事故赔偿费。 | 20180130
1014771795 | 20180319 | 180319356629 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 违约用电：私动计量装置2次 | 20180319
00484665 | 20180416 | 180416353230 | 0 | 0 | 250 | 违约用电 | 经核实现场实际用电设备：微波炉1.18KW 空调3.32KW 热水器1.5KW*3=4.5KW 照明2KW 合计：11Kw 该户报装合同容量6Kw，擅自超过合同容量用电5KW，应缴纳违约使用电费250元 | 20180416
00294565 | 20180523 | 180523252896 | 0 | 6216 | 12432 | 违约用电 | 我公司用检人员现场检查中发现该客户低压侧计量未正确接入其居民生活用电负荷中去，存在违约用电情况，即高电价接入低电价负荷用电。但实际用电情况是客户将居民用电负荷接入大工业用电后电价高于其用电时期的居民生活电价（2017年至2018年用电周期均价为0.59元/kwh,最高时为1.01元/kwh），变成为低接高用电。 | 20180515
1022093373 | 20180703 | 180703372149 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自转供电。现场擅自转供电容量10千瓦。 | 20180703
00253995 | 20180723 | 180723777177 | 0 | 0 | 2318 | 违约用电 | 客户现场容量58.36KW,存在超容情况。 | 20180723
1020527443 | 20180903 | 180919339383 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 高电价负荷接至低电价回路 | 20161215
00261144 | 20181010 | 181010922770 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh。 | 20181010
1020583434 | 20181022 | 181022006181 | 136760 | 70431.4 | 0 | 违约用电 | 2018年8月28日用电下厂时发现甘肃福门物业管理有限公司，客编：10205833434，电表编号：01095586437，A相失压，失压发生时间为：2018年7月30日，恢复时间为2018年8月30日。 | 20181022
00415144 | 20180723 | 180723776252 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 5月22日对客户进行安全检查，现场核查容量,客户使用设备容量超出合同约定容量10kw。已通知客户来我中心办理增容手续。 | 20180723
1014750468 | 20180723 | 180723776188 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 5月16日对客户进行安全检查，现场核查容量,客户使用设备容量超出合同约定容量30kw。已通知客户来我中心办理增容手续。 | 20180723
1016833297 | 20180627 | 180627093237 | 480 | 244.8 | 734.4 | 窃电 | 破坏供电企业加封的用电计量装置封印 | 20180622
1021140023 | 20180711 | 180711607238 | 0 | 1308.89 | 2617.78 | 违约用电 | 伟经供电企业许可，私自改变用电类别。 | 20180711
00616226 | 20181011 | 181011934023 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 经现场勘察该户系统报装容量为10KW,现场实际用电负荷为20KW,私自增容10KW. | 20181011
1020427248 | 20180726 | 181030169529 | 782000 | 362222.4 | 1086667.2 | 窃电 | 客户故意使法定的用电计量装置计量不准或者失效用电 | 20181030
1015126570 | 20180608 | 180608762167 | 0 | 0 | 1730 | 违约用电 | 该户私自超过合同约定的容量用电，合同容量6kW，现场核查用电设备容量40.6kW，私自增容34.6kW。 | 20180608
1020165612 | 20180911 | 180911104633 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 经现场检查，该户现场绕越计量装置用电，属窃电行为。现场装接负荷为1KW.窃电时间为180天。 | 20180911
00155342 | 20180702 | 180702325173 | 3142 | 1602.42 | 4807.26 | 窃电 | 窃电：窃电时间1216天，窃电容量1.31kW，窃电期间电表所走电量6416kWh，窃电量1.31kW*6h*1216-6416kWh=3141.76kWh | 20180703
1014522393 | 20180807 | 180807874419 | 16495 | 7640.48 | 22921.44 | 窃电 | 私自破坏打开三相三线高压总表接线端子盒封印使表计C相失流8天，现场实际负荷为271.2KW。 | 20180807
00635349 | 20180803 | 180803688061 | 4851 | 2474.01 | 7422.03 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量4.6kW，窃电期间电表所走电量117kWh，窃电量4.6kW*6h*180-117kWh=4851kWh. | 20180803
00428913 | 20181113 | 181120963755 | 3024 | 1542.24 | 4626.72 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电，现场实际用电容量为2.8kW，属于窃电行为。用电设备：1.热水壶1000W 两个；2.电视机150W；3.洗衣机200W；4.电脑200；5.电冰箱100W；6.照明150W。 | 20181120
00604261 | 20181016 | 181016857875 | 1852 | 944.52 | 2833.56 | 窃电 | 该户表内窃电. | 20181016
1020699423 | 20180702 | 180702328748 | 0 | 39.16 | 78.32 | 违约用电 | 未经供电企业许可同意擅自将合表居民用电接在生产用电上使用，现场实际容量为0.7KW,时间按180天计算。 | 20180702
1020422432 | 20180621 | 180621971468 | 0 | 5437.02 | 10874.04 | 违约用电 | 经现场检查，发现该户将非居2KVA接到大工业用电计费回路中，存在高电价接入到低电价的违章用电行为。 | 20180621
00365697 | 20180727 | 180727467777 | 0 | 0 | 14750 | 违约用电 | 该户擅自供出电源 | 20180727
00467304 | 20180621 | 180710602747 | 0 | 10133.46 | 20266.92 | 违约用电 | 擅自使用已加封的、办理暂停业务的一台8000千伏安变压器，违反《供电营业规则》第八章、第一百条第四款的规定。 | 20180619
1021436188 | 20180704 | 180704503730 | 0 | 2552.33 | 5104.66 | 违约用电 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备3KW（将非居民照明负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为546天。 | 20180704
00450100 | 20180719 | 180719742369 | 0 | 0 | 3750 | 违约用电 | 经工作人员现场检查，该户私增容量75kW，擅自超过合同约定的容量进行用电，违反了《供电营业规则》、《电力供应与使用条例》相关规定，现做以下处理：立即拆除私增容量用电设备，客户承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，共计收取违约电费3750元。 | 20180719
00527201 | 20181108 | 181108648984 | 0 | 0 | 2100 | 违约用电 | 现场查看，用户超容42KW | 20181108
1014369376 | 20181105 | 181105533281 | 1080 | 747.36 | 2242.08 | 窃电 | 越表用电1.5KW | 20181105
1020115095 | 20181108 | 181108662458 | 0 | 4135.32 | 8270.64 | 违约用电 | 用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备的。经现场核实，私接容量为15Kw 。 | 20181108
1017430327 | 20181114 | 181114832597 | 0 | 16213.33 | 48639.99 | 违约用电 | 户名：永靖县永丰铸钢有限责任公司，户号：：1017430327，容量315kVA，该户自2018年8月20日至2018年9月20日私自增容一台800kVA变压器用电，现场已拆除800kVA变压器，确定私自增容设备使用32天。 | 20181114
1022305148 | 20180801 | 180806864640 | 0 | 592.11 | 1184.22 | 违约用电 | 经现场核查，兰州金洋环保科技有限责任公司户号为1022305148，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长76天。 | 20180806
1019477324 | 20180920 | 180920363543 | 0 | 0 | 3350 | 违约用电 | 私自增容67千伏安 | 20180920
00175864 | 20181018 | 181018935981 | 5610 | 2861.1 | 8583.3 | 窃电 | 现场检查，客户越表接线属窃电行为，窃电时间：170天，窃电容量：5.5KW,追补电量：5610KWH，追补电费：2861.1元，违约使用电费：8583.3元。 | 20181016
1015917433 | 20181022 | 181022994527 | 460 | 234.6 | 703.8 | 窃电 | 用户编号：1015917433，户名：高义民，此户在2018年10月17日稽查发现窃电，经现场调查取证，该户实际窃电时间为2018年10月6日至2018年10月17日，窃电日期为12天，负荷为3.2kw. | 20181022
00071371 | 20180711 | 180711619645 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户私动计量装置 | 20180711
00481428 | 20181107 | 181107611273 | 1440 | 734.4 | 2203.2 | 窃电 | 经现场检查，该户绕越计量装置用电，窃电时间40天，窃电容量6kW，窃电量1440kWh。 | 20181107
1020756830 | 20181120 | 181120964177 | 3240 | 1652.4 | 4957.2 | 窃电 | 该户将表盖打开短接窃电，事实清楚，证据确凿。窃电容量：电烤箱1台1kw，电饭煲1个0.8kw，其他1.2kw，合计3kw。 | 20181120
00507290 | 20181120 | 181120962906 | 3348 | 1707.48 | 5122.44 | 窃电 | 该户利用U型环越表窃电，事实清楚，证据确凿。窃电容量：电磁炉1台1.8kw，电冰箱1台0.5kw，其他0.8kw，合计3.1kw。 | 20181120
1014428691 | 20180619 | 180619916919 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户在用电过程中私自迁移更动和擅自操做供电企业的用电计量装置。属于其他用户的，应承担每次5000元的违约使用电费。 | 20180619
1022114049 | 20180523 | 180620945867 | 0 | 933.92 | 1867.84 | 违约用电 | 经现场核查，甘肃福禧食品有限公司户号为1022114049，的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长5个月。 | 20180523
00113626 | 20180823 | 180823516430 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 经现场核查，该客户私增容6KW | 20180823
00287161 | 20181024 | 181024040940 | 0 | 0 | 1375 | 违约用电 | 客户私自增加用电设备电动机3台，11千瓦2台，5.5千瓦1台，共计容量27.5千瓦。（1、更改照片后缀名为rar。2、解压缩后查看照片。） | 20181024
00377305 | 20181018 | 181018935237 | 5335 | 2720.85 | 8162.55 | 窃电 | 该户利用“U”型环窃电，用电容量4.94KW。（电暖气一台2.4KW，冰箱120W，电视机120W，电磁炉2.2KW，其他100W，合计4.94KW） | 20181018
1016805753 | 20180627 | 180627094353 | 480 | 244.8 | 734.4 | 窃电 | 破坏供电企业加封的用电计量装置封印 | 20180627
00281358 | 20181018 | 181018934846 | 0 | 0 | 1500 | 违约用电 | 经现场勘察，该户私自转供电，用电容量3KW. | 20181018
00556475 | 20180621 | 180621981398 | 0 | 0 | 375 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电，承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。7.5千瓦*50元=375元。 | 20180621
00321694 | 20180906 | 180906994575 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh | 20180906
00041057 | 20180626 | 180626066281 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该客户因欠费停电，私接计量装置，根据《供用电营业规则》，私自迁移，更动和擅自操作供电企业的用电计量装置，电力负荷管理装置，供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，居民客户应承担每次500元的违约使用电费 | 20180626
1020233153 | 20181018 | 181018937262 | 4914 | 2506.14 | 7518.42 | 窃电 | 该户利用表内短接窃电，用电容量4.55KW。（热水器一台2KW，冰箱一台0.15KW，微波炉0.8KW，烧水器0.8KW，其他（灯具）0.8KW，合计4.55KW） | 20181018
1017430327 | 20180717 | 180717691485 | 0 | 11599.5 | 34798.5 | 违约用电 | 户名：永靖县永丰铸钢有限责任公司，户号：1017430327，容量315kVA。该户自2018年3月29日至2018年7月5日私自将315kVA变压器更换为500kVA变压器用电。现场已拆除500kVA变压器。 | 20180717
1020115532 | 20181010 | 181010927047 | 1080 | 747.36 | 2242.08 | 窃电 | 现场查看，用户窃电，时间90天，容量1kw | 20181010
1014659765 | 20181102 | 181102373763 | 13823 | 7049.73 | 21149.19 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1225天，窃电容量10kW，窃电期间所计电量为59677kWh，窃电量10kW*6h*1225-59677kWh=13823kWh。 | 20181102
1014549266 | 20180802 | 180802667796 | 12701 | 9308.56 | 27925.68 | 窃电 | 经现场用电检查发现该户A、B两相电流短接，A相电流实测为：1.41；计量表电流为：0.107。B相电流实测为：0.54，计量表电流为0.062. | 20180730
00070361 | 20180530 | 180717698898 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 超容20KW | 20180530
00154455 | 20180620 | 180620950465 | 11746 | 5990.46 | 17971.38 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间2332天，窃电容量1.12kW，窃电期间电表所走电量11746kWh，窃电量1.12kW*6h*2332-3925kWh=11746kWh， | 20180620
1016419741 | 20180622 | 180627092618 | 480 | 244.8 | 734.4 | 窃电 | 破坏供电企业加封的用电计量装置封印 | 20180627
00157195 | 20180709 | 180709573017 | 0 | 0 | 7190 | 违约用电 | 现场检查客户容量为146.8KW，系统报装容量为3KW。客户存在超容现象。 | 20180709
00604265 | 20181016 | 181016862524 | 1220 | 622.2 | 1866.6 | 窃电 | 该户表内分流窃电。 | 20181016
1020577288 | 20180925 | 180925456878 | 0 | 429.29 | 858.58 | 违约用电 | 经现场核查，用户违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长18个月。 | 20180925
1017489042 | 20180523 | 180621975586 | 0 | 1201.82 | 2403.64 | 违约用电 | 经现场核查，甘肃汇鑫特种玻璃有限公司户号为1017489042，的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长6个月。 | 20180523
00155405 | 20180925 | 180925443844 | 6480 | 3402 | 10206 | 窃电 | 现场用电检查发现该户擅自接线用电，现场核算用电容量6kW,属于窃电行为。 | 20180919
00250014 | 20181019 | 181019950984 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：私动计量装置一次。 | 20181019
1019773796 | 20180723 | 180723776511 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 5月8日对客户进行安全检查，现场核查容量,客户使用设备容量超出合同约定容量20kw。已通知客户来我中心办理增容手续。 | 20180723
00437616 | 20181017 | 181017906615 | 24840 | 16940.88 | 50822.64 | 窃电 | 用户绕越计量装置用电 | 20181017
1022843372 | 20181022 | 181022998949 | 6804 | 3470.04 | 10410.12 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量6.3kW，窃电量6.3kW*6h*180=6804kWh。 | 20181022
1021216874 | 20180706 | 180706534752 | 3456 | 2498.34 | 7495.02 | 窃电 | 客户绕越计量装置进行窃电。 | 20180426
00451125 | 20180816 | 180816157266 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 2018年5月16日现场检查经仪器检测，客户电表0114792955存在一次表计开盖记录，时间：2016年7月17日2：37分。经现场核查容量4.04KW。窃电时间669天。 | 20180816
00451125 | 20180816 | 180816157266 | 32433 | 23770.15 | 71310.45 | 窃电 | 2018年5月16日现场检查经仪器检测，客户电表0114792955存在一次表计开盖记录，时间：2016年7月17日2：37分。经现场核查容量4.04KW。窃电时间669天。 | 20180816
1021349244 | 20180521 | 180521204070 | 0 | 0 | 1550 | 违约用电 | 系统报装容量9kw,现场容量40kw,超容31kw. | 20180521
00537120 | 20180605 | 180605680425 | 2376 | 1211.76 | 3635.28 | 窃电 | 经现场检查发现客户表计内部分流窃电。 | 20180605
1014438458 | 20180925 | 180925460449 | 0 | 1001.67 | 2003.34 | 违约用电 | 经现场核查，用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长18个月。 | 20180925
01325748 | 20180604 | 180604659796 | 0 | 24326.57 | 48653.14 | 违约用电 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备21KW（将商业负荷接在农业排灌回路上用电）违约使用时间为6个月。 | 20180604
1020732588 | 20180523 | 180620952170 | 0 | 781.18 | 1562.36 | 违约用电 | 经现场核查，兰州兴和物流有限公司户号为1020732588，的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长6个月。 | 20180523
1014230979 | 20180807 | 180807873556 | 91 | 46.41 | 139.23 | 窃电 | 经现场检查，该用户电能表封印存在被更动的痕迹，经现场服务终端检测显示，该电能表于2018年5月21日存在一次开盖记录；现场实测电流与电能表所显示的计量电流不符，客户存在擅自更动供电企业计量装置的行为 ，实属窃电行为。 | 20180806
00579920 | 20180912 | 180912128429 | 12960 | 6804 | 20412 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电，核算用电容量6kW. | 20180903
00373186 | 20180726 | 180726449527 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 欠费停电后未缴清电费私自接电. | 20180726
1016419637 | 20180627 | 180627093299 | 9780 | 4987.8 | 14963.4 | 窃电 | 破坏供电企业加封的用电计量装置封印 | 20180622
00619127 | 20181009 | 181009900264 | 0 | 112.19 | 224.38 | 违约用电 | 将非居民照明接入大工业用电使用，现场查看时间为12个月，办公用电容量0.1KW。 | 20181009
00246643 | 20180813 | 180813063725 | 6768 | 3451.68 | 10355.04 | 窃电 | 窃电：窃电时间188天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*188天=6768kWh | 20180813
00473287 | 20181009 | 181009893551 | 0 | 0 | 10050 | 违约用电 | 工作人员杨彦龙，张顺辉现场查看，用户超容201KW | 20181009
00136561 | 20180615 | 180615894821 | 0 | 0 | 2050 | 违约用电 | 工作人员杨重礼、李亮、陆元胜现场查看，客户超容41kW | 20180615
1020806984 | 20181023 | 181107627553 | 7970 | 5435.54 | 16306.62 | 窃电 | 客户未经供电部门验收批准，私自接入用电设备，造成无表计用电，属窃电行为。 | 20181015
00371162 | 20180713 | 180713648702 | 19521 | 9955.71 | 29867.13 | 窃电 | 窃电：窃电时间822天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量10071kWh，窃电量6kW*6h*822-10071kWh=19521kWh | 20180713
00136861 | 20180612 | 180612819054 | 0 | 0 | 2600 | 违约用电 | 工作人员方居军，苏怀春现场查看，用户超容52KW. | 20180612
00154875 | 20181010 | 181010917656 | 8328 | 4247.28 | 12741.84 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1810天，窃电容量1.35kW，窃电期间所计电量为6333kWh，窃电量1.35kW*6h*1810-6333kWh=8328kWh。 | 20181010
00074205 | 20180530 | 180717699889 | 0 | 0 | 800 | 违约用电 | 超容16KW | 20180530
00100015 | 20180814 | 180814100965 | 0 | 26.37 | 52.74 | 违约用电 | 现场检查客户于2018年7月居民用房开展商铺经营，属于电价违约，高价低用。 | 20180814
00488382 | 20180718 | 180718720796 | 0 | 0 | 450 | 违约用电 | 工作人员现场查看该户，该户超容9KW | 20180718
00598974 | 20180823 | 180823514038 | 0 | 0 | 4200 | 违约用电 | 该户现场查看，私自增容84KW. | 20180823
01387090 | 20181113 | 181113784386 | 888 | 614.5 | 1843.5 | 窃电 | 经现场核查，客户绕越法定的用电计量装置用电，使用容量为2kW. | 20181027
00248878 | 20180613 | 180613838321 | 6953 | 3546.03 | 10638.09 | 窃电 | 窃电：窃电时间1437天，窃电容量0.92kW，窃电期间电表所走电量979kWh，窃电量0.92kW*6h*1437-979kWh=6953kWh | 20180613
1020760628 | 20180524 | 180919318192 | 0 | 638.5 | 1277 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自改变用电类别使用（非居办公照明表计未用电）。现场实际用电容量：1KW。因日期无法确定故按相关规定按180天计算。 | 20180524
00501893 | 20180817 | 180817194897 | 0 | 0 | 2500 | 违约用电 | 2018年8月7日，经现场检查，该户报装容量10KW,现场实际装接负荷60KW,超过合同约定容量50KW. | 20180817
00364864 | 20180925 | 180925460408 | 12960 | 8968.32 | 26904.96 | 窃电 | 1）窃电：窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*12h*180=12960kW | 20180925
1021243487 | 20181122 | 181122056569 | 0 | 11176.95 | 22353.9 | 违约用电 | 将非居民用电负荷接在居民生活用电回路，现场无居民负荷。违约用电时间自2017年1月至2018年4月10日，居民表的用电量全部为非居民用电，2018年4月10日将居民表拆除，示数为571.29，倍率为80，经计算合计追补差额电费11176.95元，违约使用电费22353.90元，合计追补33530.85元。 | 20181123
00117516 | 20190311 | 190311562334 | 12960 | 6609.6 | 19828.8 | 窃电 | 2019年2月28日，发现该户绕越供电企业用电计量装置用电，根据《供电营业规则》第一百零一条第二款“绕越供电企业用电计量装置用电”属于窃电行为。现场实际负荷为12KW,用电性质为城镇居民生活用电。 | 20190311
00152753 | 20190121 | 190121343634 | 5832 | 2974.32 | 8922.96 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量5.4kW，窃电量5.4kW*6h*180=5832Wh。补收电费5832kWh*0.51元/kWh=2974.32元，违约使用电费：2974.32*3=8922.96元。 | 20190121
00519779 | 20181211 | 181211877454 | 2846 | 1451.46 | 4354.38 | 窃电 | 该户在低压线路上擅自接线用电，其行为属于窃电，用电设备容量合计2.635千瓦。 | 20181211
1021011147 | 20181220 | 181220230326 | 0 | 0 | 4325 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：超过合同约定的容量用电，合同容量9kW，现场容量95.5kW，超容用电86.5kW。 | 20181220
1021419837 | 20181123 | 181123078646 | 6246 | 2803.83 | 8411.49 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间347天，窃电容量3.8kW，窃电期间所计电量为9577kWh，窃电量3.8kW*12h*347-9577kWh=6246kWh。 | 20181123
00504351 | 20181219 | 181219165761 | 1874 | 955.74 | 2867.22 | 窃电 | 该户将表盖打开短接窃电，证据确凿，事实清楚。窃电容量冰箱1台0.5kw，电热水壶0.8kw，其他0.45kw，合计1.75kw。 | 20181219
00604758 | 20181219 | 181219163882 | 1366 | 696.66 | 2089.98 | 窃电 | 该户将表盖打开短接窃电，证据确凿，事实清楚。窃电容量冰箱1台0.5kw，微波炉0.8kw，其他0.2kw，合计1.5kw。 | 20181219
1015028108 | 20190124 | 190124453585 | 0 | 825.57 | 2301.14 | 违约用电 | 在2017年12月份抄表后，发现该户电量突增。经现场检查发现该户将居民住宅改建成烧烤商铺，由于用电性质发生变化，根据现场用电情况确定为2017年9月份装修后开始营业。 根据《供电营业规则》第八章第一百条规定：在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，属于违约行为。补收三个抄表周期的差额电费，并承担补交两倍的违约使用电费。因现场用电设备容量超过合同约定的容量，应补收每千瓦50元的违约使用电费。 违约时间按三个抄表周期确定， 共计电量：3190KWH 2017年9月份抄见电量：562KWH、 2017年12月份抄见电量：1592KWH、 2018年2月分抄见电量：1036KWH、 补收电费：3190KWH×0.2588元=825.57元、 电价差： 0.7688元－0.51元=0.2588元、 违约使用电费：825.57元×2倍=1651.14元、 违约使用电费：13KW×50元=650元、 总合计：825.57+1651.14﹢650=3126.71元 | 20190124
1023345215 | 20190307 | 190307496693 | 1407 | 717.57 | 2152.71 | 窃电 | 根据《供电营业规则》第一百零三条相关规定，做出以下处理：家中用电设备共计3.5kW（包含电冰箱200W，电视机200W，洗衣机600W，热水壶1500W，电暖气800W，照明200W）时间根据物业开据的入住时间证明计收。3.5kW×6小时=21kW；21kW×67天=1407kW；1407kW×0.51元=717.57元；三倍违约使用电费：717.57×3=2152.71元；合计：2152.71+717.57=2870.28元。 | 20190307
1020731224 | 20190222 | 190222032031 | 0 | 0 | 1425 | 违约用电 | 2019年2月13号下场检查，该户合同约定用电容量为10KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为38.5KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即28.5KW*50元/KW=1425元。 | 20190222
00155332 | 20190107 | 190107871141 | 9783 | 4989.33 | 14967.99 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间2212天（2011.6.7-2017.6.28）天，窃电容量1.37kW，窃电期间电表所走电量8400kWh，窃电量1.37kW*6h*2212-8400kWh=9783kWh。 | 20190107
00542477 | 20181220 | 181220218468 | 0 | 0 | 2190 | 违约用电 | 现场核查客户（00542477）马永清现场设备：3KW水泵二台，4KW水泵一台，15KW水泵二台，4KW消防水泵二台及烤肉店用电设备（现场合计设备容量为4.8Kw） 合计容量52.8Kw。该户报装容量为9Kw，客户私增43.8Kw。 | 20181220
01382108 | 20190108 | 190108889664 | 1944 | 991.44 | 2974.32 | 窃电 | 经现场核查，客户绕越法定的用电计量装置用电，使用容量为1.8kW | 20190108
00631563 | 20190225 | 190225057674 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 该户存在窃电行为：擅自直接接线挂接在导线上用电，时间共180天，窃电容量1.5kW，窃电量1.5kW*6h*180=1620kWh。追补电费1620kWh*0.51元/kWh=826.2元，违约使用电费3*826.2=2478.6元。合计：826.2+2478.6=3304.8元。 | 20190225
1017074389 | 20181218 | 181218129524 | 0 | 219.45 | 438.9 | 违约用电 | 2018年11月19日经青白石供电所用电检查人员：袁旭 安文宝 现场检查发现该户：榆中清水天远铁合金厂（1017074389）；非居民表计（6230001000001147917808）存在擅自改变用电类别，在大工业供电线路上接用非居民生活用电，造成在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备的行为。按差额电费的两倍计付违约金，差额电费按实际违约使用日期计算 | 20181218
01325746 | 20181115 | 181115844854 |  |  |  | 违约用电 | 该户从2018年4月3日起变压器恢复运行，4月3日至6月6日共65天分表高接低未走字。 | 20181127
00252029 | 20181213 | 181213975762 | 0 | 0 | 4050 | 违约用电 | 现场检查该户存在违约用电行为，超容用电，现场容量181kW，合同容量100kW，超容用电81kW。 | 20181213
1015663684 | 20181120 | 181120977588 | 828 | 422.28 | 1266.84 | 窃电 | 经现场核查，户号为1015663684的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户违约用电负荷为11.5kW，违约用电时长为12天。 | 20181120
1014075233 | 20181126 | 181126152072 | 35662 | 25319.28 | 75957.84 | 窃电 | 该户所带户表的居民户已有供电公司直供，单独户表计量，因现场接线方式，高压总表含户表电量，为了收费正确，每月将户表电量从高压总表中套减。而该户在6月1日私自将户表负荷直接接到高压进线柜上，导致户表用电绕越高压计量装置，供电公司不知情的情况下，每月仍然在高压表中套减户表电量，根据《供电营业规则》第八章第一百零八条规定，按窃电处理。 | 20181128
1023238760 | 20190121 | 190121339224 | 1920 | 1328.64 | 3985.92 | 窃电 | 该户现场为钢结构加工，未经供电公司同意，擅自绕越供电企业用电计量装置用电，窃电时间由该户工程施工合同开工时间计算，窃电时间共计10天。 根据规定对窃电用户应按所窃电量补交电费，并承担三倍的违约使用电费，窃电时间动力用户按12小时计算。 补收电费：16KW×12小时×10天=1920KWH、 补收电费：1920KWH×0.692元=1328.64元、 违约使用电费：1328.64元×3倍=3985.92元。 | 20190121
1022985694 | 20181213 | 181213975927 | 497 | 253.47 | 760.41 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为:无表用电。窃电时间180天，窃电容量0.46kW，窃电量0.46kW*6h*180=497kWh。 | 20181214
00520905 | 20190118 | 190118281423 | 478 | 243.78 | 731.34 | 窃电 | 经现场检查，该客户电能表（表号：0101117981）存在开盖记录，开盖时间2018年3月31日15：02-15：08，现场实测电流与电能表显示电流不符，客户确实存在窃电行为。 | 20190118
00156428 | 20190116 | 190116208094 | 1493 | 761.43 | 2284.29 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.78kW，窃电期间电表所走电量为429kWh,窃电量1.78kW*6h*180-429kWh=1493kWh。补收电费1493kWh*0.51元/kWh=761.43元，违约使用电费：761.43元*3=2284.29元。合计761.43+2284.29=3045.72元。 | 20190116
00155462 | 20190116 | 190116208284 | 2446 | 1247.46 | 3742.38 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量3.46kW，窃电期间电表所走电量为1291kWh,窃电量3.46kW*6h*180-1291kWh=2446kWh。补收电费2446kWh*0.51元/kWh=1247.46元，违约使用电费：1247.46元*3=3742.38元。合计1247.46+3742.38=4989.84元。 | 20190116
1021226211 | 20190123 | 190123419914 | 0 | 0 | 8425 | 违约用电 | 2019年1月9日，经现场检查，发现该户合同约定容量为10kW，现场实际装接负荷为78.5kW，超过合同约定容量68.5kW，且该户私自操作计量装置。 | 20190123
00578135 | 20190118 | 190118288956 | 18088 | 12516.9 | 37550.7 | 窃电 | 经现场检查，该客户电能表（表号：0101154611）存在开盖记录，开盖时间2014年1月13日19：34-19：43，现场实测电流与电能表显示电流不符，客户存在窃电行为。 | 20190121
1019774021 | 20190122 | 190122372595 | 675 | 344.25 | 1032.75 | 窃电 | 客户擅自直接在裸露线路接线用电 | 20190125
1015904808 | 20181123 | 181123103907 | 945 | 481.95 | 1445.85 | 窃电 | 经现场核查，户号为1015904808的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户窃电用电负荷为1.05kW，窃电时间为一百五十天。根据以上事实。1、用户应立即停止窃电行为。2、用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍金额的违约使用电费。 | 20181123
00618478 | 20190116 | 190116208359 | 5475 | 2792.25 | 8376.75 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1777天，窃电容量1kW，窃电期间电表所走电量为5187kWh,窃电量1kW*6h*1777-5187kWh=5475kWh。补收电费5475kWh*0.51元/kWh=2792.25元，违约使用电费：2792.25元*3=8376.75元。合计2792.25+8376.75=11169元。 | 20190116
1014449377 | 20181119 | 181119934601 | 0 | 0 | 3850 | 违约用电 | 2018年11月15日，经现场检查，发现该户合同约定容量为10KW，现场实际装接负荷为87KW，超过合同约定容量77KW。根据《供电营业规则》第一百条第2款规定，用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。 | 20181119
00594170 | 20190123 | 190123423358 | 36072 | 24961.82 | 74885.46 | 窃电 | 经现场核查该用户存在绕越计量装置用电情况，属窃电行为，用电容量16.7kW，时间不详 | 20190123
1022336593 | 20190116 | 190114109021 | 0 | 0 | 8500 | 违约用电 | 2019年1月9日，经现场检查，发现该户合同约定容量47KW,现场实际装接负荷为117KW.超过合同约定容量70KW；且该户私动计量装置，更换电表进线。 | 20190116
00266789 | 20190108 | 190123418601 | 0 | 32490 | 97470 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电，除应补交私增设备容量使用月数的基本电费，并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费（两台750千伏安变压器私增为两台1000千伏安变压器；一台800千伏安变压器私增为一台1250千伏安变压器，私增容量：950千伏安 | 20181128
00032483 | 20190123 | 190123423385 | 2916 | 1487.16 | 4461.48 | 窃电 | 经现场核查该用户存在绕越计量装置用电情况，属窃电行为，用电容量2.7kW，时间不详 | 20190123
00583702 | 20181220 | 181220218185 | 0 | 0 | 2890 | 违约用电 | 现场检查王虎林（00583702）使用设备：11KW电动机二台，19.9KW空气源热泵机组二台及小卖部、理发店（现场合计设备容量为6KW）商铺用电。合计容量为：67.8Kw.该户报装容量为10Kw，客户私增57.8Kw。 | 20181221
1014679927 | 20190116 | 190116190210 | 37064 | 25277.65 | 75832.95 | 窃电 | 2018年12月9日至13日每天晚上19时至次日早上8时对表计二次回路A、C相开路进行窃电， | 20190116
00246654 | 20181226 | 181226381824 | 1955 | 997.05 | 2991.15 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.81kW，窃电量1.81kW*6h*180=1955kWh。 | 20181226
1020026432 | 20190122 | 190122388905 | 5270 | 3646.84 | 10940.52 | 窃电 | 现场检查该客户表计加装短接片，现场设备：电机1.1KW两台，照明0.24KW，合计容量2.44KW。 | 20190125
1021011147 | 20190121 | 190121326350 | 0 | 0 | 3100 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：超过合同约定的容量用电，合同容量9kW，现场容量71kW，超容用电62kW。 | 20190121
1021700883 | 20190122 | 190122371887 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 客户绕越供电企业计量装置用电 | 20190122
00311516 | 20190123 | 190123427869 | 7214 | 4992.09 | 14976.27 | 窃电 | 经现场核查该用户存在绕越计量装置用电情况，属窃电行为，用电容量3.34kW，时间不详 | 20190123
1016455150 | 20181127 | 181127199066 | 1374 | 700.74 | 2102.22 | 窃电 | 伪造或者私自开启供电企业加封的用电计量装置用电。该户窃电容量为3.5KW(用电设备为冰箱250W、电视200W、电暖器3000W、在照明50W），用掌机查明该户窃电天数为67天，用电时间为2017年11月4日至2018年1月9日。 | 20181127
00255918 | 20181226 | 181226383433 | 1609 | 820.59 | 2461.77 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.49kW，窃电量1.49kW*6h*180=1609kWh。 | 20181226
1021735432 | 20190214 | 190214926307 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 现场核对该户用电容量为16kW,超过合同容量10kW，过负荷用电，导致计量表计烧毁。 | 20190214
1018983792 | 20190123 | 190123403709 | 1350 | 688.5 | 2065.5 | 窃电 | 用户绕越供电企业计量装置用电，属窃电行为 | 20190201
01326237 | 20190123 | 190123410733 | 0 | 1023.98 | 2047.96 | 违约用电 | 该户在电价低的线路上接用电价高的用电设备0.8KW（将非居民照明负荷接在大工业用电回路上用电）违约使用时间为771天，需补收差额电费1023.98元及违约使用电费2047.96元，合计3071.94元。 | 20190125
1016041881 | 20181122 | 181122062205 | 1458 | 743.58 | 2230.74 | 窃电 | 经现场核查，户号为1016041881的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户窃电用电负荷为1.35kW，根据《供电营业规则》规定，因为窃电时间无法查明，窃电日数以一百八十天计算。根据以上事实。1、用户应立即停止窃电行为。2、用户补交窃电期间的电费及补交电费三倍金额的违约使用电费。 | 20181122
00504179 | 20181120 | 181120962912 | 1404 | 716.04 | 2148.12 | 窃电 | 该户将表盖开启短接窃电，事实清楚，证据确凿。窃电容量：微波炉1台0.5kw，电冰箱1台0.5kw，其他0.3kw，合计1.3kw。 | 20181120
1022952328 | 20181114 | 181205688615 | 10834 | 7497.13 | 22491.39 | 窃电 | 该户核查用电设备共有134个，合计容量为2508W。执行一般工商业电价，窃电时间无法查明，按照《供电营业规则》相关规定为180天。 2.508kW×24小时=60.19kW ；60.19×180天=10834.2kW；10834.2×0.692元=7497.27元；7497.27×3倍违约使用电费=22419.81元； 合计：22491.81+7497.27=29989.08元 | 20181014
00116563 | 20190522 | 190522374716 | 3240 | 1652.4 | 4957.2 | 窃电 | 2019年5月11日，在对“长寿村照明”台区的高损专项检查中，发现该户绕越计量装置用电，在公网低压线路上擅自搭接用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百条第二款规定，按窃电处理。经现场检查，现场装接负荷为3KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。故追补电量3KW*6小时/天*180天=3240KWH。 | 20190522
00154496 | 20190321 | 190321780726 | 1511 | 770.61 | 2311.83 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.54kW，窃电期间所走电量为1232kWh，窃电量2.54kW*6h*180-1232kWh=1511Wh。追补电费1511kWh*0.51元/kWh=770.61元，违约使用电费：770.61元*3=2311.83元。合计770.61+2311.83=3082.44元。 | 20190321
00007844 | 20190416 | 190416507501 | 540 | 275.4 | 826.2 | 窃电 | 客户表盘后私自短接，属窃电行为。现场核查容量0.5KW，时间无法确定。根据供用电营业规则，用户窃电属实，时间按180天，每天6小时机算，追补电费“0.5*6*180*0.51=275.4元，需承担3倍追补电费的违约使用电费：275.4*3=826.2元，合计1101.6元 | 20190416
1021140153 | 20190424 | 190424678626 | 0 | 635.26 | 1270.52 | 违约用电 | 2019年4月8日上午10时19份经三塬供电所陈光辉、范仲南用电检查时发现，永靖县丰塬苗木种植有限责任公司私自改变用电类别运行设备，之前申请在用的用电类别是排灌用于土地浇水，现用户在原有申请的用电私自改为农业生产养猪实用。 | 20190424
00228286 | 20190410 | 190410385165 | 5564 | 2837.64 | 8512.92 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间927天，窃电容量1.08kW，窃电期间所走电量为443kWh，窃电量1.08kW*6h*927-443kWh=5564kWh。追补电费5564kWh*0.51元/kWh=2837.64元，违约使用电费：2837.64元*3=8512.92元。合计2837.64+8512.92=11350.56元。 | 20190410
00485564 | 20190523 | 190610857695 | 864 | 440.64 | 1321.92 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电属于窃电行为。 | 20190610
00279542 | 20190507 | 190507087819 | 1894 | 1240.95 | 3722.85 | 窃电 | 窃电情况： 故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。该户窃电容量为3.62KW（用电设备为冰柜、冷藏柜：3370KW、电脑：200W、照明50W）。2019年4月26日工作人员现场勘查发现用户表计C相电流接线端子松动，故意使供电企业用电计量装置不准或者失效，具体窃电天数无法确定。 | 20190507
1019660618 | 20190410 | 190424671933 | 1476 | 752.76 | 2258.28 | 窃电 | 经现场用电检查发现，该户故意使供电企业用电计量装置不准，失效用电，表计电流为零。 | 20190424
00550990 | 20190420 | 190513194003 | 15120 | 7711.2 | 23133.6 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越了供电企业的用电计量装置，存在窃电行为。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为14KW。补交电费：14KW×6小时×180天×0.51元=7711.2元。违约使用电费：7711.2元×3=23133.6元。合计：7711.2元＋23133.6元=30844.8元。 | 20190513
1015021699 | 20190507 | 190507079825 | 0 | 3413.12 | 6826.24 | 违约用电 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。经现场核实，私接非居民照明用电容量为13Kw 。 | 20190507
1014467966 | 20190723 | 190723764999 | 5273 | 2689.23 | 8067.69 | 窃电 | 经现场检查，该户电能表封印有更懂痕迹，经现场服务终端检测显示该户表计2018年9月5日有一次开盖记录，用户存在窃电行为。 | 20190709
00259008 | 20180402 | 180402922026 | 13774 | 7024.74 | 21074.22 | 窃电 | 窃电：窃电时间1913天，窃电容量1.2kW，窃电量1.2kW*6h*1913kWh=13774kWh | 20180408
1022300299 | 20181008 | 181008884081 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 客户私自转供电40千瓦。 | 20181008
00412993 | 20180821 | 180821475132 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 2018年8月2日，经现场检查，发现该户私自打开计量装置，私动铅封，进行窃电。经现场核查，现场装接容量1KW,窃电时间180天。 | 20180821
00412992 | 20180821 | 180821475067 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 2018年8月2日，经现场检查，发现该户私自打开计量装置，私动铅封，进行窃电。经现场核查，现场装接容量1KW. | 20180821
1022843691 | 20181022 | 181022002551 | 2772 | 1413.72 | 4241.16 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间77天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*77=2772kWh。 | 20181022
1021239963 | 20181009 | 181009902073 | 0 | 224.38 | 448.76 | 违约用电 | 将非居民照明接入大工业用电使用，现场查看时间为24个月，办公用电容量0.1KW | 20181009
00288783 | 20181026 | 181026099203 | 4357 | 2222.07 | 6666.21 | 窃电 | 绕越计量装置用电 | 20181026
00612885 | 20181108 | 181108641335 | 6588 | 3359.88 | 10079.64 | 窃电 | 该户绕越电能计量装置窃电，窃电属实，证据确凿。窃电容量，电暖气1台2kw，电磁炉1台1.8kw，热水器1台2kw，其他0.3kw，合计6.1kw。 | 20181108
00507299 | 20181108 | 181108641322 | 2322 | 1184.22 | 3552.66 | 窃电 | 该户将表盖打开短接窃电，证据确凿，事实清楚。窃电容量热水器1台2kw，其他0.15kw，合计2.15kw。 | 20181108
1014522393 | 20180613 | 180613861057 | 0 | 638.5 | 1277 | 违约用电 | 未经供电企业同意擅自改变用电类别，将办公照明用电接在生产用电上使用，容量为1KW,时间为180天。 | 20180613
1015467374 | 20180613 | 180613861100 | 0 | 638.5 | 1277 | 违约用电 | 未经供电企业同意擅自改变用电类别，将办公照明用电接在生产用电上使用，容量为1KW,时间为180天。 | 20180613
1014549266 | 20180730 | 180806842204 | 0 | 0 | 3360 | 违约用电 | 现场用电检查发现该户合同容量为46kW，实际运行113.2kW，超过合同容量67.2kW。 | 20180731
00248620 | 20180524 | 180524269838 | 7426 | 3787.26 | 11361.78 | 窃电 | 窃电：窃电时间294天，窃电容量4.21kW，窃电量4.21kW*6h*294=7426kWh | 20180524
1021293192 | 20180620 | 180620955776 | 2160 | 1639.01 | 4917.03 | 窃电 | 该客户现场表计接线端子盒短接，属窃电 | 20180620
1022843688 | 20181022 | 181022002266 | 1782 | 908.82 | 2726.46 | 窃电 | 经现场检查，该户现场存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量1.65kW，窃电量1.65kW*6h*180=1782kWh。 | 20181022
00419155 | 20180904 | 180904939117 | 0 | 3770.47 | 7540.94 | 违约用电 | 现场用电检查发现该户计量点2计量的商铺执行的学校电价,与实际不符，应该执行商业电价。 | 20180709
1022072899 | 20180518 | 180528321455 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该户合同容量10KW，现场检查私自增容10KW。属于违约用电 | 20180518
1016877567 | 20180814 | 180814107453 | 0 | 0 | 7500 | 违约用电 | 该客户合同容量为100KVA，但经过现场仪器测量，判定容量为250KVA，但变压器铭牌为100KVA，此行为属私自超过合同约定的容量用电。 | 20180814
1021362144 | 20181022 | 181022985218 | 0 | 0 | 750 | 违约用电 | 该户报装容量为42KW，经现场核查擅自超过合同约定的容量15KW，除应拆除私增容设备外，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。即：15KW*50元/KW=750元 | 20181022
1022849875 | 20181024 | 181024056008 | 972 | 495.72 | 1487.16 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间180天，窃电容量0.9kW，窃电量：180*0.9kW*6h=972kWh。 | 20181024
1017446368 | 20180521 | 180521209480 | 0 | 0 | 15960 | 违约用电 | 2017年8月31日客户办理630KVA、400kVA2台变压器暂停，计划恢复日期为2017年10月27日，剩余20KVA变压器容量不足315KVA，执行一般工商业用电（普通工业）1-10千伏电价。客户暂停到期后一直未办理暂停恢复手续，该户本月算费时产生大电量，2018年5月16日现场核查发现该户私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。 | 20180521
00288783 | 20180606 | 180606723929 | 10728 | 2043.68 | 6131.04 | 窃电 | 绕越供电企业计量装置 | 20180606
1022465206 | 20180625 | 180625038612 | 360 | 270.5 | 811.5 | 窃电 | 2018年6月11日，经现场检查，发现该户无表用电，属窃电行为。窃电容量6KWH,窃电时间5天。 | 20180625
00412995 | 20180903 | 180903819744 | 1296 | 660.96 | 1982.88 | 窃电 | 2018年8月2日，经现场检查，发现该户私自打开计量装置进行窃电。 | 20180903
00138363 | 20180621 | 180621975274 | 0 | 0 | 2550 | 违约用电 | 现场查看，超容51KW | 20180621
01385764 | 20180827 | 180904943007 | 0 | 423.75 | 2847.5 | 违约用电 | 未经供电企业许可，擅自改变用电类别和擅自供出电源给钓鱼池旁住家照明使用。现场实际用电容量：4KW。 | 20180827
00510447 | 20180723 | 180723777022 | 1620 | 1187.3 | 3561.9 | 窃电 | 经现场检查，该户在电表火线进出线内插入‘U'型环，进行窃电。现场窃电容量0.75KW。 | 20180723
1020897117 | 20181113 | 181113791476 | 3240 | 1652.4 | 4957.2 | 窃电 | 2018年10月13日，在下厂检查中，发现该户在供电企业的供电设施上，擅自接线用电，属窃电行为。现场实际窃电负荷为3KW,用电性质为居民生活用电。 | 20181115
00523287 | 20190220 | 190220996889 | 979 | 499.29 | 1497.87 | 窃电 | 经现场检查，客户存在绕越法定计量装置用电的窃电行为。 | 20190220
00558969 | 20181119 | 181119957135 | 1296 | 660.96 | 1982.88 | 窃电 | 本单位在反窃电行动中发现该户擅自在公网线路上挂接用电设备:电暖气:900W,电视机:250W,其他照明用电50W,合计用电容量：1.2千瓦。 | 20181119
1014442679 | 20180925 | 180925464833 | 0 | 1116.1 | 2232.2 | 违约用电 | 经现场核查，用户违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，合计0.78千瓦，违约用电时长18个月。现按规定补收0.78*12*545=5101千万时的电价差额及违约使用电费。 | 20181126
00523183 | 20190118 | 190118260832 | 3820 | 1948.2 | 5844.6 | 窃电 | 经现场检查，该客户电能表（表号：0101168375）存在开盖记录，开盖时间2012年9月25日，现场实测电流与电能表显示电流不符，客户行为属窃电。 | 20190118
00250906 | 20190116 | 190116208525 | 1922 | 980.22 | 2940.66 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.90kW，窃电期间电表所走电量为130kWh,窃电量1.90kW*6h*180-130kWh=1922kWh。补收电费1922kWh*0.51元/kWh=980.22元，违约使用电费：980.22元*3=2940.66元。合计980.22+2940.66=3920.88元。 | 20190116
00153914 | 20190111 | 190111008385 | 1512 | 771.12 | 2313.36 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，绕越计量装置用电。窃电时间180天，窃电容量1.4kW，窃电量1.4kW*6h*180=1512kWh。补收电费1512kWh*0.51元/kWh=771.12元，违约使用电费：771.12元*3=2313.36元。合计771.12+2313.36=3084.48元。 | 20190111
00180640 | 20190305 | 190305449489 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 私自超过合同约定的容量用电20KW 报装容量：6KW 现场实际容量：26KW 电饭锅：3.2KW*1台 2.5KW*1台 热水器：6KW*1台 电暖气：2.5KW*1台 电水壶：1.5KW*7 10.5KW 照明负荷：40只 1.3KW | 20190305
01390751 | 20190110 | 190110963382 | 756 | 385.56 | 1156.68 | 窃电 | 客户将电能表进出线短接，导致电能表计量不准，现场实测容量0.7kW | 20190110
00165234 | 20181217 | 181217066328 | 5206 | 2655.06 | 7965.18 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量4.82kW。追补电量4.82kW*6h*180=5206kWh。 | 20181217
00251212 | 20190107 | 190107871037 | 4190 | 2899.48 | 8698.44 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：绕越计量装置用电。窃电时间180天，窃电容量1.94kW，窃电量1.94kW*12h*180=4190kWh。 | 20190107
1017078512 | 20190107 | 190107862558 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为 | 20190107
00253417 | 20190102 | 190102652093 | 0 | 0 | 4800 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：超容用电。现场容量120kW，合同容量24kW，超容用电96kW。 | 20190102
1019755761 | 20181128 | 181128230437 | 4896 | 3388.03 | 10164.09 | 窃电 | 经现场检查，该用户电能表（表号：00000120347420）封印存在被更动的痕迹，现场服务终端检测显示：该电能表于2018年11月11日5:26至5:30存在一次开盖记录。现场实测电流与电能表显示电流不符，客户确实存在窃电行为。 | 20181127
00154042 | 20181225 | 181225355838 | 11701 | 5967.51 | 17902.53 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业供电计量装置计量不准或失效，窃电时间1569天，窃电容量1.83kW，窃电期间电表所走电量5527kWh，窃电量1.83kW*6h*1569-5527kWh=11701kWh。 | 20181225
1018702186 | 20190118 | 190118288252 | 6364 | 3245.64 | 9736.92 | 窃电 | 经现场检查，该客户电能表（表号：0100605623）存在开盖记录，开盖时间2014年1月13日，现场实测电流与电能表显示电流不符，客户确实存在窃电行为。 | 20190118
1015437108 | 20190124 | 190124437216 | 1512 | 771.12 | 2313.36 | 窃电 | 用户绕越用电计量装置用电属窃电行为。 | 20190201
1023345589 | 20190307 | 190307503621 | 1080 | 747.36 | 2242.08 | 窃电 | 客户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，擅自接电容量为3千瓦 | 20190307
00277969 | 20181219 | 181219183558 | 2412 | 1230.12 | 3690.36 | 窃电 | 绕越计量装置窃电 | 20181219
00578107 | 20190220 | 190220998936 | 2160 | 1494.72 | 4484.16 | 窃电 | 经现场检查，客户存在绕越法定计量装置用电的窃电行为，用电设备容量1千瓦。 | 20190220
00366772 | 20181214 | 181214012056 | 0 | 0 | 843.8 | 违约用电 | 经现场检查，该户超容用电，现场容量20.876kW，合同容量4kW，超容用电16.876kW，违约使用电费16.876*50=843.8元。 | 20181214
01382803 | 20190108 | 190108893431 | 162 | 82.62 | 247.86 | 窃电 | 客户在供电企业的供电设施上擅自接线用电（擅接用电容量按实测容量0.15千瓦） | 20190108
00259404 | 20190201 | 190201712672 | 4060 | 2070.6 | 6211.8 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量4.25kW，窃电期间所走电量为530kWh，窃电量4.25kW*6h*180-530kWh=4060kWh。补收电费4060kWh*0.51元/kWh=2070.6元，违约使用电费：2070.6元*3=6211.8元。合计2070.6+6211.8=8282.4元。 | 20190201
00259408 | 20190222 | 190222029302 | 9831 | 5013.81 | 15041.43 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间314天，窃电容量6kW，窃电期间所走电量为1473kWh，窃电量6kW*6h*314-1473kWh=9831kWh。追补电费9831kWh*0.51元/kWh=5013.81元，违约使用电费：5013.81元*3=15041.43元。合计5013.81+15041.43=20055.24元。 | 20190222
00259985 | 20190311 | 190311557189 | 1942 | 990.42 | 2971.26 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间61天，窃电容量5.565kW，窃电期间所走电量为95kWh，窃电量5.565kW*6h*61-95kWh=1942kWh。追补电费1942kWh*0.51元/kWh=990.42元，违约使用电费：990.42元*3=2971.26元。合计990.42+2971.26=3961.68元。 | 20190311
1022914320 | 20181116 | 181116881740 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 该用户未经过表计直接擅自在供电设施上接电使用 | 20181121
00522853 | 20190220 | 190220999971 | 4320 | 2203.2 | 6609.6 | 窃电 | 经现场检查，客户在供电企业的供电设施上擅自接线用电，窃电设备容量4千瓦. | 20190220
1019870934 | 20181211 | 181211859939 | 0 | 0 | 7500 | 违约用电 | 该户未经许可，擅自向外供出电源，属违约用电行为，供电容量15千瓦。 | 20181211
00380560 | 20190108 | 190108882917 | 720 | 367.2 | 1101.6 | 窃电 | 该户因欠电费催缴多次无果，故在2018年12月1日采取停电措施，停电后客户私自接线绕越计量装置用电，合同容量6kW。 | 20190108
01380095 | 20190117 | 190117234753 | 0 | 0 | 550 | 违约用电 | 客户擅自超过合同约定的容量用电。合同容量8kW，现场实测用电容量为19kW。 | 20190117
1014241827 | 20190116 | 190116210328 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 经现场检查，该户违约用电：该户欠费停电后，客户私自将线接上用电。私自计量装置一次，需承担违约使用电费500元。 | 20190122
1021526050 | 20190110 | 190110982313 | 0 | 0 | 8050 | 违约用电 | 经现场检查，该户超过合同约定的容量用电，现场统计容量170kW，合同容量9kW，超容用电161kW。违约使用电费161kW*50元/kW=8050元。 | 20190110
1019773796 | 20190111 | 190111024604 | 0 | 0 | 1300 | 违约用电 | 经用电检查人员现场勘查，该客户合同容量10千瓦，现场实际容量36千瓦，私自增容26千瓦，，根据（供用电营业规则）相关规定，私自超过合同容量用电需承担每千瓦50元的违约使用电费，即26*50=1300元 | 20190111
00524628 | 20190111 | 190111002136 | 1518 | 774.18 | 2322.54 | 窃电 | 该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效，时间共180天，窃电容量1.58kW，窃电期间电表所计电量188kWh，窃电量1.58kW*6h*180-188kWh=1518kWh。追补电费1518kWh*0.51元/kWh=774.18元，违约使用电费3*774.18=2322.54元。合计：774.18+2322.54=3096.72元。 | 20190111
1019585553 | 20190117 | 190117235508 | 0 | 0 | 7117.5 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：超过合同约定的容量用电，现场统计容量152.35kW，合同容量10kW，超容用电142.35kW。 | 20190117
00629374 | 20181120 | 181120963581 | 2290 | 1167.9 | 3503.7 | 窃电 | 该户将表盖开启短接窃电，事实清楚，证据确凿。窃电容量：电视机：0.1KW，电冰箱1台0.08kw，洗衣机：0.08kw，照明灯6盏:0.36KW，热水壶：0.5KW，抽油烟机：0.1KW,电炖锅：0.4KW，小电饭锅：0.5KW,合计2.12kw。 | 20181120
00262363 | 20181204 | 181204653839 | 0 | 257.52 | 515.04 | 违约用电 | 客户违反《电力法》及《供电营业规则》，在低电价的供电线路上，擅自借用高电价用电设备，构成违约用电。合计0.18千瓦，用电时长18个月，按规定补收差额电费及违约使用电费。 | 20181204
1023039073 | 20181225 | 181225369055 | 2398 | 1222.98 | 3668.94 | 窃电 | 该户绕越计量装置用电，时间180天，窃电容量2.22kW，窃电量2.22kW*6h*180=2398kWh。 | 20181225
1020897393 | 20181225 | 181225364690 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*180=6480kWh。 | 20181225
1015685813 | 20181120 | 181120971533 | 465 | 237.15 | 711.45 | 窃电 | 经现场核查，户号为1015685813的用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，用户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电，构成违约窃电事实。用户违约用电负荷为15.5kW，违约用电时长为5天。 | 20181120
00252029 | 20181213 | 181213977853 | 279 | 33.62 | 100.86 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准，经核实，该户A相电流极性反，少计2/3电量，窃电时间为2018年12月1日至2018年12月5日，窃电期间电表所计电量为139.5kWh，需补收电量为：139.5*2=279kWh。 | 20181213
1021525985 | 20190104 | 190104827409 | 0 | 16310.55 | 32621.1 | 违约用电 | 高电价负荷接在低电价供电线路上，补收差额电费及违约使用电费。 | 20181220
3105972236 | 20190124 | 190124453205 | 1955 | 997.05 | 2991.15 | 窃电 | 工作人员杨天赋、薛勇现场查看，用户存在绕越供电企业用电计量装置用电情况，用电设备容量合计1.81Kw. | 20190124
1014432160 | 20180925 | 180925458784 | 0 | 715.48 | 1430.96 | 违约用电 | 经现场核查，用户，违反《电力法》及《用电营业规则》，在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备，已构成违约用电，违约用电时长18个月。 | 20181126
00249766 | 20190201 | 190201713962 | 15192 | 7747.92 | 23243.76 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，绕越计量装置用电。窃电时间422天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*422=15192kWh。补收电费15192kWh*0.51元/kWh=7747.92元，违约使用电费：7747.92元*3=23243.76元。合计7747.92+23243.76=30991.68元。 | 20190201
00155227 | 20190201 | 190201713978 | 20938 | 10678.38 | 32035.14 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间2666天，窃电容量1.93kW，窃电期间所走电量为9934kWh，窃电量1.93kW*6h*2666-9934kWh=20938kWh。补收电费20938kWh*0.51元/kWh=10678.38元，违约使用电费：10678.38元*3=32035.14元。合计10678.38+32035.14=42713.52元。 | 20190201
00154456 | 20190111 | 190111008006 | 2054 | 1047.54 | 3142.62 | 窃电 | 该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效，时间共180天，窃电容量2.11kW，窃电期间电表所计电量225kWh，窃电量2.11kW*6h*180-225kWh=2054kWh。追补电费2054kWh*0.51元/kWh=1047.54元，违约使用电费3*1047.54=3142.62元。合计：1047.54+3142.62=4190.16元。 | 20190111
00444346 | 20190125 | 190125461440 | 0 | 0 | 800 | 违约用电 | 擅自超过合同约定容量用电 | 20190125
00255884 | 20190102 | 190102648098 | 5014 | 2557.14 | 7671.42 | 窃电 | 该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效，时间1185天，窃电容量0.78kW，窃电期间电表所计电量532kWh，窃电量0.78kW*6h*1185-532kWh=5014kWh。 | 20190103
1023046828 | 20190103 | 190103666985 | 2160 | 1494.72 | 4484.16 | 窃电 | 该户无表用用电，时间180天，窃电容量1kW，窃电量1kW*12h*180=2160kWh。 | 20190103
1019585553 | 20181214 | 181214986954 | 0 | 0 | 7117.5 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：超过合同约定的容量用电，现场统计容量152.35kW，合同容量10kW，超容用电142.35kW。 | 20181214
00409019 | 20190111 | 190111002111 | 16851 | 8594.01 | 25782.03 | 窃电 | 该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效，时间2011.6.28-2018.5.11共2509天，窃电容量1.46kW，窃电期间电表所计电量5128kWh，窃电量1.46kW*6h*2509-5128kWh=16851kWh。追补电费16851kWh*0.51元/kWh=8594.01元，违约使用电费3*8594.01=25782.03元。合计：8594.01+25782.03=34376.04元。 | 20190111
00512747 | 20190102 | 190102648248 | 1837 | 936.87 | 2810.61 | 窃电 | 该户绕越计量装置用电，时间180天，窃电容量2.36kW，窃电期间电表所计电量712kWh，窃电量2.36kW*6h*180-712kWh=1837kWh。 | 20190103
00079574 | 20181207 | 181207764333 | 2808 | 1474.2 | 4422.6 | 窃电 | 在2018年11月28日下场检查中，发现该户绕越供电企业用电计量装置进行窃电,因窃电日数无法查明，根据《供电营业规则》规定窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场实际窃电负荷为2.6KW。 窃电电量：2.6kw*6小时*180天=2808kwh 补收电费：2808*0.525(按现行电价平段电价标准执行)=1474.2元 违约使用电费：1474.2*3=4422.6元 合计:5896.8元 | 20181207
00261023 | 20190321 | 190321781015 | 1631 | 831.81 | 2495.43 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.15kW，窃电期间所走电量为691kWh，窃电量2.15kW*6h*180-691kWh=1631kWh。追补电费1631kWh*0.51元/kWh=831.81元，违约使用电费：831.81元*3=2495.43元。合计831.81+2495.43=3327.24元。 | 20190321
00155570 | 20190423 | 190423647185 | 1857 | 947.07 | 2841.21 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.57kW，窃电期间电表所走电量919kWh，窃电量2.57kW*6h*180-919kWh=1857kWh。补收电费1857kWh*0.51元/kWh=947.07元，违约使用电费：947.07*3=2841.21元。 | 20190423
1016108621 | 20190517 | 190517304514 | 0 | 0 | 2400 | 违约用电 | 客户擅自使用已在供电所办理暂停业务的设备。 | 20190517
00079775 | 20190515 | 190515262080 | 59278 | 38838.95 | 116516.85 | 窃电 | 现场查看现场表计0100882826互感器两只，被更换为200/5属于窃电行为。 | 20190515
1019663893 | 20190410 | 190417541869 | 1296 | 660.96 | 1982.88 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190417
00548515 | 20190621 | 190621061751 | 1512 | 793.8 | 2381.4 | 窃电 | 该户在榆中县冯家湾村委会台区采用直接搭挂在架空导线上的方式用电、绕越了电能计量装置、形成窃电事实。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算。现场负荷0.7KW。补交电费：0.7KW×12小时×180天×0.525元=793.80元。违约使用电费：793.80元×3=2381.4元。合计：793.80元＋2381.4元=3175.20元。 | 20190621
1020506288 | 20190712 | 190712593654 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在私增容量的违约用电行为，私增容量6kW。 | 20190523
1021111805 | 20190322 | 190322805060 | 1622 | 827.22 | 2481.66 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2kW，窃电期间所走电量为538kWh，窃电量2kW*6h*180-538kWh=1622kWh。追补电费1622kWh*0.51元/kWh=827.22元，违约使用电费：827.22元*3=2481.66元。合计827.22+2481.66=3308.88元。 | 20190322
00596898 | 20190322 | 190322804975 | 164 | 83.64 | 250.92 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效(短接连片)。窃电时间60天，窃电容量0.85kW，窃电期间所走电量为142kWh，窃电量0.85kW*6h*60-142kWh=164kWh。追补电费164kWh*0.51元/kWh=83.64元，违约使用电费：83.64元*3=250.92元。合计83.64+250.92=334.56元。 | 20190322
00363931 | 20190314 | 190314631077 | 1200 | 830.4 | 2491.2 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为。根据用电信息采集系统单台区线损模块查证，该台区连续10天为高损台区，用户窃电时间为10天。窃电容量10kW,窃电量10kW*12h*10=1200kWh。补收电费1200kWh*0.692元/kWh=830.4元，违约使用电费：830.4元*3=2491.2元。合计830.4+2491.2=3321.6元。 | 20190314
1016111634 | 20190418 | 190418560264 | 0 | 0 | 2400 | 违约用电 | 客户擅自使用已办理暂停业务的电力设备 | 20190419
1016808491 | 20190514 | 190514234861 | 2601 | 1326.51 | 3979.53 | 窃电 | 2018年11月26日工作人员现场使用掌机查出该用户表计存在开盖记录（现场打开表计后，发现零线短接），具体窃电天数无法确定。 | 20190514
00259499 | 20190408 | 190408327149 | 5395 | 2751.45 | 8254.35 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量5.29kW，窃电期间所走电量为318kWh，窃电量5.29kW*6h*180-318kWh=5395kWh。追补电费5395kWh*0.51元/kWh=2751.45元，违约使用电费：2751.45元*3=8254.35元。合计2751.45+8254.35=11005.8元。 | 20190408
1019636600 | 20190418 | 190418561186 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 经现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190410
00155556 | 20190505 | 190505038804 | 9679 | 4936.29 | 14808.87 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间1976天，窃电容量1.13kW，窃电期间电表所走电量3718kWh，窃电量1.13kW*6h*1976-3718kWh=9679kWh。补收电费9679kWh*0.51元/kWh=4936.29元，违约使用电费：4936.29*3=14808.87元。 | 20190505
00378867 | 20190301 | 190301275954 | 7998 | 5534.62 | 16603.86 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间953天，窃电容量1.5kW，窃电期间所走电量为9156kWh，窃电量1.5kW*12h*953-9156kWh=7998kWh。追补电费7998kWh*0.692元/kWh=5534.62元，违约使用电费：5534.62元*3=16603.86元。合计5534.62+16603.86=22138.48元。 | 20190301
00438301 | 20190506 | 190506065796 | 2442 | 1245.42 | 3736.26 | 窃电 | 窃电情况： 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为2.36KW（用电设备为洗衣机600W、电视200W、照明60W、电暖器1200W、抽油烟机200W、冰箱100W）。2019年4月16日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20190506
1023622659 | 20190705 | 190705474198 | 360 | 235.87 | 707.61 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间2天，窃电容量15kW，窃电量15kW*12h*2=360kWh。补收电费360kWh*0.6552元/kWh=235.87元，违约使用电费：235.88*3=707.61元。 | 20190705
00528979 | 20190422 | 190422625754 | 0 | 96625.07 | 265750.14 | 违约用电 | 贵单位2018年12月初将泵房“地表水提灌用电300米以上/1-10千伏”私自接入仁寿山人家农家乐（属于商业用电使用）。转出用电安装表计一块。该转供电行为属于违约用电行为，转供农家乐商业楼用电容量为145kW。现场转供电电缆已拆除。 | 20190422
1019652802 | 20190418 | 190418556864 | 1296 | 660.96 | 1982.88 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190410
1023626837 | 20190711 | 190711574557 | 720 | 471.74 | 1415.22 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间6天，窃电容量10kW，窃电量10kW*12h*6=720kWh。补收电费720kWh*0.6552元/kWh=471.744元，违约使用电费：471.744*3=1415.232元。 | 20190711
1023590992 | 20190619 | 190619037228 | 180 | 117.94 | 353.82 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：无表用电。窃电时间1天，窃电容量15kW，窃电量15kW*12h*1=180kWh。补收电费180kWh*0.6552元/kWh=117.94元，违约使用电费：117.94*3=353.82元。 | 20190619
1020524587 | 20190612 | 190612908422 | 1005 | 512.55 | 1537.65 | 窃电 | 2019年6月5日，在对“兰怡幸福里”台区的长期零度专项检查中，发现该户故意使供电企业计量装置不准用电，电表进线端子插U型环，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百条第二款规定，按窃电处理。经现场检查，现场装接负荷为1.75KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算，应计收电量1.75KW*6小时/天*180天=1890KWH，其中表计电量885KWH,故追补电量1890-885=1005KWH。 | 20190619
1023534901 | 20190515 | 190515267630 | 1233 | 628.83 | 1886.49 | 窃电 | 用户设备容量：电炉子1.5KW，电水壶1.5KW,电烤箱0.7KW，电压力锅0.9KW，电磁炉2.1KW,电视机0.1KW，共6.85KW，时间30天。 追补电量：6.85×6×30×0.51=628.83元 违约电量：628.83×3=1886.49元 共计：2515.32元 | 20190515
1016760171 | 20190506 | 190506063349 | 243 | 123.93 | 371.79 | 窃电 | 在供电企业的供电设施上擅自接线用电，用电设备为4.5KW单相电动机1台，用电时间为2017年10月16日至2017年10月25日共计9天。 | 20190506
1015049363 | 20190509 | 190509126204 | 2281 | 1494.51 | 4483.53 | 窃电 | 经现场核查，你户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用户构成违约窃电事实，用户用电负荷1.056kw。 | 20190509
00249098 | 20190411 | 190411428070 | 806 | 411.06 | 1233.18 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间72天，窃电容量2.06kW，窃电期间所走电量为84kWh，窃电量2.06kW*6h*72-84kWh=806kWh。追补电费806kWh*0.51元/kWh=411.06元，违约使用电费：411.06元*3=1233.18元。合计411.06+1233.18=1644.24元。 | 20190411
1021044354 | 20190507 | 190507090570 | 5122 | 2612.22 | 7836.66 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量1358kWh，窃电量6kW*6h*180-1358kWh=5122kWh。补收电费5122kWh*0.51元/kWh=2612.22元，违约使用电费：2612.22*3=7836.66元,合计：2612.22元+7836.66元=10448.88元。 | 20190507
00155665 | 20190515 | 190515249447 | 761 | 388.11 | 1164.33 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量0.8kW，窃电期间电表所走电量103kWh，窃电量0.8kW*6h*180-103kWh=761kWh。补收电费761kWh*0.51元/kWh=388.11元，违约使用电费：388.11*3=1164.33元。 | 20190515
1014729198 | 20190625 | 190625122094 | 4246 | 2781.98 | 8345.94 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间236天，窃电容量1.5kW，窃电期间电表所走电量2kWh。窃电量1.5kW*12h*236-2kWh=4246kWh。补收电费4246kWh*0.6552元/kWh=2781.98元，违约使用电费：2781.98元*3=8345.94元。 | 20190625
00278598 | 20190411 | 190411423691 | 1274 | 649.74 | 1949.22 | 窃电 | 伪造或者私自开启供电企业加封的用电计量装置用电。该户窃电容量为2.6KW（用电设备为冰箱200W、电视350W、电暖气2000W、照明50W）。2019年3月20日工作人员现场使用仪器“北猫”查出该用户表计异常（仪器屏幕显示“零火线电流异常、拆表盖”），具体窃电天数无法确定。 | 20190411
00593543 | 20190322 | 190322793206 | 0 | 0 | 550 | 违约用电 | 经现场核查，改户私自超过合同容量用电，将7.5千瓦电机更换为18.5千瓦电机。 | 20190214
1023535539 | 20190516 | 190516273612 | 6480 | 4245.7 | 12737.1 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：在供电企业的供电设施上擅自接线用电。窃电时间180天，窃电容量3kW，窃电量3kW*12h*180=6480kWh。补收电费6480kWh*0.6552元/kWh=4245.7元，违约使用电费：4245.7*3=12737.1元。 | 20190516
00249050 | 20190313 | 190313606551 | 3140 | 1601.4 | 4804.2 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量3kW，窃电期间所走电量为100kWh，窃电量3kW*6h*180-100kWh=3140kWh。追补电费3140kWh*0.51元/kWh=1601.4元，违约使用电费：1601.4元*3=4804.2元。合计1601.4+4804.2=6405.6元。 | 20190313
00100548 | 20190624 | 190624101220 | 9514 | 6233.57 | 18700.71 | 违约用电 | 5月15日，经核查互感器变比为100/5，现场检查时发现其中一组互感器变比被更换为300/5，经计算，因窃电时间无法查明按180天计算，2018年12月至2019年5月系统抄见电量的日均电量为185KWH,即180计算电量为33300KWH,需追补电量=33300X2/7=9514KWH,退补电费按现行电价0.6552元/千瓦时，即9514X0.6552=6233.57元，违约使用电费为：6233.57X3=18700.71元，共计24934.28元。 | 20190515
00514459 | 20190422 | 190422622371 | 1414 | 721.14 | 2163.42 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间519天，窃电容量0.51kW，窃电期间电表所走电量174kWh，窃电量0.51kW*6h*519-174kWh=1414kWh。补收电费1414kWh*0.51元/kWh=721.14元，违约使用电费：721.14*3=2163.42元。 | 20190422
1022884962 | 20190709 | 190722746719 | 0 | 0 | 15000 | 违约用电 | 该用户私自将分布式电源并网，并网容量为30kW,根据供电营业规则相关规定，该用户行为属违约用电。 | 20190709
00514456 | 20190422 | 190422620625 | 1010 | 515.1 | 1545.3 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间322天，窃电容量1.48kW，窃电期间电表所走电量1849kWh，窃电量1.48kW*6h*322-1849kWh=1010kWh。补收电费1010kWh*0.51元/kWh=515.1元，违约使用电费：515.1*3=1545.3元。 | 20190422
00408215 | 20190621 | 190621066703 | 3923 | 2000.73 | 6002.19 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间1849天，窃电容量0.82kW，窃电期间电表所走电量5174kWh。窃电量0.82kW*6h*1849-5174kWh=3923kWh。补收电费3923kWh*0.51元/kWh=2000.73元，违约使用电费：2000.73元*3=6002.19元。 | 20190621
00624765 | 20190418 | 190425696865 | 0 | 0 | 10000 | 违约用电 | 2019年4月18日用电检查工作人员现场检查时发现该客户未经供电企业许可，擅自对外转供电，现场实际擅自供出电源容量为20千瓦用电。 | 20190425
1014165512 | 20190516 | 190516274419 | 513150 | 336215.88 | 1008647.64 | 窃电 | 经现场检查该客户私自更换互感器，将150/5更换为300/5，少计二分之一电量，根据客户提供资料，窃电时间按照2017年6月开始至2019年3月查出为止。窃电计算时间：2017年6月至2019年3月，窃电追补电量按系统该期间抄见电量，即429646kWh， 追补电费：按照该期间电费追补，即336216.1元。 违约使用电费：336216.1元 * 3 =1008648.3元， 应交电费=追补电费+违约使用电费=336216.1元+1008648.3元=1344864.4元。 现因电价变更且力调电费不同，故按该金额进行计算电量追补，电价按现行电价0.6552元/千瓦时。 计算需追补电量为336216.1/0.6552=513150kWh，不计算力调电费，则需追补电费513150kWh*0.6552=336215.88，违约使用电费336215.88*3=1008647.64元，总计1344863.52元. 现因客户已按1344864.4元缴纳，相比计算金额1344863.52元多出0.88元，将0.88元转为预交电费。 | 20190516
1023535249 | 20190515 | 190515267639 | 90 | 45.9 | 137.7 | 窃电 | 经核查，该客户不属于直供客户，无客户编号，自建房擅自接线用电，属于窃电行为，用户设备容量：电脑0.4KW，电视机0.1KW，共0.5KW，时间30天。 追补电量：0.5×6×30×0.51=45.9元 违约电量：45.9×3=137.7元 共计183.6元 | 20190515
1021103435 | 20190430 | 190620054496 | 0 | 17058.2 | 34116.4 | 违约用电 | 2019年02月02日该户办理630+4000KVA变压器两台暂停，于2019年2月22日恢复630KVA变压器一台，2019年4月30日，发现该户用电量发生异常，因此对该户用电负荷进行核查，通过采集系统发现该户负荷波动较大，太极供电所人员到用户处检查，发现该户于2019年02月23日私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。根据《供电营业规则》第一百条第四款，擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备应停用违约使用的设备，属于两部制电价的用户应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电量，并承担二倍补交基本电费的违约使用电费，电费调整系数按4月计算，功率因数考核标准0.9，实际功率因数0.89，查功率对照表得电费调整系数为0.005. | 20190621
00242625 | 20190314 | 190314630587 | 1080 | 550.8 | 1652.4 | 窃电 | 绕越供电企业计量装置用电1KW，补收电量1KW*6小时*180天=1080KWH，补收电费1080KWH*0.51元/KWH=550.80元，补收违约使用电费550.80元*3倍=1652.40元，合计2203.20元。 | 20190314
3105529748 | 20190308 | 190308518761 | 6218 | 3171.18 | 9513.54 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间62天，窃电容量17.46kW，窃电期间所走电量为277kWh，窃电量17.46kW*6h*62-277kWh=6218kWh。追补电费6218kWh*0.51元/kWh=3171.18元，违约使用电费：3171.18元*3=9513.54元。合计3171.18+9513.54=12684.72元。 | 20190308
00430518 | 20190818 | 190815313916 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 2019年8月9日，在现场工作中，发现该户绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第二款规定：“绕越供电企业用电计量装置用电”属窃电行为。经现场核查，现场实际装接负荷为2KW,用电性质为城镇居民生活用电。因窃电时间无法确定，根据《供电营业规则》规定，窃电时间按180天计算。 | 20190818
1021521420 | 20190815 | 190815313001 | 0 | 0 | 71000 | 违约用电 | 该客户私自供出电源142千瓦，每千瓦500元，共计71000.00元 | 20190819
1014421007 | 20190408 | 190408345219 | 2700 | 1868.4 | 5605.2 | 窃电 | 2019年03月01日在现场检查时发现该户将火线和出线接在一个线孔内，越表用电2.5kw。 | 20190408
00149840 | 20190516 | 190516272276 | 6480 | 3304.8 | 9914.4 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电，属于窃电行为，表计无电量。 | 20190516
00253821 | 20190315 | 190315666507 | 4755 | 2425.05 | 7275.15 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间136天，窃电容量6kW，窃电期间所走电量为141kWh，窃电量6kW*6h*136-141kWh=4755kWh。追补电费4755kWh*0.51元/kWh=2425.05元，违约使用电费：2425.05元*3=7275.15元。合计2425.05+7275.15=9700.2元。 | 20190319
1023566405 | 20190604 | 190604796595 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 无档案用户“事故赔偿费” | 20190604
1020269343 | 20190818 | 190815313796 | 3240 | 1652.4 | 4957.2 | 窃电 | 2019年7月26日，在现场工作中，发现该户电表铅封被破坏，电表接线端子插“U"型环，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第二款规定：“绕越供电企业用电计量装置用电”属窃电行为。经现场核查，现场实际装接负荷为3KW,用电性质为城镇居民生活用电。因窃电时间无法确定，根据《供电营业规则》规定，窃电时间按180天计算。 | 20190818
00153755 | 20190408 | 190408325461 | 6690 | 3411.9 | 10235.7 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6.51kW，窃电期间所走电量为341kWh，窃电量6.51kW*6h*180-341kWh=6690kWh。追补电费6690kWh*0.51元/kWh=3411.9元，违约使用电费：3411.9元*3=10235.7元。合计3411.9+10235.7=13647.6元。 | 20190408
00374770 | 20190417 | 190417534541 | 468 | 238.68 | 716.04 | 窃电 | 2019年4月12日，在对“乱庄”台区的高损检查中，发现该户绕越供电企业用电计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定，按窃电处理。经现场核查，该户现场装接负荷为6KW;根据“电能信息采集系统”的单台区线损和用户数据查询显示，客户客户窃电时间为13天。 | 20190417
00519975 | 20190418 | 190418556060 | 0 | 0 | 5500 | 违约用电 | 现场实际用电容量190KW,客户报装容量80KW，超容用电110KW | 20190418
00154840 | 20190408 | 190408325378 | 1711 | 872.61 | 2617.83 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.52kW，窃电期间所走电量为1011kWh，窃电量2.52kW*6h*180-1011kWh=1711kWh。追补电费1711kWh*0.51元/kWh=872.61元，违约使用电费：872.61元*3=2617.83元。合计872.61+2617.83=3490.44元。 | 20190408
1014653738 | 20190425 | 190425705678 | 0 | 2496.98 | 7490.94 | 违约用电 | 超过法定的用电容量用电。经现场核实，超容用电容量为131.42Kw 。依据《供电营业规则》第一百零三条规定处理： 超容用电补交超容量基本电费和3倍违约使用电费计算如下： 1、追补基本电费：131.42Kw×19元=2496.98元。 2、违约使用电费：2496.98元×3倍= 7490.94元。 合计：2496.98元+7490.94元=9987.92 元。 | 20190425
00116802 | 20190322 | 190322795709 | 10950 | 5584.5 | 16753.5 | 窃电 | 2019年2月1日，发现该户绕越供电企业用电计量装置用电，根据《供电营业规则》的一百零一条第二款规定，属窃电行为。现场实际装接负荷为5KW,用电性质为城镇居民生活用电。根据营销系统抄表电量信息显示，该户窃电时间为一年（365天）。 | 20190322
00530614 | 20190314 | 190314634317 | 4860 | 2478.6 | 7435.8 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越供电企业的用电计量装置用电。存在窃电行为。用户窃电时间为180天。窃电容量4.5kW,窃电量4.5kW*6h*180=4860kWh。补收电费4860kWh*0.51元/kWh=2478.6元，违约使用电费：2478.6元*3=7435.8元。合计2478.6+7435.8=9914.4元。 | 20190314
00401219 | 20190415 | 190417532670 | 108 | 55.08 | 165.24 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户绕越计量装置用电，属于窃电行为。 | 20190415
00548515 | 20190513 | 190513190223 | 2160 | 1134 | 3402 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越了供电企业的用电计量装置，存在窃电行为。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：电力用户按12小时计算。现场负荷为1KW。补交电费：1KW×12小时×180天×0.525元=1134.00元。违约使用电费：1134.00元×3=3402.00元。合计：1134.00元＋3402.00元=4536.00元。 | 20190513
1019651942 | 20190410 | 190418559003 | 1404 | 716.04 | 2148.12 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190410
00253721 | 20190423 | 190423656779 | 1077 | 549.27 | 1647.81 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1kW，窃电期间电表所走电量3kWh，窃电量1kW*6h*180-3kWh=1077kWh。补收电费1077kWh*0.51元/kWh=549.27元，违约使用电费：549.27*3=1647.81元。 | 20190423
1021109606 | 20190506 | 190506060744 | 0 | 6636.63 | 13273.26 | 违约用电 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 | 20190506
1021835435 | 20190610 | 190610871756 | 0 | 0 | 5626 | 违约用电 | 该客户未经供电企业容许私自供出电源，用电设备总容量11.252千瓦。 | 20190610
00024639 | 20190321 | 190321782446 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 2018年11月21日经现场检查，采用手持式设备检测，电能表00000119055914存在一次开盖记录，开盖时间：2017年11月5日，开盖时电能表底度为0.通过钳形电流表测量BC两相电流为0，打开电能表发现BC两相电流接线被剪断，未经电能表正常计量，属于窃电行为 | 20190321
00024639 | 20190321 | 190321782446 | 8887 | 6149.8 | 18449.4 | 窃电 | 2018年11月21日经现场检查，采用手持式设备检测，电能表00000119055914存在一次开盖记录，开盖时间：2017年11月5日，开盖时电能表底度为0.通过钳形电流表测量BC两相电流为0，打开电能表发现BC两相电流接线被剪断，未经电能表正常计量，属于窃电行为 | 20190321
1014427861 | 20191025 | 191025943680 | 0 | 0 | 150 | 违约用电 | 经核实现场实际用电设备：高压清洗工作台 1.5KW *2=3KW 合计：3Kw 该户报装合同容量2Kw，擅自超过合同容量用电3KW，应缴纳违约使用电费150元 | 20191025
00186561 | 20191122 | 191122668353 | 0 | 0 | 2500 | 违约用电 | 该户报装容量为97KW，现场核查使用容量为147KW，超出合同约定容量50KW。私自超过合同约定容量用电的属于违约用电，除拆除私增设备外还应承担私增容量每千瓦50元的违约费，该户违约使用电费为2500元。违约使用电器为电磁炉1.5KW*30台=45KW，热水壶1KW*5台=5KW，共50KW。 | 20191122
00180032 | 20191122 | 191122668407 | 0 | 0 | 450 | 违约用电 | 该户报装容量为4KW，现场核查使用容量为13KW，超出合同约定容量9KW。私自超过合同约定容量用电的属于违约用电，除拆除私增设备外还应承担私增容量每千瓦50元的违约费，该户违约使用电费为450元。违约使用电器为和面机2KW*2台=4KW，面饼铛5KW*1台=5KW，共9KW。 | 20191122
00156499 | 20191108 | 191108360009 | 0 | 0 | 5050 | 违约用电 | 经工作人员检查发现该户合同容量193KW，现场实际核查容量294KW，该客户存在私自超过合同约定容量用电的情况。根据《供电营业规则》第一百条第2条规则，用户应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费。违约使用电费=（294-193）KW×50元/KW·h=5050元。 | 20191021
00508799 | 20191119 | 191119578455 | 0 | 0 | 2625 | 违约用电 | 户名：武利平，用户编号：00508799，该户在2019年08月7日现场检查，用户超过合同容量用电。现场实际容量62.5KW,合同容量10KW,私增容量52.5KW,按电力法相关规定私增1KW处罚50元。违约使用电费：52.5KW×50元=2625元。合计处罚金额2625元。 | 20191119
00029667 | 20191202 | 191202026844 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 根据《供用电营业规则》，用户私自操作供电企业的用电计量装置，属于居民用户，承担每次500元的违约使用电费。 | 20191202
00578530 | 20190916 | 190916040943 | 0 | 0 | 4483 | 违约用电 | 现场查看，客户容量为98.66KW,报装容量9KW,超容89.66KW | 20190916
00057938 | 20191118 | 191118568811 | 0 | 0 | 4600 | 违约用电 | 经用电检查人员，该客户用电容量35千瓦，现场用电设备超出容量92千瓦，根据电力法规定，私自超过合同约定容量用电的，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即50*92=4600元 | 20191118
00393293 | 20191121 | 191115511948 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 客户因设备改造，私自增加用电容量10千瓦 | 20191121
1016337252 | 20191120 | 191115513662 | 0 | 0 | 107 | 违约用电 | 该用户合同容量2kw，本月容量4.14KW，由于政策性要求将原燃煤锅炉改为电采暖，本月现场未接火，正在改造过程中，用电量增加导致超容量2.14KW，现在现场已投运，本月办理增容手续。 | 20191122
1023753270 | 20190918 | 190918092205 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经现场检查，该户未经供电企业同意擅自更动供电企业计量装置，属于违约用电行为。 | 20190910
00411737 | 20191126 | 191126733567 | 216 | 110.16 | 330.48 | 窃电 | 2019年10月28日，在对110KV树屏变电站111树屏线“东沟一社”高损台区检查中，发现该户绕越计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定，按窃电处理。经现场核查，现场装接负荷为0.2KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。用电性质为城镇居民生活用电。 | 20191126
00526220 | 20190902 | 190902772188 | 0 | 0 | 9250 | 违约用电 | 兰州百栋商贸有限公司经现场核查报装容量为70KW，现场使用容量为255KW，私自超过合同约定的容量用电185KW。水壶：1.5KW*56只=84KW，空调：1.7KW*59只=100.3KW，洗衣机：0.7KW*1只=0.7KW。私自超过合同容量185KW。 | 20190902
00121702 | 20191122 | 191122662877 | 0 | 0 | 550 | 违约用电 | 客户私自增加用电设备，属私自增容。 | 20191118
00466840 | 20191120 | 191120628013 | 0 | 0 | 1250 | 违约用电 | 经现场检查，客户超容25KW | 20191126
00142904 | 20191118 | 191122662825 | 0 | 0 | 100 | 违约用电 | 客户超过合同容量用电，属私自增容。 | 20191118
1014291952 | 20191119 | 191119592925 | 0 | 0 | 300 | 违约用电 | 2019年10月15日，在对该户下厂检查中，发现该户合同约定容量7KW,现场实际装接负荷为13KW,超出合同约定容量6KW. | 20191119
00180160 | 20191122 | 191122668223 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 该户报装容量为5KW，现场核查使用容量为15KW，超出合同约定容量10KW。私自超过合同约定容量用电的属于违约用电，除拆除私增设备外还应承担私增容量每千瓦50元的违约费，该户违约使用电费为500元。违约使用电器为电磁炉2KW*5台=10KW | 20191122
1021742450 | 20190916 | 190911987313 | 0 | 2026.64 | 4053.28 | 违约用电 | 客户擅自使用已办理暂停手续的电力设备，现补交擅自启用封存设备的基本电费，并补交二倍基本电费的违约使用电费。 | 20190916
00556988 | 20190919 | 190919104851 | 0 | 0 | 8900 | 违约用电 | 经核查，现场超容用电，合同容量227kW，现场实际容量405kW，超容用电178kW。 | 20190919
1020553125 | 20191118 | 191122661216 | 0 | 0 | 200 | 违约用电 | 客户私自增加用电设备，属私自增容。 | 20191118
00206246 | 20191120 | 191120628080 | 0 | 0 | 650 | 违约用电 | 经现场检查，客户超容13KW | 20191126
00451174 | 20191120 | 191120628086 | 324 | 165.24 | 495.72 | 窃电 | 经现场检查，客户绕越表计窃电，窃电容量0.3KW | 20191126
00611234 | 20191017 | 191017768495 | 0 | 0 | 4000 | 违约用电 | 客户报装容量60千瓦，用电检查人员现场检查现场容量超容80千瓦，根据《供用电营业规则》，超容每千瓦需承担每千瓦50元的违约使用电费。80*50=4000元 | 20191017
01387703 | 20191218 | 191218451543 | 0 | 0 | 1150 | 违约用电 | 户号：01387703，户名：张家寺钟山绿化上水，经现场实测该户容量为30kW，擅自超过合同约定的7kW容量用电，超出容量23kW，现已对客户进行违约用电处理，客户应承担违约使用电费为23kW*50元=1150元，并告知客户如需继续使用，应按照增容办理手续办理。 | 20191218
00411743 | 20191126 | 191126734144 | 2160 | 1101.6 | 3304.8 | 窃电 | 2019年10月28日，在对110KV树屏变电站111树屏线“东沟一社”高损台区检查中，发现该户绕越计量装置用电，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百零一条第2款规定，按窃电处理。经现场核查，现场装接负荷为2KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算。用电性质为城镇居民生活用电。 | 20191126
00331366 | 20191106 | 191121649610 | 7236 | 4372.71 | 13118.13 | 窃电 | 经工作人员现场核实：该客户属无表用电，私自引入邻居家电源用电。根据《供电营业规则》第一百零二条：供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场终止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。其中取暖灯泡：0275×4=1.1KW；冰柜:0.75KW；绞肉机；1.5KW；合计用电容量=3.35KW。该客户窃电天数180天。该用户应交电费=12×3.35×0.6043×（3+1）×180=17490.85元。 | 20191106
1014663322 | 20191219 | 191219466347 | 0 | 0 | 900 | 违约用电 | 户号：1014663322，户名：祁有福，经现场实测该户实际容量为23kW，1.5kW三相异步电机*14个=21kW，照明电：2kW，合同约定的容量为5kW，超出约定容量18kW。 | 20191219
00422850 | 20191030 | 191031037865 | 0 | 0 | 310 | 违约用电 | 该用户现场使用1.炸油条锅一台，容量：4KW，2.电饭锅四台，容量：4*1.6KW=6.4KW，3.小电饭锅二台，容量：0.7+0.8=1.5KW，4.封口机一台，容量：0.3KW，合计容量：12.2KW，客户容量为6KW，超容6.2KW，6.2*50=310元 | 20191101
00187622 | 20191025 | 191025942161 | 0 | 0 | 150 | 违约用电 | 经核实现场实际用电设备：电脑0.9KW *3=2.7KW 空调1.3KW 合计：4Kw 该户报装合同容量1Kw，擅自超过合同容量用电3KW，应缴纳违约使用电费150元 | 20191025
1014182645 | 20190104 | 191024920703 | 0 | 0 | 390000 | 违约用电 | 根据《供用电营业规则》第八章第一百条第四款“擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。……应承担擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦(千伏安)30元的违约使用电费。 | 20191024
00002907 | 20191016 | 191016739191 | 84 | 42.84 | 128.52 | 窃电 | 10月9日经现场核查该客户短接电表火线进出线用电，属窃电行为，经采集网核查及客户说明，窃电时间为10月3日至9日，总计七天，现场用电容量2kW，根据《供电营业规则》需追补电费2kW*6小时*7天*0.51=42.84元，违约使用电费为42.84*3=128.52元。 | 20191016
1023783723 | 20191120 | 191120616678 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经现场检查，该户未经供电企业许可，擅自更动和操作供电企业供电设施，属于违约用电行为。 | 20191120
00366772 | 20191120 | 191120609384 | 0 | 0 | 4295 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为，现场超容用电85.9kW。需交违约使用电费85.9kW*50元/kW=4295元。 | 20191120
1019630514 | 20191122 | 191122668262 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户报装容量为82KW，现场核查使用容量为182KW，超出合同约定容量100KW。私自超过合同约定容量用电的属于违约用电，除拆除私增设备外还应承担私增容量每千瓦50元的违约费，该户违约使用电费为5000元。违约使用电器为空调1.5KW*66台=99KW，显示屏1KW*1台=1KW。共100KW。 | 20191125
00051427 | 20191118 | 191118568836 | 0 | 0 | 1650 | 违约用电 | 经用电检查人员，该客户用电容量49千瓦，现场用电设备超出容量33千瓦，根据电力法规定，私自超过合同约定容量用电的，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即50*33=1650元 | 20191120
1017446368 | 20191120 | 191120608930 | 0 | 0 | 6384 | 违约用电 | 该户于2018年8月17办理630KVA变压器减容，计划恢复日期2020年8月14日，于2018年9月7日办理400KVA变压器减容，计划恢复日期2020年9月4日。该户2019年11月15日算费时产生大电量，经现场核查发现该户于2019年11月4日私自启封400KVA变压器一台，该户行为属于违约用电。 | 20191120
00469438 | 20191126 | 191126727422 | 1793 | 914.43 | 2743.29 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.66KW（用电设备为电视200W、照明60W、电磁炉：800W、冰箱400W、抽油烟机：200W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20191126
00111492 | 20191105 | 191105287885 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 经现场核查,该户报装容量为10KW,实际容量为30KW,超容20KW.已通知用户办理了增容. | 20191105
00543499 | 20191119 | 191119579270 | 660 | 336.6 | 1009.8 | 窃电 | 户名：石维山，用户编号：00543499，表计出厂编号：00000121338104，该户在2019年07月27日稽查发现窃电，经现场调查取证，该户实际窃电时间为11天，依据《供电营业规则》第一百零三条规定，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为10KW。 补交电费：10KW×6小时×11天×0.51元=336.6元。 违约使用电费：336.6元×3=1009.80元。 合计：336.6元＋1009.80元=1346.4元。 | 20191119
00578750 | 20191213 | 191219467027 | 1188 | 605.88 | 1817.64 | 窃电 | 窃电户为居民客户，属绕越计量装置用电。 | 20191212
00612804 | 20191223 | 191223570113 | 918 | 468.18 | 1404.54 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为0.85KW（用电设备为电视800W、照明50W、）。2019年11月20日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20200106
00161079 | 20191212 | 191212319126 | 6450 | 3289.5 | 9868.5 | 窃电 | 现场检查客户表前短接，属窃电行为。窃电天数180天，窃电容量6.24KW,窃电期间所走电量289kWh，窃电量6.24kW*6h*180-289kWh=6450Wh。补收电费6450kWh*0.51元/kWh=3289.5元，违约使用电费：3289.5*3=9868.5元。 | 20191213
00499229 | 20191231 | 200413885248 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 2019年12月31号下场检查，该户合同约定用电容量为10KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为22KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即12kw*50元/KW=600元。 | 20200415
1019576409 | 20191212 | 191212330804 | 333744 | 198344.06 | 595032.18 | 窃电 | 窃电情况： 2018年4月11日14时，我公司用电检查人员发现你户用电情况存在异常： 1.私自迁移计量装置。 2.私自超出合同容量用电（合同容量为160KVA变压器一台，现场为160KVA变压器一台，1000KVA变压器一台）。 3.私自将计量用CT（10/5）更换为（50/5），造成计量装置计量功能严重失准。 4.根据根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》相关规定，此行为属窃电行为。 | 20191212
00249830 | 20181226 | 181226381539 | 1804 | 920.04 | 2760.12 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为，故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.67kW，窃电量1.67kW*6h*180=1804kWh。 | 20181226
1019672891 | 20190410 | 190417541571 | 1296 | 660.96 | 1982.88 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190418
00144654 | 20190515 | 190515252057 | 3240 | 1652.4 | 4957.2 | 窃电 | 现场用电检查发现该户绕越计量装置用电，表计无电流，属于窃电行为。 | 20190515
1023356394 | 20190314 | 190314639316 | 0 | 0 | 0 | 违约用电 | 事故赔偿 | 20190314
1019672266 | 20190410 | 190417539273 | 864 | 440.64 | 1321.92 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置不准，失效用电。 | 20190418
00086050 | 20190610 | 190610871609 | 0 | 0 | 3500 | 违约用电 | 现场查获该客户现场容量101KW，报装容量实际31KW,超容70KW。 | 20190610
1020419924 | 20190314 | 190314638873 | 1244 | 634.44 | 1903.32 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量1.5kW，窃电期间所走电量为376kWh，窃电量1.5kW*6h*180-376kWh=1244kWh。追补电费1244kWh*0.51元/kWh=634.44元，违约使用电费：634.44元*3=1903.32元。合计634.44+1903.32=2537.76元。 | 20190314
1023334947 | 20190520 | 190520342086 | 0 | 0 | 15000 | 违约用电 | 2019年4月24日王景、王荣皓现场检查中发现该单位在新建实施：城关区青白石锦鑫佳豪厨饰厂；线路架设按照设备时未经过我公司许可擅自操作供电设施存在以下违规行为：《供电营业规则》第一百条第５项中私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者，属于其他用户的，应承担每次5000元的违约使用电费。47#杆计一次；47#-1杆一次、47#-4杆一次。合计;三次，每次5000元，共计:15000元 | 20190520
00478834 | 20190520 | 190520339985 | 6890 | 4767.88 | 14303.64 | 窃电 | 经现场检查，客户私启计量装置，私自将计量装置B、C两相电压联片断开，造成窃电行为。窃电容量：3.19KW | 20190521
1014468608 | 20190416 | 190422631549 | 22752 | 15516.86 | 46550.58 | 窃电 | 根据《中华人民共和国电力法》及其配套管理办法的有关条款，你单位有以下窃电行为：绕越法定的用电计量装置用电。窃电容量为31.6Kw（压面机1台0.6kw/1台，电暖气4kw/2台，烘干箱8kw/1台，电焊机1kw/1台，折弯机1.5kw/2台，空调1.5kw/1台，电脑3kw/15台，切割机5kw/1台，喷漆机4kw/1台，路灯照明换气扇3kw） 。 | 20190416
00250824 | 20190505 | 190505040355 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 经现场检查，该户存在违约用电行为：私动计量铅封，需承担每次5000元的违约使用电费。 | 20190507
00282247 | 20190506 | 190506066668 | 1470 | 749.7 | 2249.1 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.43KW（用电设备为电视150W、照明80W、电炉:1200W）。2019年4月16日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20190506
00255868 | 20190517 | 190517305838 | 4272 | 2178.72 | 6536.16 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量2208kWh，窃电量6kW*6h*180-2208kWh=4272kWh。补收电费4272kWh*0.51元/kWh=2178.72元，违约使用电费：2178.72*3=6536.16元。 | 20190517
00255870 | 20190517 | 190517302907 | 3948 | 2013.48 | 6040.44 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6kW，窃电期间电表所走电量2532kWh，窃电量6kW*6h*180-2532kWh=3948kWh。补收电费3948kWh*0.51元/kWh=2013.48元，违约使用电费：2013.48*3=6040.44元。 | 20190517
00611152 | 20190506 | 190506068647 | 9720 | 4957.2 | 14871.6 | 窃电 | 窃电情况： 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为9KW（用电设备为电视350W、照明50W、电暖器2000W、冰箱400W、微波炉2000W、电磁炉2200W、电热水器2000W）。2019年4月30日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20190506
00155639 | 20190423 | 190423652134 | 6377 | 3252.27 | 9756.81 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间1986天，窃电容量0.72kW，窃电期间电表所走电量2203kWh，窃电量0.72kW*6h*1986-2203kWh=6377kWh。补收电费6377kWh*0.51元/kWh=3252.27元，违约使用电费：3252.27*3=9756.81元。 | 20190423
1018868109 | 20190524 | 190524425397 | 1800 | 1179.36 | 3538.08 | 窃电 | 该户断开三相电表电压搭头，造成少记1相电压，电流。 | 20190524
00021240 | 20190529 | 190529491109 | 0 | 0 | 1050 | 违约用电 | 经用电检查人员，该客户用电容量29千瓦，现场用电设备超出容量21千瓦，根据电力法规定，私自超过合同约定容量用电的，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即50*21=1050元 | 20190529
00615500 | 20190425 | 190425696282 | 0 | 0 | 3250 | 违约用电 | 2019年4月12号下场检查，该户合同约定用电容量为80KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为145KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即65kw*50元/KW=3250元。 | 20190425
00512268 | 20190408 | 190408327052 | 2376 | 1211.76 | 3635.28 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：越表用电。窃电时间66天，窃电容量6kW，窃电量6kW*6h*66=2376kWh。追补电费2376kWh*0.51元/kWh=1211.76元，违约使用电费：1211.76元*3=3635.28元。合计1211.76+3635.28=4847.04元。 | 20190408
1022359653 | 20190516 | 190516281728 | 7180 | 4844.8 | 5000 | 违约用电 | 该客户私自迁移用电计量装置 | 20190517
00250850 | 20190523 | 190523413269 | 0 | 0 | 4500 | 违约用电 | 经现场检查，该户超容用电，现场98kW，合同容量8kW，超容用电90kW。 | 20190523
3100173517 | 20190411 | 190411424109 | 1620 | 826.2 | 2478.6 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.5KW（用电设备为洗衣机600W、电脑200W、照明400W、冰箱100W、抽油烟机200W）。2019年4月8日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20190411
00520355 | 20190610 | 190610863080 | 2429 | 1238.79 | 3716.37 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效。窃电时间868天，窃电容量0.8kW，窃电期间电表所走电量1737kWh。窃电量0.8kW*6h*868-1737kWh=2429kWh。补收电费2429kWh*0.51元/kWh=1238.79元，违约使用电费：1238.79元*3=3716.37元。 | 20190610
01326695 | 20190419 | 190419583568 | 7200 | 4982.4 | 14947.2 | 窃电 | 越表接线用电20KW。时间30天， | 20190419
00261146 | 20190410 | 190410401945 | 6479 | 3304.29 | 9912.87 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量6.6kW，窃电期间所走电量为649kWh，窃电量6.6kW*6h*180-649kWh=6479kWh。追补电费6479kWh*0.51元/kWh=3304.29元，违约使用电费：3304.29元*3=9912.87元。合计3304.29+9912.87=13217.16元。 | 20190410
00528031 | 20190724 | 190724795216 | 0 | 0 | 1100 | 违约用电 | 客户擅自超过合同约定的8kW容量用电，现场实测客户用电容量为30KW | 20190724
00638888 | 20190708 | 190705478337 | 0 | 2269.3 | 4538.6 | 违约用电 | 用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 | 20190708
1019168558 | 20190507 | 190507087398 | 1143 | 748.89 | 2246.67 | 窃电 | 故意使供电企业用电计量装置不准或者失效。该户窃电容量为1.76KW（用电设备为按摩椅600W、空调800W、电视300W、照明60W）。2019年4月5日工作人员现场查出该用户表计异常，具体窃电天数无法确定。 | 20190507
01387103 | 20190426 | 190426730642 | 90000 | 62280 | 186840 | 窃电 | 故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效用电。 | 20190521
1022697461 | 20190314 | 190314634549 | 0 | 0 | 700 | 违约用电 | 2019年3月7号下场检查，该户合同约定用电容量为10KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为24KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即14kw*50元/KW=700元。 | 20190314
00114401 | 20190318 | 190318687625 | 0 | 0 | 800 | 违约用电 | 2019年3月7号下场检查，该户合同约定用电容量为4KW，经现场检查，发现该户现场实际装接负荷为20KW，根据供电营业规则第一百条第二条规定，应承担私增容量每千瓦50元的违约使用电费，即16kw*50元/KW=800元。 | 20190318
00461122 | 20190520 | 190520331958 | 0 | 2193.19 | 4386.38 | 违约用电 | 根据《供电营业规则》第八章第一百条规定：在电价低的供电线路上擅自接电价高的用电设备，属于违约用电行为，经现场检查，该户治安室岗亭用电接到了农业排灌用电的表计上，共计：2.26KW。 | 20190520
00503569 | 20190410 | 190410381505 | 5400 | 2754 | 8262 | 窃电 | 该户在供电设施上擅自接线用电，绕越了供电企业的用电计量装置，存在窃电行为。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间：照明用户按6小时计算。现场负荷为5KW。补交电费：5KW×6小时×180天×0.51元=2754.00元。违约使用电费：2754.00元×3=8262.00元。合计：2754.00元＋8262.00元=11016.00元 | 20190403
00060159 | 20190410 | 190410389907 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 客户私动计量装置，根据供用电管理规则，应给予5000元违约费 | 20190410
1019672947 | 20190410 | 190419583913 | 864 | 440.64 | 1321.92 | 窃电 | 现场用电检查发现，该户故意使法定的用电计量装置计量不准，失效用电。 | 20190410
00253828 | 20190314 | 190314639076 | 12636 | 6444.36 | 19333.08 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间169天，窃电容量13.8kW，窃电期间所走电量为1357kWh，窃电量13.8kW*6h*169-1357kWh=12636kWh。追补电费12636kWh*0.51元/kWh=6444.36元，违约使用电费：6444.36元*3=19333.08元。合计6444.36+19333.08=25777.44元。 | 20190314
00252358 | 20190314 | 190314639062 | 4154 | 2874.57 | 8623.71 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使供电企业用电计量装置计量不准或失效。窃电时间169天，窃电容量2.19kW，窃电期间所走电量为287kWh，窃电量2.19kW*12h*169-287kWh=4154kWh。追补电费4154kWh*0.692元/kWh=2874.57元，违约使用电费：2874.57元*3=8623.71元。合计2874.57+8623.71=11498.28元。 | 20190314
1020038774 | 20190702 | 190702377870 | 334 | 170.34 | 511.02 | 窃电 | 2018年4月，在对锦河丹堤小区双抄过程中，发现该户电表进出线端子插的“U"型环，属窃电行为。经现场检查，该户现场装接负荷为0.6KW。因窃电时间无法确定，故按180天计算。 | 20190702
1021623591 | 20190418 | 190418560797 | 1948 | 993.48 | 2980.44 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间197天，窃电容量2kW，窃电期间电表所走电量416kWh，窃电量2kW*6h*197-416kWh=1948kWh。补收电费1948kWh*0.51元/kWh=993.48元，违约使用电费：993.48*3=2980.44元。 | 20190418
1014218867 | 20190509 | 190508111727 | 0 | 6663.49 | 13326.98 | 违约用电 | 根据《供电营业规则》第一百条第一款：用电人在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，应按实际使用日期补交其差额电费，并承担二倍差额电费的违约使用电费。 | 20190509
1023534158 | 20190515 | 190515260455 | 0 | 0 | 5000 | 违约用电 | 该户存在私动计量装置：该户私自将兰州市公共自行车服务发展有限公司（1020917981）的电表铅封打开，企图接线用电，未遂。 | 20190516
00287169 | 20191119 | 191119578985 | 0 | 0 | 20000 | 违约用电 | 户名：西坪黄崖湾上水，用户编号：00287169，该户在2019年03月14日现场检查：1.用户超过合同容量用电，现场实际容量200KW,合同容量110KW,私增容量90KW,按电力法相关规定私增1KW处罚50元。违约使用电费：90KW×50元=4500元。2.未经供电企业同意，擅自给来紫堡人民政府及甘肃共创合作社码头转供电，按供电营业规则应承担供出容量（31KW）每千瓦500元的违约使用电费. 违约使用电费：31KW×500元=15500元。 3.合计：4500元+15500元=20000元 | 20191119
1021041401 | 20190904 | 190904862806 | 0 | 0 | 325000 | 违约用电 | 擅自超过约定的容量用电.（私自接入变压器5台，合计容量6500KVA） | 20190904
1019762646 | 20191014 | 191014689927 | 0 | 0 | 2010 | 违约用电 | 现场查获该户实际用电容量为49.2千瓦，系统容量9千瓦，超容40.2千瓦 | 20191014
00504729 | 20191122 | 191122670563 | 0 | 0 | 1150 | 违约用电 | 经核查，该户现场实际32kW，合同容量9kW，超容用电23kW。 | 20191122
00566389 | 20190902 | 190902774173 | 0 | 0 | 4950 | 违约用电 | 兰州天佑宾馆经现场核查报装容量为130KW，现场使用容量wei229KW。私自超过合同约定容量为99KW。空调：1.5KW*66台=99KW。 | 20190902
1022007611 | 20191126 | 191126727343 | 3920 | 1999.2 | 5997.6 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为3.63KW（用电设备为电视300W、照明130W、电磁炉：800W、电饭煲：800W、冰箱500W、微波炉800W、抽油烟机：300W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20191126
00279384 | 20191126 | 191126727315 | 1771 | 903.21 | 2709.63 | 窃电 | 绕越供电企业用电计量装置用电；该户窃电容量为1.64KW（用电设备为电视300W、照明140W、冰箱500W、饮水机：700W）。2019年11月14日工作人员现场查出该用户绕越供电企业用电计量装置用电，具体窃电天数无法确定。 | 20191126
1016250885 | 20191120 | 191115511278 | 0 | 0 | 225 | 违约用电 | 该用户合同容量2kw，本月容量6.5KW，由于政策性要求将原燃煤锅炉改为电采暖，本月现场未接火，正在改造过程中，用电量增加导致超容量4.5KW，现在现场已投运，本月办理增容手续。 | 20191122
00159770 | 20191012 | 191012668978 | 2163 | 1103.13 | 3309.39 | 窃电 | 经现场检查，该户存在窃电行为：故意使计量装置计量不准或失效。窃电时间180天，窃电容量2.14kW，窃电期间所走电量148kWh，窃电量2.14kW*6h*180-148kWh=2163Wh。补收电费2163kWh*0.51元/kWh=1103.13元，违约使用电费：1103.13*3=3309.39元。 | 20191012
1016049205 | 20190905 | 190905870556 | 2754 | 1404.54 | 4213.62 | 窃电 | 客户名称：张建堂，用户编号：1016049205，该户擅自绕越供电企业的用电计量装置窃电，存在窃电行为。由于客户窃电时间无法查明，窃电日数以180天计算，每日窃电时间按照明用户6小时计算，用户现场负荷：冰箱一台0.5kW、电暖一台2kW、灯泡一个0.05kW，合计窃电容量2.55kW,窃电量：2.55kW×180天×6小时=2754kWh。补收电费：2754kWh×0.51元/kWh=1404.54（元），补交电费3倍的违约使用电费：1404.54元×3=4213.62元），应收合计：1404.54元+4213.62元=5618.16（元）。合计电费:5618.16元。 | 20190905
1022720600 | 20190909 | 190909942685 |  |  |  | 违约用电 | 该客户私自向外转供电，转供负荷总计5.6kW，客户应承担每千瓦500元的违约使用电费 | 20190911
1022802896 | 20190904 | 190904859626 |  |  |  | 违约用电 | 该户私自更改用电类别，高电价设备接入低电价使用，该户原电价为农业生产电价，实际用电类别为商业，应执行一般工商业（商业）1千伏以下电价，电价差为0.1554元。用户现场电表示数97.31。用户补交电费97*0.1554=15.08元。补交违约罚款15.08*2=30.16元，合计45.24元。 | 20190924
01386982 | 20191112 | 191118564339 | 0 | 0 | 3700 | 违约用电 | 未经供电企业许可擅自更换变压器（现场更换为250kVA变压器），属违约用电，违约情况为擅自超过合同约定的容量用电（现场实际超容为74千瓦）。 | 20191112
00227246 | 20191115 | 191122657055 | 21600 | 11016 | 33048 | 窃电 | 经工作人员现场核实：该客户属伪造或者开启供电企业加封的用电计量计量装置封印用电。根据《供电营业规则》第一百零二条：供电企业对查获的窃电者，应予制止，并可当场终止供电。窃电者应按所窃电量补交电费，并承担补交电费3倍的违约使用电费。其中电暖气：2KW；浴霸3.2×2=6.4KW；冰箱：0.8KW；空调：2KW；电磁炉：2KW；电热器：1.5KW；电锅：3.6KW；油烟机：0.2KW；电饼铛：1.5KW;合计用电容量=20KW。窃电时间：180天。该用户应补交电费=20×6×180×0.51（1+3）=44064元。 | 20191115
1018666413 | 20191117 | 191127755185 | 0 | 0 | 13828.96 | 违约用电 | 该户1000KVA变压器于2019-11-6至2020-5-5办理暂停，但2019年11月17日现场检查发现该户私自启封1000KVA变压器，现已经完成补收11月6日至11月17日期间共计11天的基本电费以及力调电费（传单编号191126739745），现对违约用电、窃电管理流程中二倍基本电费的违约使用电费进行补收。 | 20191106
1020203062 | 20191105 | 191105291900 | 0 | 0 | 500 | 违约用电 | 经现场核查,该户的报装容量为6KW,实际用电容量为16KW,超容量10KW.已通知用户办理增容. | 20191105
00509889 | 20191105 | 191105288077 | 0 | 0 | 1000 | 违约用电 | 经现场核查,该户报装容量为8KW,实际用电容量28KW,超容20KW. | 20191105
00501168 | 20191119 | 191119578310 | 4536 | 2313.36 | 6940.08 | 窃电 | 客户名称：胡克军，客户编号：00501168，该户擅自绕越供电企业的计量装置窃电，存在窃电行为。依据《供电营业规则》第一百零三条规定，窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，每日窃电时间照明用户按6小时计算，现场查获负荷为4.2KW。补交电费：4.2KW×6小时×180天×0.51元=2313.36元。违约使用电费：2313.36元×3=6940.08元。合计：2313.36元＋6940.08元=9253.44元。 | 20191119
00113867 | 20191104 | 191104240556 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 经现场核查该用户的实际容量为15KW,超容12KW.已通知客户前来办理增容手续。 | 20191104
01378036 | 20191120 | 191120617772 | 0 | 0 | 600 | 违约用电 | 该用户系统合同容量2kW，经现场检查电能表显示实际用电容量为13.87kW（按14kW计算）,私增设备容量12kW,属于违约用电行为。 | 20191120
00076110 | 20191202 | 191202022602 | 16848 | 8845.2 | 26535.6 | 窃电 | 现场查看，用户绕越表计用电，直接从0.4KV低压线路直接用电。客户用电负荷情况，鱼缸加热棒水泵*20，共计14.8KW,小太阳加热0.8KW，，共计15.6KW， | 20191202
1019576409 | 20191212 | 191212330804 | 0 | 0 | 55000 | 违约用电 | 窃电情况： 2018年4月11日14时，我公司用电检查人员发现你户用电情况存在异常： 1.私自迁移计量装置。 2.私自超出合同容量用电（合同容量为160KVA变压器一台，现场为160KVA变压器一台，1000KVA变压器一台）。 3.私自将计量用CT（10/5）更换为（50/5），造成计量装置计量功能严重失准。 4.根据根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》相关规定，此行为属窃电行为。 | 20191212
1020513567 | 20190612 | 190612908566 | 1195 | 609.45 | 1828.35 | 窃电 | 2019年6月3日，在对“兰怡幸福里”台区的长期零度专项检查中，发现该户故意使供电企业计量装置不准用电，电表进线端子插U型环，属窃电行为。根据《供电营业规则》第一百条第二款规定，按窃电处理。经现场检查，现场装接负荷为1.75KW,因窃电时间无法确定，故按180天计算，应计收电量1.25KW*6小时/天*180天=1350KWH，其中表计电量155KWH,故追补电量1350-155=1195KWH。 | 20190614